D.P.R. del 26/08/1993 n. 412 
Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 .

Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni apportate dal D.P.R. 21.12.1999, n. 551. Le modifiche apportate da detto decreto sono riportate in caratteri corsivi, e sono entrate in vigore dal 21.4.2000. Con le modifiche introdotte dalla L. 39/2002, dal D.Min.Att.Produtt. 17.3.2003 e dai D.Leg.vi del 19/08/2005 n.192, del 30/05/2008 n.115.
G.U. - 14.10.1993 - n. 242 Suppl. Ord.

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:

a) per «edificio», un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici;

b) per «edificio di proprietà pubblica», un edificio di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, nonché di altri Enti Pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'Ente, sia da altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;

c) per «edificio adibito ad uso pubblico», un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di Enti pubblici;

d) per «edificio di nuova costruzione», salvo quanto previsto dall'articolo 7 comma 3, un edificio per il quale la richiesta di concessione edilizia sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso;

e) per «climatizzazione invernale», l'insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell'impianto termico consentito dalle disposizioni del presente regolamento, il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;

f) per «impianto termico», un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;

g) per «impianto termico di nuova installazione», un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico;

h) per «manutenzione ordinaria dell'impianto termico», le operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;

i) per «manutenzione straordinaria dell'impianto termico», gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;

j) per «proprietario dell'impianto termico», chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli Amministratori;

l) per «ristrutturazione di impianto termico», gli interventi rivolti a trasformare l'impianto termico mediante un insieme sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;

m) per «sostituzione di un generatore di calore», la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;

n) per «esercizio e manutenzione di un impianto termico», il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;

o) per «terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico», la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessari al contenimento dei consumi energetici;

p) per «contratto servizio energia», l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;

q) per «valori nominali» delle potenze e dei rendimenti di cui ai punti successivi, quelli dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;

r) per «potenza termica del focolare» di un generatore di calore, il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;

s) per «potenza termica convenzionale» di un generatore di calore, la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino; l'unità di misura utilizzata è il kW;

t) per «potenza termica utile» di un generatore di calore, la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare diminuita della potenza termica scambiata dall'involucro del generatore con l'ambiente e della potenza termica persa al camino; l'unità di misura utilizzata è il kW;

u) per «rendimento di combustione», sinonimo di «rendimento termico convenzionale» di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;

v) per «rendimento termico utile» di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;

w) per «temperatura dell'aria in un ambiente», la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 5364;

z) per «gradi giorno» di una località, la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20° C, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno (GG).

Art. 2. (Individuazione della zona climatica e dei gradi giorno)

1. Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica:

Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600;

Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;

Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di  900 e non superiore a 1.400;

Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;

Zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;

Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.

2. La tabella in allegato A, ordinata per regioni e province, riporta per ciascun comune l'altitudine della casa comunale, i gradi-giorno e la zona climatica di appartenenza. Detta tabella può essere modificata ed integrata, con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie che verranno fissate dall'UNI.

3. I comuni comunque non indicati nell'Allegato A o nelle sue successive modificazioni ed integrazioni adottano, con provvedimento del Sindaco, i gradi-giorno riportati nella tabella suddetta per il comune più vicino in linea d'aria, sullo stesso versante, rettificati, in aumento o in diminuzione, di una quantità pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento di cui all'art. 9 comma 2 per ogni metro di quota sul livello del mare in più o in meno rispetto al comune di riferimento. Il provvedimento è reso noto dal Sindaco agli abitanti del Comune con pubblici avvisi entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento stesso e deve essere comunicato al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ed all'ENEA ai fini delle successive modifiche dell'allegato A.

4. I Comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio a quota superiore rispetto alla quota della casa comunale, quota indicata nell'allegato A, qualora detta circostanza, per effetto della rettifica dei gradi-giorno calcolata secondo le indicazioni di cui al comma 3, comporti variazioni della zona climatica, possono, mediante provvedimento del Sindaco, attribuire esclusivamente a dette porzioni del territorio una zona climatica differente da quella indicata in allegato A. Il provvedimento deve essere notificato al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e   all'ENEA e diventa operativo qualora entro 90 giorni dalla notifica di cui sopra non pervenga un provvedimento di diniego ovvero un provvedimento interruttivo del decorso del termine da parte del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Una volta operativo il provvedimento viene reso noto dal Sindaco agli abitanti mediante pubblici avvisi e comunicato per conoscenza alla regione ed alla provincia di appartenenza.

Art. 3 (Classificazione generale degli edifici per categorie)

1. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

E.1 [1] abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;

E.1 [2] abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;

E.1 [3] edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

E.2 Edifici adibiti ad uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;

E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:

E.4 [1] quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;

E.4 [2] quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;

E.4 [3] quali bar, ristoranti, sale da ballo;

E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;

E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:

E.6 [1] piscine, saune e assimilabili;

E.6 [2] palestre e assimilabili;

E.6 [3] servizi di supporto alle attività sportive;

E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete.

Art. 4 (Valori massimi della temperatura ambiente)

1. Durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, la media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare, definite e misurate come indicato al comma 1 lettera w) dell'articolo 1, non deve superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate:

a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici rientranti nella categoria E.8;

b) 20°C + 2°C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E.8.

2. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati al comma 1 deve essere ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

3. Per gli edifici classificati E.3, ed E.6 [1], le autorità comunali, con le procedure di cui al comma 5, possono concedere deroghe motivate al limite massimo del valore della temperatura dell'aria negli ambienti durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, qualora elementi oggettivi legati alla destinazione d'uso giustifichino temperature più elevate di detti valori.

4. Per gli edifici classificati come E.8 sono concesse deroghe al limite massimo della temperatura dell'aria negli ambienti, durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature superiori al valore limite;

b) l'energia termica per il riscaldamento ambiente derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

5. Ferme restando le deroghe già concesse per gli edifici esistenti in base alle normative all'epoca vigenti, i valori di temperatura fissati in deroga ai sensi dei commi 3 e 4 devono essere riportati nella relazione tecnica di cui all'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 assieme agli elementi tecnici di carattere oggettivo che li giustificano. Prima dell'inizio lavori le autorità comunali devono fornire il benestare per l'adozione di tali valori di temperatura; qualora il consenso non pervenga entro 60 giorni dalla presentazione della suddetta relazione tecnica, questo si intende accordato, salvo che non sia stato notificato prima della scadenza un provvedimento interruttivo o di diniego riguardante le risultanze della relazione tecnica.

Art. 5 (Requisiti e dimensionamento degli impianti termici)

1. Nota 4:

2. Nota 5:

3. Nota 9:

4. Nota 6:

5. Negli impianti termici ad acqua calda per la climatizzazione invernale con potenza nominale superiore a 350 kW, la potenza deve essere ripartita almeno su due generatori di calore. Alla ripartizione di cui sopra è ammessa deroga nel caso di sostituzione di generatore di calore già esistente, qualora ostino obiettivi impedimenti di natura tecnica o economica quali ad esempio la limitata disponibilità di spazio nella centrale termica.

6. Negli impianti termici di nuova installazione, nonché in quelli sottoposti a ristrutturazione, la produzione centralizzata dell'energia termica necessaria alla climatizzazione invernale degli ambienti ed alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralità di utenze, deve essere effettuata con generatori di calore separati, fatte salve eventuali situazioni per le quali si possa dimostrare che l'adozione di un unico generatore di calore non determini maggiori consumi di energia o comporti impedimenti di natura tecnica o economica. Gli elementi tecnico-economici che giustificano la scelta di un unico generatore vanno riportati nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. L'applicazione della norma tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento dell'acqua, è prescritta, nei limiti e con le specifiche indicate nella norma stessa, per gli impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva superiore o uguale a 350 kW.

7. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a ristrutturazione, i generatori di calore destinati alla produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralità di utenze di tipo abitativo devono essere dimensionati secondo le norme tecniche UNI 9182, devono disporre di un sistema di accumulo dell'acqua calda di capacità adeguata, coibentato in funzione del diametro dei serbatoi secondo le indicazioni valide per tubazioni di cui all'ultima colonna dell'allegato B e devono essere progettati e condotti in modo che la temperatura dell'acqua, misurata nel punto di immissione della rete di distribuzione, non superi i 48°C, + 5°C di tolleranza.

8. Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici nonché nella sostituzione di generatori di calore destinati alla produzione di energia per la climatizzazione invernale o per la produzione di acqua calda sanitaria, per ciascun generatore di calore deve essere realizzato almeno un punto di prelievo dei prodotti della combustione sul condotto tra la cassa dei fumi del generatore stesso ed il camino allo scopo di consentire l'inserzione di sonde per la determinazione del rendimento di combustione e della composizione dei gas di scarico ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni.

9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti casi:

- nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari,

- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,

- ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio,

- trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali,

- impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato.

Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:

singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore;

nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.

Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base all'art. 1, comma 1, lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

10. In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico, che comportino l'installazione di generatori di calore individuali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/396/CEE del 29 giugno 1990 , è prescritto l'impiego di generatori muniti di marcatura CE. In ogni caso i generatori di calore di tipo B1 (secondo classificazione della norma tecnica UNI-CIG 7129) installati all'interno di locali abitati devono essere muniti all'origine di un dispositivo di sicurezza dello scarico dei prodotti della combustione, secondo quanto indicato nella norma tecnica UNI-CIG EN 297 del 1996. Al fine di garantire una adeguata ventilazione, nel caso di installazione di generatori di tipo B1 in locali abitati, dovrà essere realizzata, secondo le modalità previste al punto 3.2.1 della norma tecnica UNI-CIG 7129, apposita apertura di sezione libera totale non inferiore a 0,4 metri quadrati.Nota 2:

11. Negli impianti termici di nuova installazione e nelle opere di ristrutturazione degli impianti termici, la rete di distribuzione deve essere progettata in modo da assicurare un valore del rendimento medio stagionale di distribuzione compatibile con le disposizioni di cui al comma 1 relative al rendimento globale medio stagionale. In ogni caso, come prescrizione minimale, tutte le tubazioni di distribuzione del calore, comprese quelle montanti in traccia o situate nelle intercapedini delle tamponature a cassetta, anche quando queste ultime siano isolate termicamente, devono essere installate e coibentate, secondo le modalità riportate nell'allegato B al presente decreto. La messa in opera della coibentazione deve essere effettuata in modo da garantite il mantenimento delle caratteristiche fisiche e funzionali dei materiali coibenti e di quelli da costruzione, tenendo conto in particolare della permeabilità al vapore dello strato isolante, delle condizioni termoigrometriche dell'ambiente, della temperatura del fluido termovettore. Tubazioni portanti fluidi a temperature diverse, quali ad esempio le tubazioni di mandata e ritorno dell'impianto termico, devono essere coibentate separatamente.

12. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a ristrutturazione, qualora siano circoscrivibili zone di edificio a diverso fattore di occupazione (ad esempio singoli appartamenti ed uffici, zone di guardiania, uffici amministrativi nelle scuole), è prescritto che l'impianto termico per la climatizzazione invernale sia dotato di un sistema di distribuzione a zone che consenta la parzializzazione di detta climatizzazione in relazione alle condizioni di occupazione dei locali.

13. Negli impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione dell'impianto termico, qualora per il rinnovo dell'aria nei locali siano adottati sistemi a ventilazione meccanica controllata, è prescritta l'adozione di apparecchiature per il recupero del calore disperso per rinnovo dell'aria ogni qual volta la portata totale dell'aria di ricambio G ed il numero di ore annue di funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano superiori ai valori limite riportati nell'allegato C del presente decreto.

14. L'installazione nonché la ristrutturazione degli impianti termici deve essere effettuata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46, attenendosi alle prescrizioni contenute nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

15. Per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo, ai sensi del comma 7, dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 10  stessa, salvo impedimenti di natura tecnica od economica. Per quanto riguarda gli impianti termici, tale obbligo si determina in caso di nuova installazione o di ristrutturazione. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica od economica devono essere evidenziati nel progetto e nella relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge stessa relativi all'impianto termico, riportando le specifiche valutazioni che hanno determinato la non applicabilità del ricorso alle fonti rinnovabili o assimilate.

16. Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza economica, per gli impianti di produzione di energia di nuova installazione o da ristrutturare, che determina l'obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili di energia o assimilate è determinato dal recupero entro un periodo di otto anni degli extracosti dell'impianto che utilizza le fonti rinnovabili o assimilate rispetto ad un impianto convenzionale; il recupero, calcolato come tempo di ritorno semplice, è determinato dalle minori spese per l'acquisto del combustibile, o di altri vettori energetici, valutate ai costi di fornitura all'atto della compilazione del progetto, e dagli eventuali introiti determinati dalla vendita della sovrapproduzione di energia elettrica o termica a terzi. Il tempo di ritorno semplice è elevato da otto a dieci anni per edifici siti nei centri urbani dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine di tener conto della maggiore importanza dell'impatto ambientale.

17. Nel caso l'impianto per produzione di energia venga utilizzato oltre che per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari anche per altri usi, compreso l'utilizzo di energia meccanica e l'utilizzo o la vendita a terzi di energia elettrica, le valutazioni comparative tecniche ed economiche di cui ai commi 15 e 16 vanno effettuate globalmente tenendo conto anche dai suddetti utilizzi e vendite.

18. L'allegato D al presente decreto individua alcune tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia o assimilate elettivamente indicate per la produzione di energia per specifiche categorie di edifici. L'adozione di dette tecnologie per dette categorie di edifici deve essere specificatamente valutata in sede di progetto e di relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 senza che tale adempimento esoneri il progettista dal valutare la possibilità al ricorso ad altre tecnologie d'utilizzo di fonti rinnovabili di energia o assimilate, da lui ritenute valide.

Art. 6 (Rendimento minimo dei generatori di calore)

1. Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici nonché nella sostituzione di generatori di calore, i generatori di calore ad acqua calda di potenza nominale utile pari o inferiore a 400 kW devono avere un «rendimento termico utile» conforme a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660. I generatori ad acqua calda di potenza superiore devono rispettare i limiti di rendimento fissati dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le caldaie di potenza pari a 400 kW. I generatori di calore ad aria calda devono avere un «rendimento di combustione» non inferiore ai valori riportati nell'allegato E al presente decreto.

2. Alle disposizioni di cui al comma 1 non sono soggetti:

a) i generatori di calore alimentati a combustibili solidi;

b) i generatori di calore appositamente concepiti per essere alimentati con combustibili le cui caratteristiche si discostano sensibilmente da quelle dei combustibili liquidi o gassosi comunemente commercializzati, quali ad esempio gas residui di lavorazioni, biogas;

c) i generatori di calore policombustibili limitatamente alle condizioni di funzionamento con combustibili di cui alla lettera b).

Art. 7 (Termoregolazione e contabilizzazione)

1. Fermo restando che gli edifici la cui concessione edilizia sia stata rilasciata antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto devono disporre dei sistemi di regolazione e controllo previsti dalle precedenti normative, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano agli impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione degli impianti termici.

2. Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, è prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore a ± 2°C.

3. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 , gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data di entrata in vigore di detto articolo 26, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 , gli impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola unità immobiliare.

4. Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2 del presente articolo può essere dotato di un programmatore che consenta la regolazione su un solo livello di temperatura ambiente qualora in ogni singola unità immobiliare sia effettivamente installato e funzionante un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione  pilotato da una o più sonde di misura della temperatura ambiente dell'unità immobiliare e dotato di programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore.

5. Gli edifici o le porzioni di edificio che in relazione alla loro destinazione d'uso sono normalmente soggetti ad una occupazione discontinua nel corso della settimana o del mese devono inoltre disporre di un programmatore settimanale o mensile che consenta lo spegnimento del generatore di calore o l'intercettazione o il funzionamento in regime di attenuazione del sistema di riscaldamento nei periodi di non occupazione.

6. Gli impianti termici per singole unità immobiliari destinati, anche se non esclusivamente, alla climatizzazione invernale devono essere parimenti dotati di un sistema di termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura della temperatura ambiente con programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.

7. Nota 7:

8. L'eventuale non adozione dei sistemi di cui al comma 7 deve essere giustificata in sede di relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10; in particolare la valutazione degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni deve essere effettuata utilizzando la metodologia indicata dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3 dell'art. 8.

9. Nel caso di installazione in centrale termica di più generatori di calore, il loro funzionamento deve essere attivato in maniera automatica in base al carico termico dell'utenza.

Art. 8 (Valori limite del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale)

Nota 8: 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto il fabbisogno energetico convenzionale per la climatizzazione invernale è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura al valore costante di 20°C con un adeguato ricambio d'aria durante una stagione di riscaldamento il cui periodo è convenzionalmente fissato:

a) per le zone climatiche A, B, C, D, E dal comma 2 dell'articolo 9 del presente decreto;

b) per la zona climatica F in 200 giorni a partire dal 5 ottobre, senza che ciò determini alcuna limitazione dell'effettivo periodo annuale di esercizio.

2. Il fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale (FEN) è il fabbisogno energetico convenzionale di cui al precedente comma 1 diviso per il volume riscaldato e i gradi-giorno della località. L'unità di misura utilizzata è il kJ/m³ GG.

3. Il calcolo del fabbisogno energetico convenzionale per la climatizzazione invernale definito al comma 1 ed il calcolo del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale definito al comma 2 devono essere effettuati con la metodologia indicata dalle norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i successivi trenta giorni; tale calcolo deve essere riportato nella relazione tecnica di cui comma 1 dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

4. La metodologia UNI di cui al comma 3 esprime il bilancio energetico del sistema edificio-impianto termico e tiene conto,

in termini di apporti:

- dell'energia primaria immessa nella centrale termica attraverso i vettori energetici,

- dell'energia solare fornita all'edificio,

- degli apporti gratuiti interni quali, ad esempio, quelli dovuti al metabolismo degli abitanti, all'uso della cucina, agli elettrodomestici, all'illuminazione, in termine di perdite:

- dell'energia persa per trasmissione e per ventilazione attraverso l'involucro edilizio, comprendente quest'ultima anche l'energia associata all'umidità,

- dell'energia persa dall'impianto termico nelle fasi di produzione, regolazione, distribuzione ed emissione del calore.

5. Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata inferiore a 10.000 m³ è ammesso un calcolo semplificato del fabbisogno energetico convenzionale e del fabbisogno energetico normalizzato, basato su un bilancio energetico del sistema edificio impianto che tiene conto, in termini di apporti:

- dell'energia primaria immessa nella centrale termica attraverso i vettori energetici, in termini di perdite:

- dell'energia persa per trasmissione e per ventilazione attraverso l'involucro edilizio, comprendente quest'ultima anche l'energia associata all'umidità,

- dell'energia persa dall'impianto termico nelle fasi di produzione, regolazione, distribuzione ed emissione del calore.

6. Il calcolo del coefficiente di dispersione volumica per trasmissione dell'involucro edilizio deve essere effettuato utilizzando le norme UNI 7357 e non deve superare i valori che saranno fissati dai regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. In attesa della emanazione di detti regolamenti, i valori limite di tale coefficiente restano fissati in conformità di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici del 30 luglio 1986.

7. Il valore del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale di cui al comma 2, calcolato con le metodologie di cui ai commi 3, 4, 5, 6, deve risultare inferiore al seguente valore limite:

La predetta formula non è utilizzabile per il calcolo del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale; essa serve esclusivamente per la determinazione di un valore limite superiore di detto fabbisogno; il valore dei simboli e delle costanti viene di seguito elencato:

Cd = coefficiente di dispersione volumica per trasmissione dell'involucro edilizio, espresso in W/m³ °C, calcolato secondo le indicazioni dell'art. 8, comma 6;

n = numero dei volumi d'aria ricambiati in un'ora (valore medio nelle 24 ore), espresso in h-1;

0.34 = costante, dimensionata in W h/m³ °C, che esprime il prodotto del calore specifico dell'aria per la sua densità;

I = media aritmetica dei valori dell'irradianza solare media mensile sul piano orizzontale espressa in W/m², la media è estesa a tutti i mesi dell'anno interamente compresi nel periodo di riscaldamento di cui al comma 1 del presente articolo; i valori saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3;

dTm = differenza di temperatura media stagionale espressa in °C; i valori saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3;

0.01 = valore convenzionale, espresso in m-1, della superficie ad assorbimento totale dell'energia solare per unità di volume riscaldato;

a = valore degli apporti gratuiti interni, espresso in W/m³, fissati in conformità a quanto indicato nelle norme tecniche UNI di cui al comma 3;

ku = coefficiente adimensionato di utilizzazione degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni, calcolato in conformità a quanto indicato nelle norme tecniche UNI di cui al comma 3;

86.4 = migliaia di secondi in un giorno; rappresenta la costante di conversione da W/m3 °C (dimensioni della espressione tra parentesi nella formula) a kJ/m³ GG (dimensione del FEN);

g = valore del rendimento globale medio stagionale definito all'art. 5 comma 1.

8. Il valore n, indica la media giornaliera nelle 24 ore del numero dei volumi d'aria ricambiati in un'ora ed è convenzionalmente fissato in 0.5 per l'edilizia abitativa nel caso non sussistano ricambi meccanici controllati.

9. Nei casi in cui sussistano valori minimi di ricambio d'aria imposti da norme igieniche o sanitarie (in relazione ad esempio: alla destinazione d'uso dell'edificio, all'eventuale presenza nei locali di apparecchi di riscaldamento a focolare aperto), o comunque regolamentati da normative tecniche, il valore di n è convenzionalmente fissato pari ad 1.1 volte i valori succitati, che devono comunque essere espressi in termini di valori medi giornalieri nelle 24 ore.

10. Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata inferiore a 10.000 m³, nel caso sia stato utilizzato il calcolo semplificato di cui al punto 5, il valore limite del fabbisogno energetico normalizzato per climatizzazione invernale, dovrà essere calcolato mediante la formula di cui al comma 7 ponendo I = 0,  a = 0.

11. La formulazione del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato di cui al comma 7 potrà essere variata, anche in relazione all'evoluzione della normativa nazionale o comunitaria, mediante decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.

Art. 9 (Limiti di esercizio degli impianti termici)

1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non vengano superati i valori massimi di temperatura fissati dall'articolo 4 del presente decreto.

2. L'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione:

Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;

Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;

Zona C: ore 10 giornaliere 15 novembre al 31 marzo;

Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;

Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

Zona F: nessuna limitazione.

Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime.

3. É consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni.

4. La durata di attivazione degli impianti non ubicati in zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, relative alla limitazione del periodo annuale di esercizio ed alla durata giornaliera di attivazione non si applicano:

a) agli edifici rientranti nella categoria E.3;

b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;

c) agli edifici rientranti nella categoria E.7, solo se adibiti a scuole materne e asili nido;

d) agli edifici rientranti nella categoria E.1 (3), adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;

e) agli edifici rientranti nella categoria E.6 (1), adibiti a piscine saune e assimilabili;

f) agli edifici rientranti nella categoria E.8, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non si applicano, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione degli impianti termici per il riscaldamento degli edifici, nei seguenti casi:

a) edifici rientranti nella categoria E.2 ed E.5, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;

b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;

c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;

d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, al solo fine di alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, di produrre acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;

e) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;

f) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore ed un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;

g) impianti termici per singole unità immobiliari dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;

h) impianti termici condotti mediante «contratti di servizio energia» i cui corrispettivi siano essenzialmente correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dal comma 2 ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).

7. In caso di fabbricato in condominio ciascun condomino o locatario può richiedere che, a cura delle Autorità competenti di cui all'art. 31 comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e a proprie spese, venga verificata l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

8. In tutti gli edifici di cui all'art. 3 l'amministratore e, ove questo manchi, il proprietario o i proprietari sono tenuti ad esporre, presso ogni impianto termico centralizzato al servizio di una pluralità di utenti, una tabella concernente:

a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto nei limiti di quanto disposto dal presente articolo;

b) le generalità e il domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.

Art. 10 (Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici)

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 9, i sindaci, su conforme delibera immediatamente esecutiva della giunta comunale, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili.

2. I sindaci assicurano l'immediata informazione della popolazione relativamente ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.

Art. 11 (Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi)

1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario, definito come alla lettera j) dell'articolo 1, comma 1, o per esso ad un terzo, avente i requisiti definiti alla lettera o) dell'articolo 1, comma 1, che se ne assume la responsabilità. L'eventuale atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'articolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario. Il terzo eventualmente incaricato, non può delegare ad altri le responsabilità assunte, e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, fermo restando il rispetto della legge 5 marzo 1990 n. 46 , per le attività di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia. Nota 18:

2. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico ed alle verifiche periodiche di cui al comma 12.

3. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il possesso dei requisiti richiesti al «terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico è dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9.000, per l'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto o degli impianti a lui affidati.

4. Nota 10:

4-bis. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto, l'operatore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile dell'impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta. L'originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato al libretto di cui al comma 9. Nel caso di impianti di riscaldamento unifamiliari, di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere redatto e sottoscritto conformemente al modello di cui all'allegato H al presente decreto. Tale modello potrà essere modificato ed aggiornato, anche in relazione al progresso della tecnica ed all'evoluzione della normativa nazionale o comunitaria, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto o mediante approvazione di specifiche norme tecniche UNI. Con la medesima procedura potranno essere adottati modelli standard per altre tipologie di impianto.

5. Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici deve essere riportato in evidenza sul «libretto di centrale» o sul «libretto di impianto» prescritto dal comma 9.

6. Il terzo eventualmente nominato responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico comunica entro sessanta giorni la propria nomina all'ente locale competente per i controlli previsti al comma 3 dell'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. Al medesimo ente il terzo responsabile comunica immediatamente eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.

7. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici è tra l'altro tenuto:

- al rispetto del periodo annuale di esercizio;

- all'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita dall'art. 9;

- al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'art. 4.

8. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, ove non possieda i requisiti necessari o non intenda provvedere direttamente, affida le operazioni di cui al comma 4 a soggetti abilitati alla manutenzione straordinaria degli impianti di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46 . Nel caso di impianti termici a gas il soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) della medesima legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di impianti termici unifamiliari con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, la figura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione si identifica con l'occupante che può, con le modalità di cui al comma 1, delegarne i compiti al soggetto cui è affidata con continuità la manutenzione dell'impianto, che assume pertanto il ruolo di terzo responsabile, fermo restando che l'occupante stesso mantiene in maniera esclusiva le responsabilità di cui al comma 7. Al termine dell'occupazione è fatto obbligo all'occupante di consegnare al proprietario o al subentrante il «libretto di impianto» prescritto al comma 9, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.

9. Gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW devono essere muniti di un «libretto di centrale» conforme all'allegato F al presente regolamento; gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW devono essere muniti di un «libretto di impianto» conforme all'allegato G al presente regolamento.

10. I modelli dei libretti di centrale e dei libretti d'impianto di cui al comma 9 possono essere aggiornati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto.

11. La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova installazione sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46 , comprensiva, se del caso, dei riferimenti di cui alla nota 7 del modello di dichiarazione allegato al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1992. Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, dovrà essere inviata all'ente competente per i controlli di cui al comma 18. La compilazione iniziale del libretto, previo rilevamento dei parametri di combustione, per impianti esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento nonché la compilazione per le verifiche periodiche previste dal presente regolamento è effettuata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico. Il libretto di centrale ed il libretto di impianto devono essere conservati presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante l'originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato.

Nota 1: "11-bis: La compilazione iniziale del libretto di centrale e del libretto di impianto ed i successivi aggiornamenti possono essere effettuati anche su supporto informatico; in tal caso ogni singolo libretto dovrà essere stampabile su carta".

12.Nota 11:

13. Per le centrali termiche dotate di generatore di calore o di generatori di calore con potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.

14. Nota 12:

15. Nota 13:

16. Nota 14:

17. Gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli ambienti in tutto od in parte mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, macchine e sistemi quali ad esempio le pompe di calore, le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori di calore al servizio delle utenze degli impianti di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi, devono essere muniti di «libretto di centrale» predisposto, secondo la specificità del caso, dall'installatore dell'impianto, ovvero, per gli impianti esistenti, dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione; detto libretto dovrà contenere oltre alla descrizione dell'impianto stesso, l'elenco degli elementi da sottoporre a verifica, i limiti di accettabilità di detti elementi in conformità alle leggi vigenti, la periodicità prevista per le verifiche; un apposito spazio dovrà inoltre essere riservato all'annotazione degli interventi di manutenzione straordinaria. Per la parte relativa ad eventuali generatori di calore il libretto di centrale si atterrà alle relative disposizioni già previste nel presente regolamento.

18. Nota 15:

19. Nota 16:

20. Nota 17:

Art. 12 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento, salvo quanto disposto al comma 2, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (e quindi il 29-10-1993).

2. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 11 hanno effetto dal novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di recepimento delle normative UNI previste dall'articolo 5, comma 2, dall'articolo 8, comma 3, dall'articolo 11, comma 14, e dall'allegato B e, in ogni caso, a decorrere dal 1° agosto 1994.

Allegato A

Tabella dei gradi/giorno di tutti i comuni italiani

Legenda:

Z	=	zona climatica

GR-G	=	gradi giorno

ALT	=	altezza sul livello del mare della casa comunale (espressa in metri).

Con l'asterisco sono indicati i comuni che sono stati oggetto di successive variazioni

Nord Italia

(Piemonte, Lombardia, Valle D'Aosta, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria)

| PR | Z | GR-G | ALT | COMUNE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TO | E | 2617 | 315 | AGLIÉ |
| TO | E | 2781 | 257 | AIRASCA |
| TO | F | 3974 | 1080 | ALA DI STURA |
| TO | E | 2706 | 230 | ALBIANO D'IVREA |
| TO | F | 3146 | 610 | ALICE SUPERIORE |
| TO | E | 2900 | 364 | ALMESE |
| TO | F | 3789 | 957 | ALPETTE |
| TO | E | 2825 | 314 | ALPIGNANO |
| TO | E | 2813 | 306 | ANDEZENO |
| TO | F | 3495 | 836 | ANDRATE |
| TO | F | 3527 | 782 | ANGROGNA |
| TO | E | 2835 | 321 | ARIGNANO |
| TO | E | 2928 | 383 | AVIGLIANA |
| TO | E | 2748 | 260 | AZEGLIO |
| TO | E | 2684 | 360 | BAIRO |
| TO | F | 3085 | 440 | BALANGERO |
| TO | E | 2732 | 392 | BALDISSERO CANAVESE |
| TO | E | 2985 | 421 | BALDISSERO TORINESE |
| TO | F | 4502 | 1432 | BALME |
| TO | E | 2756 | 266 | BANCHETTE |
| TO | E | 2897 | 362 | BARBANIA |
| TO | F | 3043 | 1312 | BARDONECCHIA |
| TO | E | 2841 | 325 | BARONE CANAVESE |
| TO | E | 2591 | 265 | BEINASCO |
| TO | E | 2827 | 406 | BIBIANA |
| TO | F | 3452 | 732 | BOBBIO PELLICE |
| TO | E | 2740 | 255 | BOLLENGO |
| TO | E | 2639 | 254 | BORGARO TORINESE |
| TO | F | 3020 | 540 | BORGIALLO |
| TO | E | 2737 | 253 | BORGOFRANCO D'IVREA |
| TO | E | 2748 | 260 | BORGOMASINO |
| TO | E | 2945 | 394 | BORGONE SUSA |
| TO | E | 2714 | 240 | BOSCONERO |
| TO | E | 2634 | 187 | BRANDIZZO |
| TO | E | 2847 | 400 | BRICHERASIO |
| TO | F | 3420 | 797 | BROSSO |
| TO | E | 2894 | 360 | BROZOLO |
| TO | E | 2834 | 320 | BRUINO |
| TO | E | 2609 | 170 | BRUSASCO |
| TO | F | 3036 | 455 | BRUZOLO |
| TO | E | 2726 | 301 | BURIASCO |
| TO | E | 2771 | 276 | BUROLO |
| TO | E | 2620 | 317 | BUSANO |
| TO | F | 3014 | 440 | BUSSOLENO |
| TO | E | 2975 | 414 | BUTTIGLIERA ALTA |
| TO | F | 3039 | 409 | CAFASSE (4) |
| TO | E | 2808 | 303 | CALUSO |
| TO | E | 2604 | 253 | CAMBIANO |
| TO | E | 2785 | 365 | CAMPIGLIONE FENILE |
| TO | E | 2781 | 285 | CANDIA CANAVESE |
| TO | E | 2581 | 237 | CANDIOLO |
| TO | F | 3342 | 659 | CANISCHIO |
| TO | E | 2936 | 459 | CANTALUPA |
| TO | F | 3479 | 750 | CANTOIRA |
| TO | E | 2915 | 374 | CAPRIE |
| TO | E | 2743 | 257 | CARAVINO |
| TO | E | 2726 | 349 | CAREMA |
| TO | E | 2578 | 235 | CARIGNANO |
| TO | E | 2714 | 240 | CARMAGNOLA |
| TO | E | 2661 | 205 | CASALBORGONE |
| TO | E | 2717 | 239 | CASCINETTE D'IVREA |
| TO | E | 2961 | 405 | CASELETTE |
| TO | E | 2770 | 277 | CASELLE TORINESE |
| TO | F | 3063 | 473 | CASTAGNETO PO |
| TO | E | 2762 | 244 | CASTAGNOLE PIEMONTE |
| TO | E | 2659 | 343 | CASTELLAMONTE |
| TO | F | 3483 | 828 | CASTELNUOVO NIGRA |
| TO | E | 2678 | 216 | CASTIGLIONE TORINESE |
| TO | E | 2619 | 177 | CAVAGNOLO |
| TO | E | 2723 | 300 | CAVOUR |
| TO | E | 2638 | 256 | CERCENASCO |
| TO | F | 3410 | 704 | CERES |
| TO | F | 5154 | 1620 | CERESOLE REALE |
| TO | F | 4385 | 1354 | CESANA TORINESE |
| TO | F | 3630 | 851 | CHIALAMBERTO |
| TO | F | 3179 | 550 | CHIANOCCO |
| TO | E | 2848 | 329 | CHIAVERANO |
| TO | E | 2778 | 283 | CHIERI |
| TO | F | 3224 | 664 | CHIESANUOVA |
| TO | F | 3479 | 750 | CHIOMONTE |
| TO | E | 2921 | 378 | CHIUSA DI S.MICHELE |
| TO | E | 2628 | 183 | CHIVASSO |
| TO | E | 2763 | 273 | CICONIO |
| TO | F | 3195 | 646 | CINTANO |
| TO | F | 3096 | 495 | CINZANO |
| TO | E | 2870 | 344 | CIRIS |
| TO | F | 4994 | 1760 | CLAVIERE |
| TO | F | 3467 | 742 | COASSOLO TORINESE |
| TO | F | 3479 | 750 | COAZZE |
| TO | E | 2646 | 302 | COLLEGNO |
| TO | F | 3094 | 585 | COLLERETTO CASTELNUOVO |
| TO | E | 2779 | 280 | COLLERETTO GIACOSA |
| TO | E | 2918 | 376 | CONDOVE |
| TO | F | 3291 | 625 | CORIO |
| TO | E | 2873 | 346 | COSSANO CANAVESE |
| TO | E | 2706 | 375 | CUCEGLIO |
| TO | E | 2829 | 377 | CUMIANA |
| TO | E | 2975 | 414 | CUORGNÉ |
| TO | E | 2781 | 285 | DRUENTO |
| TO | F | 3659 | 870 | EXILLES |
| TO | E | 2618 | 316 | FAVRIA |
| TO | E | 2662 | 275 | FELETTO |
| TO | F | 3781 | 1154 | FENESTRELLE |
| TO | E | 2997 | 429 | FIANO |
| TO | E | 2741 | 256 | FIORANO CANAVESE |
| TO | E | 2724 | 247 | FOGLIZZO |
| TO | F | 3231 | 585 | FORNO CANAVESE |
| TO | F | 3826 | 1048 | FRASSINETTO |
| TO | E | 2759 | 270 | FRONT |
| TO | E | 2815 | 376 | FROSSASCO |
| TO | E | 2740 | 314 | GARZIGLIANA |
| TO | E | 2699 | 230 | GASSINO TORINESE |
| TO | F | 3152 | 485 | GERMAGNANO |
| TO | F | 3510 | 771 | GIAGLIONE |
| TO | F | 3113 | 506 | GIAVENO |
| TO | E | 2951 | 398 | GIVOLETTO |
| TO | F | 3585 | 821 | GRAVERE |
| TO | F | 4019 | 1110 | GROSCAVALLO |
| TO | E | 2945 | 394 | GROSSO |
| TO | E | 2687 | 293 | GRUGLIASCO |
| TO | F | 3497 | 816 | INGRIA |
| TO | F | 3194 | 560 | INVERSO PINASCA |
| TO | E | 2738 | 256 | ISOLABELLA |
| TO | E | 2921 | 485 | ISSIGLIO |
| TO | E | 2737 | 253 | IVREA |
| TO | E | 2915 | 374 | LA CASSA |
| TO | E | 2570 | 230 | LA LOGGIA |
| TO | F | 3197 | 515 | LANZO TORINESE |
| TO | E | 2616 | 175 | LAURIANO |
| TO | E | 2722 | 245 | LEINI |
| TO | F | 3789 | 957 | LEMIE |
| TO | E | 2773 | 277 | LESSOLO |
| TO | E | 2779 | 353 | LEVONE |
| TO | F | 3273 | 613 | LOCANA |
| TO | E | 2756 | 268 | LOMBARDORE |
| TO | E | 2612 | 241 | LOBRIASCO |
| TO | E | 2722 | 243 | LORANZÉ |
| TO | F | 3081 | 540 | LUGNACCO |
| TO | F | 3065 | 474 | LUSERNA S.GIOVANNI |
| TO | F | 3114 | 507 | LUSERNETTA |
| TO | E | 2661 | 268 | LUSIGLIS |
| TO | E | 2721 | 301 | MACELLO |
| TO | E | 2819 | 310 | MAGLIONE |
| TO | E | 2928 | 383 | MARENTINO |
| TO | F | 3832 | 1188 | MASSELLO |
| TO | F | 3005 | 410 | MATHI |
| TO | F | 3449 | 730 | MATTIE |
| TO | E | 2838 | 323 | MAZZÉ |
| TO | F | 3390 | 691 | MEANA DI SUSA |
| TO | E | 2587 | 249 | MERCENASCO |
| TO | F | 3258 | 680 | MEUGLIANO |
| TO | F | 3329 | 650 | MEZZENILE |
| TO | E | 2858 | 336 | MOMBELLO DI TORINO |
| TO | F | 3302 | 838 | MOMPANTERO |
| TO | F | 3591 | 825 | MONASTERO DI LANZO |
| TO | E | 2553 | 219 | MONCALIERI |
| TO | F | 4545 | 1461 | MONCENISIO |
| TO | E | 2916 | 375 | MONTALDO TORINESE |
| TO | E | 2894 | 360 | MONTALENGHE |
| TO | E | 2728 | 247 | MONTALTO DORA |
| TO | E | 2667 | 209 | MONTANARO |
| TO | E | 2619 | 177 | MONTEU DA PO |
| TO | E | 2846 | 328 | MORIONDO TORINESE |
| TO | E | 2537 | 229 | NICHELINO |
| TO | F | 3904 | 1062 | NOASCA |
| TO | E | 2948 | 372 | NOLE |
| TO | F | 3101 | 575 | NOMAGLIO |
| TO | E | 2623 | 246 | NONE |
| TO | F | 3596 | 828 | NOVALESA |
| TO | E | 2633 | 326 | OGLIANICO |
| TO | E | 2634 | 273 | ORBASSANO |
| TO | E | 2844 | 327 | ORIO CANAVESE |
| TO | E | 2784 | 344 | OSASCO |
| TO | E | 2612 | 241 | OSASIO |
| TO | F | 4100 | 1100 | OULX |
| TO | E | 2594 | 300 | OZEGNA |
| TO | E | 2730 | 248 | PALAZZO CANAVESE |
| TO | E | 2618 | 243 | PANCALIERI |
| TO | E | 2638 | 330 | PARELLA |
| TO | E | 2898 | 363 | PAVAROLO |
| TO | E | 2751 | 262 | PAVONE CANAVESE |
| TO | F | 3209 | 650 | PECCO |
| TO | E | 2964 | 407 | PECETTO TORINESE |
| TO | F | 3266 | 608 | PEROSA ARGENTINA |
| TO | E | 2755 | 265 | PEROSA CANAVESE |
| TO | F | 3620 | 844 | PERRERO |
| TO | E | 2690 | 364 | PERTUSIO |
| TO | F | 3310 | 590 | PESSINETTO |
| TO | E | 2735 | 325 | PIANEZZA |
| TO | F | 3194 | 560 | PINASCA |
| TO | E | 2815 | 376 | PINEROLO |
| TO | F | 3096 | 495 | PINO TORINESE |
| TO | E | 2575 | 233 | PIOBESI TORINESE |
| TO | E | 2704 | 304 | PIOSSASCO |
| TO | E | 2682 | 288 | PISCINA |
| TO | E | 2728 | 295 | PIVERONE |
| TO | E | 2727 | 249 | PIORINO |
| TO | F | 3299 | 630 | POMARETTO |
| TO | E | 2866 | 451 | PONT CANAVESE |
| TO | E | 2902 | 436 | PORTE |
| TO | F | 4640 | 1524 | PRAGELATO |
| TO | F | 4536 | 1455 | PRALI |
| TO | E | 2808 | 303 | PRALORMO |
| TO | F | 3371 | 678 | PRAMOLLO |
| TO | F | 3352 | 732 | PRAROSTINO |
| TO | F | 3239 | 590 | PRASCORSANO |
| TO | F | 3270 | 611 | PRATIGLIONE |
| TO | E | 2645 | 334 | QUAGLIUZZO |
| TO | E | 2770 | 275 | QUASSOLO |
| TO | E | 2643 | 295 | QUINCINETTO |
| TO | F | 3059 | 470 | REANO |
| TO | F | 3783 | 1023 | RIBORDONE |
| TO | E | 2747 | 262 | RIVA PRESSO CHIERI |
| TO | E | 2846 | 328 | RIVALBA |
| TO | E | 2666 | 294 | RIVALTA DI TORINO |
| TO | E | 2942 | 392 | RIVARA |
| TO | E | 2600 | 304 | RIVAROLO CANAVESE |
| TO | E | 2783 | 286 | RIVAROSSA |
| TO | E | 2939 | 390 | RIVOLI |
| TO | E | 2894 | 360 | ROBASSOMERO |
| TO | F | 3056 | 421 | ROCCA CANAVESE |
| TO | E | 2868 | 412 | ROLETTO |
| TO | E | 2762 | 270 | ROMANO CANAVESE |
| TO | F | 3716 | 956 | RONCO CANAVESE |
| TO | E | 2670 | 211 | RONDISSONE |
| TO | F | 3804 | 967 | RORÀ |
| TO | E | 2952 | 399 | ROSTA |
| TO | F | 3644 | 860 | ROURE |
| TO | F | 3314 | 640 | RUBIANA |
| TO | F | 3268 | 675 | RUEGLIO |
| TO | E | 2668 | 349 | SALASSA |
| TO | F | 3998 | 1032 | SALBERTRAND |
| TO | E | 2728 | 247 | SALERANO CANAVESE |
| TO | F | 4169 | 1210 | SALZA DI PINEROLO |
| TO | E | 2728 | 247 | SAMONE |
| TO | E | 2673 | 213 | S.BENIGNO CANAVESE |
| TO | E | 2909 | 370 | S.CARLO CANAVESE |
| TO | F | 3179 | 550 | S.COLOMBANO BELMONTE |
| TO | E | 2999 | 430 | S.DIDERO |
| TO | E | 2845 | 327 | S.FRANCESCO AL CAMPO |
| TO | F | 3083 | 486 | S.GERMANO CHISONE |
| TO | E | 2834 | 320 | S.GILLIO |
| TO | E | 2594 | 300 | S.GIORGIO CANAVESE |
| TO | F | 3013 | 420 | S.GIORIO DI SUSA (16) |
| TO | E | 2750 | 264 | S.GIUSTO CANAVESE |
| TO | E | 2722 | 385 | S.MARTINO CANAVESE |
| TO | E | 2830 | 317 | S.MAURIZIO CANAVESE |
| TO | E | 2478 | 211 | S.MAURO TORINESE |
| TO | E | 2924 | 451 | S.PIETRO VAL LEMINA |
| TO | E | 2665 | 347 | S.PONSO |
| TO | E | 2646 | 195 | S.RAFFAELE CIMENA |
| TO | E | 2823 | 313 | S.SEBASTIANO DA PO |
| TO | E | 2885 | 413 | S.SECONDO DI PINEROLO |
| TO | E | 2864 | 340 | SANGANO |
| TO | E | 2888 | 356 | S.AMBROGIO DI TORINO |
| TO | E | 2924 | 380 | S.ANTONIO DI SUSA |
| TO | E | 2580 | 237 | SANTENA |
| TO | F | 4617 | 1509 | SAUZE D'OULX |
| TO | F | 4694 | 1560 | SAUZE DI CESANA |
| TO | E | 2788 | 262 | SCALENGHE |
| TO | E | 2774 | 278 | SCARMAGNO |
| TO | F | 3008 | 436 | SCIOLZE |
| TO | F | 5165 | 2035 | SESTRIERE |
| TO | E | 2744 | 258 | SETTIMO ROTTARO |
| TO | E | 2664 | 207 | SETTIMO TORINESE |
| TO | E | 2781 | 282 | SETTIMO VITTONE |
| TO | F | 3182 | 552 | SPARONE |
| TO | E | 2680 | 356 | STRAMBINELLO |
| TO | E | 2720 | 240 | STRAMBINO |
| TO | F | 3108 | 503 | SUSA |
| TO | E | 2763 | 270 | TAVAGNASCO |
| TO | E | 2617 | 239 | TORINO |
| TO | E | 2649 | 197 | TORRAZZA PIEMONTE |
| TO | E | 2979 | 417 | TORRE CANAVESE |
| TO | F | 3128 | 516 | TORRE PELLICE |
| TO | E | 2912 | 372 | TRANA |
| TO | F | 3238 | 654 | TRAUSELLA |
| TO | F | 3509 | 827 | TRAVERSELLA |
| TO | F | 3296 | 628 | TRAVES |
| TO | E | 2639 | 276 | TROFARELLO |
| TO | F | 4478 | 1416 | USSEAUX |
| TO | F | 4664 | 1265 | USSEGLIO |
| TO | E | 2925 | 381 | VAIE |
| TO | F | 3119 | 510 | VAL DELLA TORRE |
| TO | F | 3659 | 870 | VALGIOIE |
| TO | F | 3187 | 508 | VALLO TORINESE |
| TO | E | 2722 | 385 | VALPERGA |
| TO | F | 3961 | 1113 | VALPRATO SOANA |
| TO | F | 3206 | 521 | VARISELLA |
| TO | E | 2948 | 396 | VAUDA CANAVESE |
| TO | E | 2555 | 262 | VENARIA |
| TO | F | 3260 | 604 | VENAUS |
| TO | E | 2607 | 169 | VEROLENGO |
| TO | E | 2784 | 287 | VERRUA SAVOIA |
| TO | E | 2710 | 235 | VESTIGNÉ |
| TO | E | 2909 | 470 | VIALFRS |
| TO | F | 3348 | 738 | VICO CANAVESE |
| TO | E | 2922 | 481 | VIDRACCO |
| TO | E | 2643 | 260 | VIGONE |
| TO | E | 2620 | 253 | VILLAFRANCA PIEMONTE |
| TO | E | 2924 | 380 | VILLANOVA CANAVESE |
| TO | E | 2904 | 367 | VILLAR DORA |
| TO | F | 3029 | 450 | VILLAR FOCCHIARDO |
| TO | F | 3350 | 664 | VILLAR PELLICE |
| TO | F | 3149 | 530 | VILLAR PEROSA |
| TO | E | 2925 | 381 | VILLARBASSE |
| TO | E | 2765 | 274 | VILLAREGGIA |
| TO | E | 2576 | 234 | VILLASTELLONE |
| TO | E | 2573 | 232 | VINOVO |
| TO | E | 2604 | 246 | VIRLE PIEMONTE |
| TO | E | 2718 | 243 | VISCHE |
| TO | E | 2902 | 480 | VISTRORIO |
| TO | F | 3515 | 774 | VIÙ |
| TO | E | 2682 | 219 | VOLPIANO |
| TO | E | 2772 | 251 | VOLVERA |
| VC | F | 3044 | 569 | AILOCHE |
| VC | F | 3877 | 1191 | ALAGNA VALSESIA |
| VC | E | 2779 | 151 | ALBANO VERCELLESE |
| VC | E | 2640 | 258 | ALICE CASTELLO |
| VC | F | 3012 | 544 | ANDORNO MICCA |
| VC | E | 2545 | 185 | ARBORIO |
| VC | E | 2748 | 127 | ASIGLIANO VERCELLESE |
| VC | F | 3032 | 560 | BALMUCCIA |
| VC | E | 2520 | 166 | BALOCCO |
| VC | E | 2665 | 277 | BENNA |
| VC | E | 2541 | 182 | BIANZÉ |
| VC | E | 2589 | 420 | BIELLA |
| VC | E | 2971 | 513 | BIOGLIO |
| VC | F | 3172 | 667 | BOCCIOLETO |
| VC | E | 2619 | 242 | BORGO D'ALE |
| VC | E | 2746 | 126 | BORGO VERCELLI |
| VC | E | 2765 | 354 | BORGOSESIA |
| VC | E | 2704 | 307 | BORRIANA |
| VC | F | 3356 | 809 | BREIA |
| VC | E | 2688 | 295 | BRUSNENGO |
| VC | E | 2550 | 189 | BURONZO |
| VC | F | 3253 | 730 | CALLABIANA |
| VC | F | 3334 | 792 | CAMANDONA |
| VC | E | 2588 | 419 | CAMBURZANO |
| VC | F | 3380 | 827 | CAMPERTOGNO |
| VC | F | 3312 | 775 | CAMPIGLIA CERVO |
| VC | E | 2746 | 340 | CANDELO |
| VC | F | 3031 | 559 | CAPRILE |
| VC | F | 4000 | 1304 | CARCOFORO |
| VC | E | 2820 | 119 | CARESANA |
| VC | E | 2758 | 135 | CARESANABLOT |
| VC | E | 2542 | 183 | CARISIO |
| VC | E | 2780 | 152 | CASANOVA ELVO |
| VC | E | 2866 | 432 | CASAPINTA |
| VC | E | 2585 | 216 | CASTELLETTO CERVO |
| VC | E | 2657 | 271 | CAVAGLIÀ |
| VC | F | 3195 | 685 | CELLIO |
| VC | E | 2727 | 325 | CERRETO CASTELLO |
| VC | E | 2629 | 250 | CERRIONE |
| VC | F | 3610 | 1004 | CERVATTO |
| VC | E | 2613 | 237 | CIGLIANO |
| VC | F | 3235 | 716 | CIVIASCO |
| VC | E | 2902 | 460 | COGGIOLA |
| VC | E | 2768 | 143 | COLLOBIANO |
| VC | E | 2633 | 253 | COSSATO |
| VC | E | 2750 | 129 | COSTANZANA |
| VC | F | 3104 | 615 | CRAVAGLIANA |
| VC | E | 2505 | 154 | CRESCENTINO |
| VC | E | 2795 | 377 | CREVACUORE |
| VC | E | 2589 | 420 | CROSA |
| VC | E | 2522 | 167 | CROVA |
| VC | E | 2811 | 390 | CURINO |
| VC | E | 2753 | 131 | DESANA |
| VC | F | 3229 | 711 | DONATO |
| VC | E | 2689 | 296 | DORZANO |
| VC | F | 3439 | 873 | FOBELLO |
| VC | E | 2810 | 143 | FONTANETTO PO |
| VC | E | 2509 | 157 | FORMIGLIANA |
| VC | E | 2763 | 353 | GAGLIANICO |
| VC | E | 2502 | 263 | GATTINARA |
| VC | E | 2572 | 206 | GHISLARENGO |
| VC | E | 2548 | 187 | GIFFLENGA |
| VC | F | 3079 | 596 | GRAGLIA |
| VC | E | 2514 | 161 | GREGGIO |
| VC | E | 2927 | 479 | GUARDABOSONE |
| VC | E | 2519 | 165 | LAMPORO |
| VC | E | 2445 | 219 | LENTA |
| VC | E | 2772 | 360 | LESSONA |
| VC | E | 2757 | 134 | LIGNANA |
| VC | E | 2549 | 188 | LIVORNO FERRARIS |
| VC | E | 2720 | 320 | LOZZOLO |
| VC | F | 3010 | 543 | MAGNANO |
| VC | E | 2598 | 226 | MASSAZZA |
| VC | E | 2748 | 341 | MASSERANO |
| VC | E | 2584 | 416 | MEZZANA MORTIGLIENGO |
| VC | F | 3448 | 880 | MOLLIA |
| VC | E | 2723 | 322 | MONCRIVELLO |
| VC | E | 2748 | 341 | MONGRANDO |
| VC | F | 3117 | 625 | MOSSO SANTA MARIA |
| VC | E | 2804 | 107 | MOTTA DÉ CONTI |
| VC | E | 2568 | 203 | MOTTALCIATA |
| VC | F | 3058 | 580 | MUZZANO |
| VC | F | 3092 | 606 | NETRO |
| VC | E | 2576 | 410 | OCCHIEPPO INFERIORE |
| VC | E | 2909 | 465 | OCCHIEPPO SUPERIORE |
| VC | E | 2776 | 149 | OLCENENGO |
| VC | E | 2768 | 143 | OLDENICO |
| VC | E | 2802 | 137 | PALAZZOLO VERCELLESE |
| VC | E | 2782 | 122 | PERTENGO |
| VC | F | 3168 | 664 | PETTINENGO |
| VC | E | 2776 | 117 | PEZZANA |
| VC | E | 2802 | 383 | PIATTO |
| VC | F | 3669 | 1050 | PIEDICAVALLO |
| VC | F | 3196 | 686 | PILA |
| VC | F | 3282 | 752 | PIODE |
| VC | F | 3162 | 660 | PISTOLESA |
| VC | F | 3123 | 630 | POLLONE |
| VC | E | 2691 | 357 | PONDERANO |
| VC | F | 3129 | 634 | PORTULA |
| VC | E | 2867 | 459 | POSTUA |
| VC | F | 3025 | 554 | PRALUNGO |
| VC | E | 2776 | 117 | PRAROLO |
| VC | E | 2850 | 420 | PRAY |
| VC | E | 2642 | 260 | QUAREGNA |
| VC | E | 2798 | 406 | QUARONA |
| VC | E | 2764 | 140 | QUINTO VERCELLESE |
| VC | F | 3344 | 800 | QUITTENGO |
| VC | F | 3497 | 917 | RASSA |
| VC | F | 4139 | 1411 | RIMA S.GIUSEPPE |
| VC | F | 3482 | 906 | RIMASCO |
| VC | F | 3833 | 1176 | RIMELLA |
| VC | F | 3774 | 1112 | RIVA VALDOBBIA |
| VC | E | 2829 | 126 | RIVE |
| VC | E | 2522 | 278 | ROASIO |
| VC | E | 2641 | 460 | RONCO BIELLESE |
| VC | E | 2771 | 145 | RONSECCO |
| VC | E | 2704 | 307 | ROPPOLO |
| VC | F | 3451 | 882 | ROSAZZA |
| VC | F | 3361 | 813 | ROSSA |
| VC | E | 2592 | 221 | ROVASENDA |
| VC | F | 3251 | 728 | SABBIA |
| VC | F | 3070 | 589 | SAGLIANO MICCA |
| VC | F | 3118 | 626 | SALA BIELLESE |
| VC | E | 2784 | 155 | SALASCO |
| VC | E | 2763 | 139 | SALI VERCELLESE |
| VC | E | 2557 | 194 | SALUGGIA |
| VC | E | 2680 | 289 | SALUSSOLA |
| VC | E | 2514 | 161 | S.GERMANO VERCELLESE |
| VC | E | 2561 | 197 | S.GIACOMO VERCELLESE |
| VC | F | 3338 | 795 | S.PAOLO CERVO |
| VC | E | 2724 | 323 | SANDIGLIANO |
| VC | E | 2542 | 183 | SANTHIÀ |
| VC | F | 3113 | 622 | SCOPA |
| VC | F | 3161 | 659 | SCOPELLO |
| VC | F | 3292 | 760 | SELVE MARCONE |
| VC | E | 2567 | 313 | SERRAVALLE SESIA |
| VC | E | 2895 | 454 | SOPRANA |
| VC | F | 3123 | 630 | SORDEVOLO |
| VC | E | 2821 | 397 | SOSTEGNO |
| VC | E | 2628 | 450 | STRONA |
| VC | E | 2820 | 119 | STROPPIANA |
| VC | F | 3161 | 659 | TAVIGLIANO |
| VC | E | 2601 | 429 | TERNENGO |
| VC | E | 2687 | 495 | TOLLEGNO |
| VC | F | 3113 | 622 | TORRAZZO |
| VC | E | 2764 | 140 | TRICERRO |
| VC | E | 2793 | 130 | TRINO |
| VC | F | 3182 | 675 | TRIVERO |
| VC | E | 2537 | 179 | TRONZANO VERCELLESE |
| VC | E | 2675 | 285 | VALDENGO |
| VC | E | 2811 | 390 | VALDUGGIA |
| VC | E | 2576 | 410 | VALLANZENGO |
| VC | E | 2608 | 434 | VALLE MOSSO |
| VC | E | 2647 | 464 | VALLE S.NICOLAO |
| VC | E | 2855 | 450 | VARALLO |
| VC | F | 3259 | 734 | VEGLIO |
| VC | E | 2571 | 130 | VERCELLI |
| VC | E | 2665 | 277 | VERRONE |
| VC | E | 2710 | 312 | VIGLIANO BIELLESE |
| VC | E | 2541 | 293 | VILLA DEL BOSCO |
| VC | E | 2606 | 232 | VILLANOVA BIELLESE |
| VC | E | 2793 | 162 | VILLARBOIT |
| VC | E | 2759 | 136 | VILLATA |
| VC | E | 2704 | 307 | VIVERONE |
| VC | E | 2928 | 506 | VOCCA |
| VC | E | 2870 | 435 | ZIMONE |
| VC | E | 2944 | 492 | ZUBIENA |
| VC | F | 3049 | 573 | ZUMAGLIA |
| BI | F | 3020 | 541 | MIAGLIANO (12) |
| NO | E | 2743 | 337 | AGRATE CONTURBIA |
| NO | E | 2943 | 517 | AMENO |
| NO | F | 3477 | 902 | ANTRONA SCHIERANCO |
| NO | E | 2577 | 210 | ANZOLA D'OSSOLA |
| NO | E | 2900 | 458 | ARIZZANO |
| NO | E | 2957 | 523 | ARMENO |
| NO | F | 3104 | 615 | AROLA |
| NO | E | 2580 | 212 | ARONA |
| NO | F | 3192 | 683 | AURANO |
| NO | F | 3156 | 655 | BACENO |
| NO | F | 3174 | 669 | BANNIO ANZINO |
| NO | E | 2597 | 225 | BARENGO |
| NO | E | 2436 | 205 | BAVENO |
| NO | F | 3073 | 591 | BEE |
| NO | E | 2428 | 199 | BELGIRATE |
| NO | E | 2659 | 192 | BELLINZAGO NOVARESE |
| NO | E | 2523 | 257 | BEURA CARDEZZA |
| NO | E | 2628 | 160 | BIANDRATE |
| NO | E | 2810 | 389 | BOCA |
| NO | F | 3578 | 980 | BOGNANCO |
| NO | E | 2666 | 278 | BOGOGNO |
| NO | E | 2821 | 420 | BOLZANO NOVARESE |
| NO | E | 2693 | 299 | BORGO TICINO |
| NO | E | 2458 | 118 | BORGOLAVEZZARO |
| NO | E | 2559 | 307 | BORGOMANERO |
| NO | E | 2753 | 345 | BRIGA NOVARESE |
| NO | E | 2571 | 205 | BRIONA |
| NO | E | 2883 | 445 | BROVELLO CARPUGNINO |
| NO | F | 3169 | 665 | CALASCA CASTIGLIONE |
| NO | E | 2688 | 178 | CALTIGNAGA |
| NO | E | 2547 | 290 | CAMBIASCA |
| NO | E | 2666 | 161 | CAMERI |
| NO | E | 2597 | 225 | CANNERO RIVIERA |
| NO | E | 2583 | 214 | CANNOBIO |
| NO | E | 2993 | 530 | CAPREZZO |
| NO | E | 2570 | 204 | CARPIGNANO SESIA |
| NO | E | 2616 | 151 | CASALBELTRAME |
| NO | E | 2788 | 372 | CASALE CORTE CERRO |
| NO | E | 2478 | 170 | CASALEGGIO NOVARA |
| NO | E | 2590 | 131 | CASALINO |
| NO | E | 2603 | 141 | CASALVOLONE |
| NO | E | 2541 | 182 | CASTELLAZZO NOVARESE |
| NO | E | 2598 | 226 | CASTELLETTO SOPRA TICINO |
| NO | E | 2607 | 233 | CAVAGLIETTO |
| NO | E | 2476 | 243 | CAVAGLIO D'AGOGNA |
| NO | F | 3042 | 410 | CAVAGLIO SPOCCIA |
| NO | E | 2782 | 367 | CAVALLIRIO |
| NO | F | 3283 | 753 | CEPPO MORELLI |
| NO | E | 2422 | 127 | CERANO |
| NO | E | 2919 | 499 | CESARA |
| NO | E | 2949 | 517 | COLAZZA |
| NO | E | 2509 | 268 | COMIGNAGO |
| NO | E | 2798 | 380 | COSSOGNO |
| NO | F | 3460 | 889 | CRAVEGGIA |
| NO | E | 2507 | 267 | CRESSA |
| NO | E | 2627 | 377 | CREVOLADOSSOLA |
| NO | E | 2961 | 505 | CRODO |
| NO | E | 2536 | 289 | CUREGGIO |
| NO | F | 3456 | 866 | CURSOLO ORASSO |
| NO | E | 2743 | 337 | DIVIGNANO |
| NO | E | 2542 | 272 | DOMODOSSOLA |
| NO | E | 2610 | 235 | DORMELLETTO |
| NO | F | 3391 | 836 | DRUOGNO |
| NO | F | 3174 | 669 | FALMENTA |
| NO | E | 2577 | 210 | FARA NOVARESE |
| NO | E | 2498 | 260 | FONTANETO D'AGOGNA |
| NO | F | 3968 | 1280 | FORMAZZA |
| NO | E | 2655 | 153 | GALLIATE |
| NO | E | 2428 | 132 | GARBAGNA NOVARESE |
| NO | E | 2824 | 397 | GARGALLO |
| NO | E | 2802 | 383 | GATTICO |
| NO | F | 3087 | 602 | GERMAGNO |
| NO | E | 2473 | 241 | GHEMME |
| NO | E | 2431 | 201 | GHIFFA |
| NO | F | 3224 | 707 | GIGNESE |
| NO | E | 2782 | 367 | GOZZANO |
| NO | E | 2472 | 129 | GRANOZZO CON MONTICELLO |
| NO | E | 2579 | 211 | GRAVELLONA TOCE |
| NO | E | 2579 | 322 | GRIGNASCO |
| NO | F | 3360 | 812 | GURRO |
| NO | F | 3252 | 729 | INTRAGNA |
| NO | E | 2816 | 416 | INVORIO |
| NO | E | 2544 | 184 | LANDIONA |
| NO | E | 2562 | 198 | LESA |
| NO | F | 3239 | 719 | LOREGLIA |
| NO | F | 4030 | 1327 | MACUGNAGA |
| NO | F | 3209 | 696 | MADONNA DEL SASSO |
| NO | E | 2676 | 397 | MAGGIORA |
| NO | F | 3294 | 761 | MALESCO |
| NO | E | 2487 | 177 | MANDELLO VITTA |
| NO | E | 2745 | 258 | MARANO TICINO |
| NO | E | 2575 | 297 | MASERA |
| NO | E | 2909 | 465 | MASSINO VISCONTI |
| NO | F | 3308 | 772 | MASSIOLA |
| NO | E | 2583 | 214 | MEINA |
| NO | E | 2570 | 204 | MERGOZZO |
| NO | E | 2650 | 266 | MEZZOMERICO |
| NO | E | 2909 | 479 | MIASINO |
| NO | F | 3242 | 721 | MIAZZINA |
| NO | E | 2581 | 213 | MOMO |
| NO | E | 2936 | 486 | MONTECRESTESE |
| NO | E | 2970 | 512 | MONTESCHENO |
| NO | E | 2831 | 430 | NEBBIUNO |
| NO | E | 2430 | 133 | NIBBIOLA |
| NO | E | 2889 | 476 | NONIO |
| NO | E | 2463 | 159 | NOVARA |
| NO | E | 2512 | 263 | OGGEBBIO |
| NO | E | 2606 | 232 | OLEGGIO |
| NO | E | 2685 | 293 | OLEGGIO CASTELLO |
| NO | E | 2688 | 295 | OMEGNA |
| NO | E | 2584 | 215 | ORNAVASSO |
| NO | E | 2687 | 294 | ORTA S.GIULIO |
| NO | E | 2485 | 228 | PALLANZENO |
| NO | E | 2739 | 334 | PARUZZARO |
| NO | E | 2701 | 305 | PELLA |
| NO | E | 2693 | 299 | PETTENASCO |
| NO | E | 2510 | 247 | PIEDIMULERA |
| NO | E | 2490 | 232 | PIEVE VERGONTE |
| NO | E | 2782 | 390 | PISANO |
| NO | E | 2869 | 461 | POGNO |
| NO | E | 2676 | 286 | POMBIA |
| NO | E | 2518 | 275 | PRATO SESIA |
| NO | F | 3396 | 840 | PREMENO |
| NO | F | 3344 | 800 | PREMIA |
| NO | E | 2477 | 222 | PREMOSELLO CHIOVENDA |
| NO | F | 3422 | 860 | QUARNA SOPRA |
| NO | F | 3347 | 802 | QUARNA SOTTO |
| NO | F | 3227 | 710 | RE |
| NO | E | 2515 | 162 | RECETTO |
| NO | E | 2509 | 268 | ROMAGNANO SESIA |
| NO | E | 2565 | 304 | S.BERNARDINO VERBANO |
| NO | E | 2789 | 373 | S.MAURIZIO D'OPAGLIO |
| NO | E | 2619 | 153 | S.NAZZARO SESIA |
| NO | E | 2458 | 155 | S.PIETRO MOSEZZO |
| NO | F | 3365 | 816 | SANTA MARIA MAGGIORE |
| NO | E | 2646 | 146 | ROMENTINO |
| NO | F | 3029 | 557 | SEPPIANA |
| NO | E | 2554 | 192 | SILLAVENGO |
| NO | E | 2453 | 225 | SIZZANO |
| NO | E | 2892 | 452 | SORISO |
| NO | E | 2472 | 129 | SOZZAGO |
| NO | E | 2430 | 200 | STRESA |
| NO | E | 2631 | 251 | SUNO |
| NO | E | 2471 | 128 | TERDOBBIATE |
| NO | F | 3484 | 907 | TOCENO |
| NO | E | 2463 | 122 | TORNACO |
| NO | F | 3307 | 771 | TRAREGO VIGGIONA |
| NO | F | 3734 | 1100 | TRASQUERA |
| NO | E | 2481 | 136 | TRECATE |
| NO | E | 2980 | 520 | TRONTANO |
| NO | E | 2987 | 525 | VALSTRONA |
| NO | F | 3185 | 677 | VANZONE CON S.CARLO |
| NO | E | 2606 | 232 | VAPRIO D'AGOGNA |
| NO | E | 2694 | 300 | VARALLO POMBIA |
| NO | F | 3043 | 568 | VARZO |
| NO | E | 2426 | 197 | VERBANIA |
| NO | E | 2769 | 357 | VERUNO |
| NO | E | 2464 | 123 | VESPOLATE |
| NO | E | 2478 | 170 | VICOLUNGO |
| NO | F | 3061 | 582 | VIGANELLA |
| NO | E | 2888 | 449 | VIGNONE |
| NO | E | 2523 | 257 | VILLADOSSOLA |
| NO | F | 3354 | 807 | VILLETTE |
| NO | E | 2581 | 124 | VINZAGLIO |
| NO | E | 2598 | 226 | VOGOGNA |
| CN | F | 3803 | 1200 | ACCEGLIO |
| CN | F | 3349 | 834 | AISONE |
| CN | E | 2528 | 172 | ALBA |
| CN | F | 3148 | 672 | ALBARETTO DELLA TORRE |
| CN | F | 3016 | 650 | ALTO |
| CN | F | 4403 | 1684 | ARGENTERA |
| CN | F | 3135 | 661 | ARGUELLO |
| CN | E | 2914 | 483 | BAGNASCO |
| CN | E | 2768 | 365 | BAGNOLO PIEMONTE |
| CN | E | 2786 | 380 | BALDISSERO D'ALBA |
| CN | E | 2508 | 274 | BARBARESCO |
| CN | E | 2776 | 372 | BARGE |
| CN | E | 2688 | 301 | BAROLO |
| CN | E | 2680 | 294 | BASTIA MONDOVÌ' |
| CN | F | 3364 | 846 | BATTIFOLLO |
| CN | E | 2958 | 491 | BEINETTE |
| CN | F | 4264 | 1572 | BELLINO |
| CN | F | 3107 | 639 | BELVEDERE LANGHE |
| CN | E | 2605 | 349 | BENE VAGIENNA |
| CN | F | 3147 | 671 | BENEVELLO |
| CN | F | 3079 | 616 | BERGOLO |
| CN | F | 3062 | 575 | BERNEZZO |
| CN | E | 2938 | 502 | BONVICINO |
| CN | F | 3104 | 636 | BORGO S.DALMAZZO |
| CN | E | 2899 | 471 | BORGOMALE |
| CN | E | 2915 | 484 | BOSIA |
| CN | F | 3254 | 757 | BOSSOLASCO |
| CN | F | 3047 | 590 | BOVES |
| CN | E | 2614 | 290 | BRA |
| CN | E | 2827 | 546 | BRIAGLIA |
| CN | F | 3939 | 1310 | BRIGA ALTA |
| CN | E | 2894 | 467 | BRONDELLO |
| CN | F | 3067 | 606 | BROSSASCO |
| CN | E | 2935 | 500 | BUSCA |
| CN | E | 2966 | 525 | CAMERANA |
| CN | E | 2899 | 471 | CAMO |
| CN | E | 2554 | 193 | CANALE |
| CN | F | 3834 | 1225 | CANOSIO |
| CN | F | 3498 | 954 | CAPRAUNA |
| CN | F | 3062 | 575 | CARAGLIO |
| CN | E | 2573 | 257 | CARAMAGNA PIEMONTE |
| CN | E | 2635 | 258 | CARDS |
| CN | E | 2766 | 364 | CARRÙ |
| CN | F | 3171 | 690 | CARTIGNANO |
| CN | E | 2613 | 240 | CASALGRASSO |
| CN | E | 2602 | 350 | CASTAGNITO |
| CN | F | 4107 | 1296 | CASTELDELFINO |
| CN | E | 2812 | 402 | CASTELLAR |
| CN | E | 2869 | 447 | CASTELLETTO STURA |
| CN | E | 2842 | 425 | CASTELLETTO UZZONE |
| CN | E | 2522 | 285 | CASTELLINALDO |
| CN | F | 3075 | 613 | CASTELLINO TANARO |
| CN | F | 3730 | 1141 | CASTELMAGNO |
| CN | F | 3236 | 743 | CASTELNUOVO DI CEVA |
| CN | E | 2749 | 350 | CASTIGLIONE FALLETTO |
| CN | E | 2821 | 408 | CASTIGLIONE TINELLA |
| CN | E | 2985 | 540 | CASTINO |
| CN | E | 2589 | 270 | CAVALLERLEONE |
| CN | E | 2608 | 285 | CAVALLERMAGGIORE |
| CN | F | 3890 | 1270 | CELLE DI MACRA |
| CN | E | 2946 | 424 | CENTALLO |
| CN | E | 2628 | 301 | CERESOLE ALBA |
| CN | F | 3167 | 687 | CERRETO LANGHE |
| CN | F | 3066 | 578 | CERVASCA |
| CN | E | 2631 | 304 | CERVERE |
| CN | E | 2781 | 376 | CEVA |
| CN | E | 2612 | 288 | CHERASCO |
| CN | F | 3028 | 575 | CHIUSA DI PESIO |
| CN | E | 2831 | 549 | CIGLIÉ |
| CN | F | 3135 | 661 | CISSONE |
| CN | E | 2687 | 300 | CLAVESANA |
| CN | E | 2568 | 204 | CORNELIANO D'ALBA |
| CN | E | 2621 | 247 | CORTEMILIA |
| CN | E | 2618 | 244 | COSSANO BELBO |
| CN | E | 2991 | 460 | COSTIGLIONE SALUZZO |
| CN | F | 3040 | 585 | CRAVANZANA |
| CN | F | 3866 | 1318 | CRISSOLO |
| CN | F | 3012 | 534 | CUNEO |
| CN | F | 3282 | 780 | DEMONTE |
| CN | E | 2930 | 496 | DIANO D'ALBA |
| CN | E | 2681 | 295 | DOGLIANI |
| CN | F | 3086 | 622 | DRONERO |
| CN | F | 4345 | 1637 | ELVA |
| CN | F | 3424 | 894 | ENTRACQUE |
| CN | E | 2721 | 327 | ENVIE |
| CN | E | 2641 | 263 | FARIGLIANO |
| CN | E | 2620 | 246 | FAULE |
| CN | F | 3191 | 706 | FEISOGLIO |
| CN | E | 2637 | 375 | FOSSANO |
| CN | F | 3420 | 891 | FRABOSA SOPRANA |
| CN | F | 3110 | 641 | FRABOSA SOTTANA |
| CN | F | 3245 | 750 | FRASSINO |
| CN | F | 3508 | 962 | GAIOLA |
| CN | E | 2908 | 478 | GAMBASCA |
| CN | F | 3085 | 621 | GARESSIO |
| CN | E | 2741 | 345 | GENOLA (9) |
| CN | E | 2711 | 319 | GORZEGNO |
| CN | F | 3195 | 710 | GOTTASECCA |
| CN | E | 2542 | 301 | GOVONE |
| CN | E | 2557 | 195 | GRINZANE CAVOUR |
| CN | E | 2615 | 360 | GUARENE |
| CN | E | 2975 | 532 | IGLIANO |
| CN | F | 3133 | 660 | ISASCA |
| CN | E | 2951 | 513 | LA MORRA |
| CN | E | 2804 | 353 | LAGNASCO |
| CN | F | 3202 | 715 | LEQUIO BERRIA |
| CN | E | 2722 | 328 | LEQUIO TANARO |
| CN | E | 2838 | 422 | LESEGNO |
| CN | E | 2993 | 547 | LEVICE |
| CN | F | 3566 | 1009 | LIMONE PIEMONTE |
| CN | F | 3028 | 575 | LISIO |
| CN | F | 3400 | 875 | MACRA |
| CN | E | 2575 | 328 | MAGLIANO ALFIERI |
| CN | E | 2815 | 403 | MAGLIANO ALPI |
| CN | E | 2961 | 521 | MANGO |
| CN | E | 2814 | 404 | MANTA |
| CN | E | 2639 | 310 | MARENE |
| CN | E | 2871 | 448 | MARGARITA |
| CN | E | 3835 | 1225 | MARMORA (9) |
| CN | F | 3068 | 607 | MARSAGLIA |
| CN | E | 2885 | 460 | MARTINIANA PO |
| CN | F | 3162 | 683 | MELLE |
| CN | F | 3169 | 689 | MOIOLA |
| CN | F | 3426 | 896 | MOMBARCARO |
| CN | E | 2878 | 454 | MOMBASIGLIO |
| CN | E | 2780 | 508 | MONASTERO DI VASCO |
| CN | F | 3110 | 726 | MONASTEROLO CASOTTO |
| CN | E | 2615 | 291 | MONASTEROLO DI SAVIGLIANO |
| CN | E | 2606 | 235 | MONCHIERO |
| CN | E | 2640 | 395 | MONDOVÌ' |
| CN | E | 2776 | 372 | MONESIGLIO |
| CN | E | 2910 | 480 | MONFORTE D'ALBA |
| CN | E | 2707 | 316 | MONTÀ |
| CN | F | 3307 | 800 | MONTALDO DI MONDOVÌ' |
| CN | E | 2723 | 378 | MONTALDO ROERO |
| CN | E | 2879 | 427 | MONTANERA |
| CN | F | 3014 | 564 | MONTELUPO ALBESE |
| CN | F | 3470 | 931 | MONTEMALE DI CUNEO |
| CN | F | 3208 | 720 | MONTEROSSO GRANA |
| CN | E | 2805 | 395 | MONTEU ROERO |
| CN | F | 3234 | 741 | MONTEZEMOLO |
| CN | E | 2651 | 320 | MONTICELLO D'ALBA |
| CN | E | 2640 | 262 | MORETTA |
| CN | E | 2850 | 431 | MOROZZO |
| CN | F | 3231 | 739 | MURAZZANO |
| CN | E | 2637 | 260 | MURELLO |
| CN | E | 2718 | 325 | NARZOLE |
| CN | E | 2550 | 308 | NEIVE |
| CN | E | 2887 | 461 | NEVIGLIE |
| CN | F | 3288 | 785 | NIELLA BELBO |
| CN | E | 2775 | 371 | NIELLA TANARO |
| CN | E | 2899 | 471 | NOVELLO |
| CN | E | 2873 | 450 | NUCETTO |
| CN | F | 3828 | 1220 | ONCINO |
| CN | F | 3122 | 736 | ORMEA |
| CN | F | 3865 | 1250 | OSTANA |
| CN | F | 3076 | 614 | PAESANA |
| CN | E | 2762 | 362 | PAGNO |
| CN | F | 3327 | 816 | PAMPARATO |
| CN | F | 3109 | 640 | PAROLDO |
| CN | E | 2868 | 446 | PERLETTO |
| CN | F | 3179 | 697 | PERLO |
| CN | F | 3022 | 570 | PEVERAGNO |
| CN | E | 2713 | 321 | PEZZOLO VALLE UZZONE |
| CN | E | 2939 | 503 | PIANFEI |
| CN | E | 2910 | 480 | PIASCO |
| CN | F | 3860 | 1246 | PIETRAPORZIO |
| CN | E | 2556 | 194 | PIOBESI D'ALBA |
| CN | E | 2721 | 327 | PIOZZO |
| CN | E | 2727 | 381 | POCAPAGLIA |
| CN | E | 2619 | 245 | POLONGHERA |
| CN | F | 4316 | 1614 | PONTECHIANALE |
| CN | F | 3334 | 822 | PRADLEVES |
| CN | F | 3592 | 1030 | PRAZZO |
| CN | E | 2904 | 475 | PRIERO |
| CN | E | 2482 | 253 | PRIOCCA |
| CN | E | 2981 | 537 | PRIOLA |
| CN | F | 3245 | 750 | PRUNETTO |
| CN | E | 2637 | 260 | RACCONIGI |
| CN | E | 2748 | 351 | REVELLO |
| CN | E | 2852 | 433 | RIFREDDO |
| CN | F | 3245 | 750 | RITTANA |
| CN | F | 3332 | 820 | ROASCHIA |
| CN | E | 2883 | 458 | ROASCIO |
| CN | F | 3166 | 686 | ROBILANTE |
| CN | F | 3292 | 788 | ROBURENT |
| CN | F | 3064 | 604 | ROCCA CIGLIÉ |
| CN | E | 2828 | 414 | ROCCA DÉ BALDI |
| CN | F | 3183 | 700 | ROCCABRUNA |
| CN | E | 2862 | 574 | ROCCAFORTE MONDOVÌ' |
| CN | F | 3151 | 674 | ROCCASPARVERA |
| CN | F | 3116 | 646 | ROCCAVIONE |
| CN | E | 2654 | 273 | ROCCHETTA BELBO |
| CN | E | 2607 | 284 | RODDI |
| CN | F | 3071 | 610 | RODDINO |
| CN | E | 2981 | 537 | RODELLO |
| CN | E | 2978 | 535 | ROSSANA |
| CN | E | 2665 | 282 | RUFFIA |
| CN | E | 2910 | 480 | SALE DELLE LANGHE |
| CN | F | 3078 | 615 | SALE S.GIOVANNI |
| CN | E | 2797 | 389 | SALICETO |
| CN | E | 2657 | 391 | SALMOUR |
| CN | E | 2735 | 340 | SALUZZO |
| CN | F | 3783 | 1184 | SAMBUCO |
| CN | F | 3525 | 976 | SAMPEYRE |
| CN | F | 3105 | 637 | S.BENEDETTO BELBO |
| CN | F | 3236 | 743 | S.DAMIANO MACRA |
| CN | E | 2866 | 444 | S.MICHELE MONDOVÌ' |
| CN | E | 2592 | 272 | SANFRS |
| CN | E | 2923 | 490 | SANFRONT |
| CN | E | 2782 | 378 | S.ALBANO STURA (9) |
| CN | E | 2683 | 346 | S.VITTORIA D'ALBA |
| CN | E | 2563 | 170 | S.STEFANO BELBO |
| CN | E | 2724 | 330 | S.STEFANO ROERO |
| CN | E | 2817 | 320 | SAVIGLIANO |
| CN | F | 3243 | 748 | SCAGNELLO |
| CN | E | 2682 | 296 | SCARNAFIGI |
| CN | E | 2828 | 414 | SERRALUNGA D'ALBA |
| CN | F | 3260 | 762 | SERRAVALLE LANGHE |
| CN | E | 2758 | 357 | SINIO |
| CN | E | 2955 | 516 | SOMANO |
| CN | E | 2624 | 298 | SOMMARIVA DEL BOSCO |
| CN | E | 2797 | 389 | SOMMARIVA PERNO |
| CN | F | 3663 | 1087 | STROPPO |
| CN | E | 2874 | 451 | TARANTASCA |
| CN | E | 2800 | 391 | TORRE BORMIDA |
| CN | E | 2885 | 460 | TORRE MONDOVÌ' |
| CN | E | 2640 | 262 | TORRE S.GIORGIO |
| CN | F | 3188 | 704 | TORRESINA |
| CN | E | 2823 | 410 | TREISO |
| CN | E | 2738 | 341 | TREZZO TINELLA |
| CN | E | 2647 | 383 | TRINITÀ |
| CN | F | 3275 | 774 | VALDIERI |
| CN | F | 3111 | 642 | VALGRANA |
| CN | F | 3288 | 785 | VALLORIATE |
| CN | F | 3346 | 831 | VALMALA |
| CN | E | 2996 | 549 | VENASCA |
| CN | E | 2727 | 381 | VERDUNO |
| CN | F | 3306 | 799 | VERNANTE |
| CN | E | 2834 | 420 | VERZUOLO |
| CN | E | 2753 | 353 | VEZZA D'ALBA |
| CN | E | 2891 | 598 | VICOFORTE |
| CN | F | 3096 | 630 | VIGNOLO |
| CN | E | 2955 | 431 | VILLAFALLETTO |
| CN | E | 2802 | 526 | VILLANOVA MONDOVÌ' |
| CN | E | 2647 | 268 | VILLANOVA SOLARO |
| CN | F | 3070 | 609 | VILLAR S.COSTANZO |
| CN | F | 3436 | 904 | VINADIO |
| CN | F | 3341 | 827 | VIOLA |
| CN | E | 2892 | 380 | VOTTIGNASCO |
| AT | E | 2703 | 263 | AGLIANO |
| AT | E | 2943 | 549 | ALBUGNANO |
| AT | E | 2622 | 260 | ANTIGNANO |
| AT | E | 2782 | 357 | ARAMENGO |
| AT | E | 2617 | 123 | ASTI |
| AT | E | 2695 | 216 | AZZANO D'ASTI |
| AT | E | 2659 | 173 | BALDICHIERI D'ASTI |
| AT | E | 2527 | 141 | BELVEGLIO |
| AT | E | 2838 | 424 | BERZANO DI S.PIETRO |
| AT | E | 2575 | 198 | BRUNO |
| AT | E | 2670 | 224 | BUBBIO |
| AT | E | 2733 | 299 | BUTTIGLIERA D'ASTI |
| AT | E | 2535 | 151 | CALAMANDRANA |
| AT | E | 2699 | 258 | CALLIANO |
| AT | E | 2817 | 399 | CALOSSO |
| AT | E | 2734 | 300 | CAMERANO CASASCO |
| AT | E | 2540 | 157 | CANELLI |
| AT | E | 2661 | 176 | CANTARANA |
| AT | E | 2676 | 231 | CAPRIGLIO |
| AT | E | 2713 | 275 | CASORZO |
| AT | E | 2858 | 447 | CASSINASCO |
| AT | E | 2522 | 271 | CASTAGNOLE DELLE LANZE |
| AT | E | 2677 | 232 | CASTAGNOLE MONFERRATO |
| AT | E | 2701 | 260 | CASTEL BOGLIONE |
| AT | E | 2830 | 414 | CASTEL ROCCHERO |
| AT | E | 2680 | 235 | CASTELL'ALFERO |
| AT | E | 2690 | 247 | CASTELLERO |
| AT | E | 2673 | 227 | CASTELLETTO MOLINA |
| AT | E | 2552 | 109 | CASTELLO DI ANNONE |
| AT | E | 2511 | 122 | CASTELNUOVO BELBO |
| AT | E | 2689 | 246 | CASTELNUOVO CALCEA |
| AT | E | 2688 | 245 | CASTELNUOVO DON BOSCO |
| AT | E | 2752 | 321 | CELLARENGO |
| AT | E | 2600 | 234 | CELLE ENOMONDO |
| AT | E | 2717 | 280 | CERRETO D'ASTI |
| AT | E | 2574 | 109 | CERRO TANARO |
| AT | E | 2717 | 280 | CESSOLE |
| AT | E | 2701 | 261 | CHIUSANO D'ASTI |
| AT | E | 2688 | 245 | CINAGLIO |
| AT | E | 2588 | 350 | CISTERNA D'ASTI |
| AT | E | 2539 | 291 | COAZZOLO |
| AT | E | 2895 | 491 | COCCONATO |
| AT | E | 2671 | 225 | COLCAVAGNO |
| AT | E | 2723 | 287 | CORSIONE |
| AT | E | 2697 | 219 | CORTANDONE |
| AT | E | 2733 | 299 | CORTANZE |
| AT | E | 2671 | 225 | CORTAZZONE |
| AT | E | 2659 | 211 | CORTIGLIONE |
| AT | E | 2713 | 275 | COSSOMBRATO |
| AT | E | 2498 | 242 | COSTIGLIOLE D'ASTI |
| AT | F | 2698 | 257 | CUNICO |
| AT | E | 2704 | 264 | DUSINO S.MICHELE |
| AT | E | 2707 | 268 | FERRERE |
| AT | E | 2714 | 276 | FONTANILE |
| AT | E | 2664 | 217 | FRINCO |
| AT | E | 2725 | 289 | GRANA |
| AT | E | 2733 | 299 | GRAZZANO BADOGLIO |
| AT | E | 2518 | 131 | INCISA SCAPACCINO |
| AT | E | 2628 | 136 | ISOLA D'ASTI |
| AT | E | 2843 | 430 | LOAZZOLO |
| AT | E | 2711 | 272 | MARANZANA |
| AT | E | 2684 | 240 | MARETTO |
| AT | E | 2627 | 260 | MOASCA |
| AT | E | 2495 | 219 | MOMBALDONE |
| AT | E | 2713 | 275 | MOMBARUZZO |
| AT | E | 2604 | 233 | MOMBERCELLI |
| AT | E | 2681 | 200 | MONALE |
| AT | E | 2471 | 191 | MONASTERO BORMIDA |
| AT | E | 2738 | 305 | MONCALVO |
| AT | E | 2821 | 403 | MONCUCCO TORINESE |
| AT | E | 2540 | 292 | MONGARDINO |
| AT | E | 2863 | 454 | MONTABONE |
| AT | E | 2706 | 267 | MONTAFIA |
| AT | E | 2699 | 258 | MONTALDO SCARAMPI |
| AT | E | 2727 | 292 | MONTECHIARO D'ASTI |
| AT | E | 2613 | 244 | MONTEGROSSO D'ASTI |
| AT | E | 2701 | 260 | MONTEMAGNO |
| AT | E | 2752 | 321 | MONTIGLIO |
| AT | E | 2818 | 400 | MORANSENGO |
| AT | E | 2524 | 138 | NIZZA MONFERRATO |
| AT | E | 2999 | 615 | OLMO GENTILE |
| AT | E | 2751 | 320 | PASSERANO MARMORITO |
| AT | E | 2704 | 264 | PENANGO |
| AT | E | 2713 | 275 | PIEA |
| AT | E | 2828 | 412 | PINO D'ASTI |
| AT | E | 2734 | 300 | PIOVÀ MASSAIA |
| AT | E | 2708 | 232 | PORTACOMARO |
| AT | E | 2711 | 273 | QUARANTI |
| AT | E | 2608 | 150 | REFRANCORE |
| AT | E | 2684 | 203 | REVIGLIASCO D'ASTI |
| AT | E | 2697 | 256 | ROATTO |
| AT | E | 2842 | 428 | ROBELLA |
| AT | E | 2677 | 195 | ROCCA D'ARAZZO |
| AT | F | 3120 | 759 | ROCCAVERANO |
| AT | E | 2837 | 423 | ROCCHETTA PALAFEA |
| AT | E | 2498 | 107 | ROCCHETTA TANARO |
| AT | E | 2632 | 179 | S.DAMIANO D'ASTI |
| AT | F | 3032 | 655 | S.GIORGIO SCARAMPI |
| AT | E | 2510 | 257 | S.MARTINO ALFIERI |
| AT | E | 2735 | 301 | S.MARZANO OLIVETO |
| AT | E | 2705 | 265 | S.PAOLO SOLBRITO |
| AT | E | 2712 | 274 | SCANDELUZZA |
| AT | E | 2695 | 253 | SCURZOLENGO |
| AT | E | 2976 | 588 | SEROLE |
| AT | E | 2755 | 325 | SESSAME |
| AT | E | 2711 | 272 | SETTIME |
| AT | E | 2669 | 223 | SOGLIO |
| AT | E | 2714 | 239 | TIGLIOLE |
| AT | E | 2710 | 271 | TONCO |
| AT | E | 2843 | 430 | TONENGO |
| AT | E | 2642 | 278 | VAGLIO SERRA |
| AT | E | 2719 | 282 | VALFENERA |
| AT | E | 2671 | 225 | VESIME |
| AT | E | 2701 | 261 | VIALE |
| AT | E | 2694 | 252 | VIARIGI |
| AT | E | 2529 | 279 | VIGLIANO D'ASTI |
| AT | E | 2723 | 287 | VILLA S.SECONDO |
| AT | E | 2686 | 206 | VILLAFRANCA D'ASTI |
| AT | E | 2701 | 260 | VILLANOVA D'ASTI |
| AT | E | 2708 | 269 | VINCHIO |
| AL | E | 2613 | 156 | ACQUI TERME |
| AL | E | 2831 | 415 | ALBERA LIGURE |
| AL | E | 2559 | 95 | ALESSANDRIA |
| AL | E | 2717 | 280 | ALFIANO NATTA |
| AL | E | 2833 | 418 | ALICE BEL COLLE |
| AL | E | 2547 | 77 | ALLUVIONI CAMBIÒ |
| AL | E | 2697 | 256 | ALTAVILLA MONFERRATO |
| AL | E | 2547 | 77 | ALZANO SCRIVIA |
| AL | E | 2664 | 248 | ARQUATA SCRIVIA |
| AL | E | 2926 | 425 | AVOLASCA |
| AL | E | 2817 | 119 | BALZOLA |
| AL | E | 2676 | 149 | BASALUZZO |
| AL | E | 2563 | 96 | BASSIGNANA |
| AL | E | 2634 | 297 | BELFORTE MONFERRATO |
| AL | E | 2587 | 125 | BERGAMASCO |
| AL | E | 2709 | 270 | BERZANO DI TORTONA |
| AL | E | 2629 | 175 | BISTAGNO |
| AL | E | 2704 | 295 | BORGHETTO DI BORBERA |
| AL | E | 2807 | 107 | BORGO S.MARTINO |
| AL | E | 2567 | 105 | BORGORATTO ALESSANDRINO |
| AL | E | 2617 | 121 | BOSCO MARENGO |
| AL | E | 2783 | 358 | BOSIO |
| AL | E | 2559 | 91 | BOZZOLE |
| AL | E | 2724 | 288 | BRIGNANO FRASCATA |
| AL | E | 2911 | 510 | CABELLA LIGURE |
| AL | E | 2701 | 261 | CAMAGNA MONFERRATO |
| AL | E | 2694 | 252 | CAMINO |
| AL | E | 2778 | 383 | CANTALUPO LIGURE |
| AL | E | 2699 | 176 | CAPRIATA D'ORBA |
| AL | E | 2700 | 177 | CARBONARA SCRIVIA |
| AL | E | 2617 | 160 | CARENTINO |
| AL | E | 2734 | 300 | CAREZZANO |
| AL | E | 2661 | 329 | CARPENETO |
| AL | F | 3287 | 958 | CARREGA LIGURE |
| AL | E | 2695 | 254 | CARROSIO |
| AL | E | 2504 | 230 | CARTOSIO |
| AL | E | 2565 | 102 | CASAL CERMELLI |
| AL | E | 2815 | 116 | CASALE MONFERRATO |
| AL | E | 2655 | 321 | CASALEGGIO BOIRO |
| AL | E | 2548 | 159 | CASALNOCETO |
| AL | E | 2903 | 398 | CASASCO |
| AL | E | 2712 | 191 | CASSANO SPINOLA |
| AL | E | 2642 | 190 | CASSINE |
| AL | E | 2785 | 360 | CASSINELLE |
| AL | E | 2818 | 400 | CASTELLANIA |
| AL | E | 2655 | 144 | CASTELLAR GUIDOBONO |
| AL | E | 2567 | 104 | CASTELLAZZO BORMIDA |
| AL | E | 2939 | 544 | CASTELLETTO D'ERRO |
| AL | E | 2650 | 200 | CASTELLETTO D'ORBA |
| AL | E | 2707 | 268 | CASTELLETTO MERLI |
| AL | E | 2648 | 197 | CASTELLETTO MONFERRATO |
| AL | E | 2585 | 123 | CASTELNUOVO BORMIDA |
| AL | E | 2606 | 85 | CASTELNUOVO SCRIVIA |
| AL | E | 2577 | 116 | CASTELSPINA |
| AL | E | 2916 | 516 | CAVATORE |
| AL | E | 2707 | 268 | CELLA MONTE |
| AL | E | 2717 | 280 | CERESETO |
| AL | E | 2693 | 251 | CERRETO GRUE |
| AL | E | 2671 | 225 | CERRINA MONFERRATO |
| AL | E | 2694 | 252 | CONIOLO |
| AL | E | 2702 | 262 | CONZANO |
| AL | E | 2738 | 305 | COSTA VESCOVATO |
| AL | E | 2822 | 405 | CREMOLINO |
| AL | E | 2677 | 232 | CUCCARO MONFERRATO |
| AL | E | 2807 | 387 | DENICE |
| AL | E | 2986 | 600 | DERNICE |
| AL | F | 3080 | 712 | FABBRICA CURONE |
| AL | E | 2578 | 114 | FELIZZANO |
| AL | F | 3091 | 725 | FRACONALTO |
| AL | E | 2685 | 160 | FRANCAVILLA BISIO |
| AL | E | 2583 | 124 | FRASCARO |
| AL | E | 2701 | 261 | FRASSINELLO MONFERRATO |
| AL | E | 2804 | 104 | FRASSINETO PO |
| AL | E | 2671 | 143 | FRESONARA |
| AL | E | 2609 | 112 | FRUGAROLO |
| AL | E | 2643 | 192 | FUBINE |
| AL | E | 2734 | 300 | GABIANO |
| AL | E | 2601 | 142 | GAMALERO |
| AL | E | 2723 | 287 | GARBAGNA |
| AL | E | 2763 | 334 | GAVAZZANA |
| AL | E | 2678 | 233 | GAVI |
| AL | E | 2564 | 98 | GIAROLE |
| AL | E | 2905 | 400 | GREMIASCO |
| AL | E | 2655 | 206 | GROGNARDO |
| AL | E | 2711 | 303 | GRONDONA |
| AL | E | 2548 | 78 | GUAZZORA |
| AL | E | 2546 | 76 | ISOLA S.ANTONIO |
| AL | E | 2631 | 293 | LERMA |
| AL | E | 2740 | 307 | LU |
| AL | E | 2776 | 350 | MALVICINO |
| AL | E | 2528 | 142 | MASIO |
| AL | E | 2695 | 254 | MELAZZO |
| AL | E | 2523 | 253 | MERANA |
| AL | E | 2586 | 124 | MIRABELLO MONFERRATO |
| AL | E | 2575 | 226 | MOLARE |
| AL | E | 2546 | 76 | MOLINO DEI TORTI |
| AL | E | 2711 | 273 | MOMBELLO MONFERRATO |
| AL | E | 2716 | 279 | MOMPERONE |
| AL | E | 2723 | 287 | MONCESTINO |
| AL | E | 2986 | 600 | MONGIARDINO LIGURE |
| AL | E | 2580 | 184 | MONLEALE |
| AL | E | 2923 | 525 | MONTACUTO |
| AL | E | 2664 | 332 | MONTALDEO |
| AL | E | 2666 | 334 | MONTALDO BORMIDA |
| AL | E | 2577 | 116 | MONTECASTELLO |
| AL | E | 2953 | 560 | MONTECHIARO D'ACQUI |
| AL | E | 2648 | 197 | MONTEGIOCO |
| AL | E | 2945 | 448 | MONTEMARZINO |
| AL | E | 2820 | 123 | MORANO SUL PO |
| AL | E | 2820 | 402 | MORBELLO |
| AL | E | 2801 | 380 | MORNESE |
| AL | E | 2758 | 328 | MORSASCO |
| AL | E | 2766 | 338 | MURISENGO |
| AL | E | 2717 | 197 | NOVI LIGURE |
| AL | E | 2572 | 107 | OCCIMIANO |
| AL | E | 2802 | 381 | ODALENGO GRANDE |
| AL | E | 2725 | 289 | ODALENGO PICCOLO |
| AL | E | 2717 | 280 | OLIVOLA |
| AL | E | 2667 | 220 | ORSARA BORMIDA |
| AL | E | 2704 | 264 | OTTIGLIO |
| AL | E | 2541 | 186 | OVADA |
| AL | E | 2569 | 107 | OVIGLIO |
| AL | E | 2689 | 246 | OZZANO MONFERRATO |
| AL | E | 2734 | 300 | PADERNA |
| AL | E | 2882 | 476 | PARETO |
| AL | E | 2662 | 330 | PARODI LIGURE |
| AL | E | 2731 | 214 | PASTURANA |
| AL | E | 2657 | 212 | PECETTO DI VALENZA |
| AL | E | 2559 | 95 | PIETRA MARAZZI |
| AL | E | 2554 | 86 | PIOVERA |
| AL | E | 2601 | 142 | POMARO MONFERRATO |
| AL | E | 2646 | 104 | PONTECURONE |
| AL | E | 2835 | 140 | PONTESTURA |
| AL | E | 2467 | 186 | PONTI |
| AL | E | 2806 | 385 | PONZANO MONFERRATO |
| AL | F | 3010 | 629 | PONZONE |
| AL | E | 2879 | 369 | POZZOL GROPPO |
| AL | E | 2695 | 171 | POZZOLO FORMIGARO |
| AL | E | 2591 | 245 | PRASCO |
| AL | E | 2665 | 136 | PREDOSA |
| AL | E | 2581 | 121 | QUARGNENTO |
| AL | E | 2596 | 135 | QUATTORDIO |
| AL | E | 2722 | 285 | RICALDONE |
| AL | E | 2600 | 140 | RIVALTA BORMIDA |
| AL | E | 2566 | 103 | RIVARONE |
| AL | E | 2620 | 280 | ROCCA GRIMALDA |
| AL | F | 3073 | 704 | ROCCAFORTE LIGURE |
| AL | E | 2784 | 390 | ROCCHETTA LIGURE |
| AL | E | 2717 | 280 | ROSIGNANO MONFERRATO |
| AL | E | 2704 | 264 | SALA MONFERRATO |
| AL | E | 2484 | 83 | SALE |
| AL | E | 2638 | 301 | S.CRISTOFORO |
| AL | E | 2718 | 281 | S.GIORGIO MONFERRATO |
| AL | E | 2651 | 205 | S.SALVATORE MONFERRATO |
| AL | E | 2769 | 342 | S.SEBASTIANO CURONE |
| AL | E | 2926 | 425 | S.AGATA FOSSILI |
| AL | E | 2774 | 265 | SARDIGLIANO |
| AL | E | 2734 | 300 | SAREZZANO |
| AL | E | 2684 | 240 | SERRALUNGA DI CREA |
| AL | E | 2740 | 225 | SERRAVALLE SCRIVIA |
| AL | E | 2589 | 127 | SEZZADIO |
| AL | E | 2629 | 175 | SILVANO D'ORBA |
| AL | E | 2565 | 102 | SOLERO |
| AL | E | 2667 | 220 | SOLONGHELLO |
| AL | E | 2493 | 217 | SPIGNO MONFERRATO |
| AL | E | 2701 | 260 | SPINETO SCRIVIA |
| AL | E | 2740 | 225 | STAZZANO |
| AL | E | 2608 | 150 | STREVI |
| AL | E | 2650 | 315 | TAGLIOLO MONFERRATO |
| AL | E | 2692 | 250 | TASSAROLO |
| AL | E | 2649 | 199 | TERRUGGIA |
| AL | E | 2669 | 222 | TERZO |
| AL | E | 2803 | 102 | TICINETO |
| AL | E | 2516 | 122 | TORTONA |
| AL | E | 2734 | 300 | TREVILLE |
| AL | E | 2671 | 341 | TRISOBBIO |
| AL | E | 2587 | 125 | VALENZA |
| AL | E | 2564 | 97 | VALMACCA |
| AL | E | 2741 | 308 | VIGNALE MONFERRATO |
| AL | E | 2660 | 243 | VIGNOLE BORBERA |
| AL | E | 2522 | 128 | VIGUZZOLO |
| AL | E | 2827 | 410 | VILLADEATI |
| AL | E | 2713 | 193 | VILLALVERNIA |
| AL | E | 2758 | 329 | VILLAMIROGLIO |
| AL | E | 2810 | 111 | VILLANOVA MONFERRATO |
| AL | E | 2625 | 170 | VILLAROMAGNANO |
| AL | E | 2617 | 161 | VISONE |
| AL | E | 2635 | 182 | VOLPEDO |
| AL | E | 2618 | 243 | VOLPEGLINO |
| AL | E | 2743 | 342 | VOLTAGGIO |
| AO | F | 3994 | 1190 | ALLEIN |
| AO | F | 3843 | 1074 | ANTEY S.ANDRÉ |
| AO | E | 2850 | 583 | AOSTA |
| AO | E | 2774 | 361 | ARNAD |
| AO | F | 3396 | 776 | ARVIER |
| AO | F | 3395 | 775 | AVISE |
| AO | F | 4781 | 1699 | AYAS |
| AO | E | 2937 | 640 | AYMAVILLES |
| AO | E | 2832 | 400 | BARD |
| AO | F | 4641 | 1606 | BIONAZ |
| AO | F | 3516 | 839 | BRISSOGNE |
| AO | F | 4453 | 1338 | BRUSSON |
| AO | F | 3791 | 1040 | CHALLAND S.ANSELME |
| AO | F | 3321 | 744 | CHALLAND S.VICTOR |
| AO | E | 2912 | 486 | CHAMBAVE |
| AO | F | 4955 | 1815 | CHAMOIS |
| AO | E | 2971 | 523 | CHAMPDEPRAZ |
| AO | F | 4373 | 1427 | CHAMPORCHER |
| AO | F | 3351 | 746 | CHARVENSOD |
| AO | F | 3012 | 549 | CHATILLON |
| AO | F | 4533 | 1534 | COGNE |
| AO | F | 3926 | 1224 | COURMAYEUR |
| AO | E | 2700 | 322 | DONNAS |
| AO | F | 3996 | 1176 | DOUES |
| AO | F | 3997 | 1170 | EMARESE |
| AO | F | 4137 | 1270 | ETROUBLES |
| AO | F | 3063 | 541 | FENIS |
| AO | F | 3372 | 760 | FONTAINEMORE |
| AO | F | 3803 | 1047 | GABY |
| AO | F | 3505 | 988 | GIGNOD |
| AO | E | 2915 | 626 | GRESSAN |
| AO | F | 4787 | 1635 | GRESSONEY LA TRINITS |
| AO | F | 4726 | 1385 | GRESSONEY S.JEAN |
| AO | E | 2778 | 364 | HONE |
| AO | F | 3472 | 869 | INTROD |
| AO | F | 3672 | 960 | ISSIME |
| AO | E | 2786 | 387 | ISSOGNE |
| AO | E | 2925 | 632 | JOVENCAN |
| AO | F | 4698 | 1644 | LA MAGDELEINE |
| AO | F | 3734 | 1001 | LA SALLE |
| AO | F | 4394 | 1441 | LA THUILE |
| AO | F | 3223 | 655 | LILLIANES |
| AO | E | 2785 | 406 | MONTJOVET |
| AO | F | 3617 | 923 | MORGEX |
| AO | F | 3026 | 529 | NUS |
| AO | F | 4266 | 1356 | OLLOMONT |
| AO | F | 4313 | 1377 | OYACE |
| AO | F | 3210 | 661 | PERLOZ |
| AO | E | 2802 | 551 | POLLEIN |
| AO | E | 2735 | 345 | PONT S.MARTIN |
| AO | F | 3402 | 780 | PONTBOSET |
| AO | E | 2971 | 523 | PONTEY |
| AO | F | 3738 | 1004 | PRS S.DIDIER |
| AO | E | 2778 | 535 | QUART |
| AO | F | 4820 | 1725 | RHEMES NOTRE DAME |
| AO | F | 4059 | 1218 | RHEMES S.GEORGES |
| AO | F | 3327 | 870 | ROISAN |
| AO | E | 2904 | 619 | S.CHRISTOPHE |
| AO | F | 3424 | 809 | S.DENIS |
| AO | E | 2913 | 625 | S.MARCEL |
| AO | F | 4032 | 1200 | S.NICOLAS |
| AO | F | 4292 | 1373 | S.OYEN |
| AO | F | 3263 | 731 | S.PIERRE |
| AO | F | 4511 | 1519 | S.RHEMY |
| AO | F | 3053 | 575 | S.VINCENT |
| AO | E | 2935 | 639 | SARRE |
| AO | F | 4466 | 1489 | TORGNON |
| AO | F | 4728 | 1664 | VALGRISENCHE |
| AO | F | 3462 | 960 | VALPELLINE |
| AO | F | 4544 | 1541 | VALSAVARENCHE |
| AO | F | 4524 | 1528 | VALTOURNENCHE |
| AO | F | 3744 | 1017 | VERRAYES |
| AO | E | 2793 | 391 | VERRES |
| AO | E | 2982 | 670 | VILLENEUVE |
| VA | F | 3029 | 655 | AGRA |
| VA | E | 2605 | 334 | ALBIZZATE |
| VA | E | 2433 | 205 | ANGERA |
| VA | E | 2651 | 381 | ARCISATE |
| VA | E | 2525 | 290 | ARSAGO SEPRIO |
| VA | E | 2602 | 332 | AZZATE |
| VA | E | 2676 | 399 | AZZIO |
| VA | E | 2679 | 401 | BARASSO |
| VA | E | 2513 | 263 | BARDELLO |
| VA | E | 2764 | 520 | BEDERO VALCUVIA |
| VA | E | 2608 | 350 | BESANO |
| VA | E | 2761 | 300 | BESNATE |
| VA | E | 2506 | 258 | BESOZZO |
| VA | E | 2512 | 262 | BIANDRONNO |
| VA | E | 2620 | 345 | BISUSCHIO |
| VA | E | 2521 | 273 | BODIO LOMNAGO |
| VA | E | 2461 | 225 | BREBBIA |
| VA | E | 2543 | 303 | BREGANO |
| VA | E | 2531 | 276 | BRENTA |
| VA | E | 2668 | 352 | BREZZO DI BEDERO |
| VA | E | 2751 | 510 | BRINZIO |
| VA | E | 2772 | 429 | BRISSAGO VALTRAVAGLIA |
| VA | E | 2711 | 411 | BRUNELLO |
| VA | E | 2527 | 289 | BRUSIMPIANO |
| VA | E | 2567 | 306 | BUGUGGIATE |
| VA | E | 2861 | 226 | BUSTO ARSIZIO |
| VA | E | 2705 | 414 | CADEGLIANO VICONAGO |
| VA | E | 2513 | 281 | CADREZZATE |
| VA | E | 2525 | 276 | CAIRATE |
| VA | E | 2702 | 404 | CANTELLO |
| VA | E | 2559 | 296 | CARAVATE |
| VA | E | 2880 | 240 | CARDANO AL CAMPO |
| VA | E | 2633 | 354 | CARNAGO |
| VA | E | 2352 | 194 | CARONNO PETRUSELLA |
| VA | E | 2700 | 403 | CARONNO VARESINO |
| VA | E | 2671 | 382 | CASALE LITTA |
| VA | E | 2608 | 350 | CASALZUIGNO |
| VA | E | 2713 | 426 | CASCIAGO |
| VA | E | 2938 | 282 | CASORATE SEMPIONE |
| VA | E | 2909 | 261 | CASSANO MAGNAGO |
| VA | E | 2534 | 296 | CASSANO VALCUVIA |
| VA | E | 2847 | 216 | CASTELLANZA |
| VA | E | 2756 | 514 | CASTELLO CABIAGLIO |
| VA | E | 2572 | 310 | CASTELSEPRIO |
| VA | E | 2505 | 257 | CASTELVECCANA |
| VA | E | 2568 | 307 | CASTIGLIONE OLONA |
| VA | E | 2593 | 325 | CASTRONNO |
| VA | E | 2716 | 268 | CAVARIA CON PREMEZZO |
| VA | E | 2491 | 265 | CAZZAGO BRABBIA |
| VA | E | 2876 | 237 | CISLAGO |
| VA | E | 2501 | 254 | CITTIGLIO |
| VA | E | 2693 | 468 | CLIVIO |
| VA | E | 2552 | 291 | COCQUIO TREVISAGO |
| VA | E | 2549 | 307 | COMABBIO |
| VA | E | 2652 | 382 | COMERIO |
| VA | E | 2543 | 281 | CREMENAGA |
| VA | E | 2589 | 322 | CROSIO DELLA VALLE |
| VA | E | 2778 | 530 | CUASSO AL MONTE |
| VA | E | 2759 | 516 | CUGLIATE FABIASCO |
| VA | E | 2666 | 450 | CUNARDO |
| VA | F | 3050 | 670 | CURIGLIA CON MONTEVIASCO |
| VA | E | 2531 | 294 | CUVEGLIO |
| VA | E | 2577 | 309 | CUVIO |
| VA | E | 2596 | 327 | DAVERIO |
| VA | E | 2692 | 411 | DUMENZA |
| VA | E | 2778 | 530 | DUNO |
| VA | E | 2915 | 265 | FAGNANO OLONA |
| VA | E | 2840 | 211 | FERNO |
| VA | E | 2569 | 299 | FERRERA DI VARESE |
| VA | E | 2877 | 238 | GALLARATE |
| VA | E | 2607 | 335 | GALLIATE LOMBARDO |
| VA | E | 2511 | 261 | GAVIRATE |
| VA | E | 2652 | 368 | GAZZADA SCHIANNO |
| VA | E | 2569 | 303 | GEMONIO |
| VA | E | 2437 | 226 | GERENZANO |
| VA | E | 2433 | 204 | GERMIGNAGA |
| VA | E | 2935 | 280 | GOLASECCA |
| VA | E | 2905 | 258 | GORLA MAGGIORE |
| VA | E | 2876 | 237 | GORLA MINORE |
| VA | E | 2562 | 303 | GORNATE OLONA |
| VA | E | 2632 | 250 | GRANTOLA |
| VA | E | 2485 | 261 | INARZO |
| VA | E | 2669 | 394 | INDUNO OLONA |
| VA | E | 2454 | 220 | ISPRA |
| VA | E | 2591 | 324 | JERAGO CON ORAGO |
| VA | E | 2507 | 275 | LAVENA PONTE TRESA |
| VA | E | 2433 | 205 | LAVENO MOMBELLO |
| VA | E | 2482 | 240 | LEGGIUNO |
| VA | E | 2540 | 287 | LONATE CEPPINO |
| VA | E | 2879 | 205 | LONATE POZZOLO |
| VA | E | 2598 | 329 | LOZZA |
| VA | E | 2465 | 202 | LUINO |
| VA | E | 2712 | 425 | LUVINATE |
| VA | E | 2415 | 210 | MACCAGNO |
| VA | E | 2527 | 291 | MALGESSO |
| VA | E | 2634 | 355 | MALNATE |
| VA | E | 2736 | 500 | MARCHIROLO |
| VA | E | 2862 | 227 | MARNATE |
| VA | F | 3142 | 728 | MARZIO |
| VA | E | 2599 | 343 | MASCIAGO PRIMO |
| VA | E | 2840 | 277 | MERCALLO |
| VA | E | 2573 | 305 | MESENZANA |
| VA | E | 2771 | 525 | MONTEGRINO VALTRAVAGLIA |
| VA | E | 2462 | 226 | MONVALLE |
| VA | E | 2721 | 432 | MORAZZONE |
| VA | E | 2513 | 281 | MORNAGO |
| VA | E | 2530 | 293 | OGGIONA CON S.STEFANO |
| VA | E | 2879 | 239 | OLGIATE OLONA |
| VA | E | 2393 | 194 | ORIGGIO |
| VA | E | 2754 | 456 | ORINO |
| VA | E | 2585 | 333 | OSMATE |
| VA | E | 2524 | 289 | PINO SULLA SPONDA DEL LAGO |
| VA | E | 2512 | 280 | PORTO CERESIO |
| VA | E | 2425 | 199 | PORTO VALTRAVAGLIA |
| VA | E | 2534 | 296 | RANCIO VALCUVIA |
| VA | E | 2446 | 214 | RANCO |
| VA | E | 2796 | 543 | SALTRIO |
| VA | E | 2854 | 221 | SAMARATE |
| VA | E | 2458 | 223 | SANGIANO |
| VA | E | 2418 | 212 | SARONNO |
| VA | E | 2620 | 198 | SESTO CALENDE |
| VA | E | 2593 | 325 | SOLBIATE ARNO |
| VA | E | 2466 | 247 | SOLBIATE OLONA |
| VA | E | 2938 | 282 | SOMMA LOMBARDO |
| VA | E | 2685 | 392 | SUMIRAGO |
| VA | E | 2487 | 262 | TAINO |
| VA | E | 2513 | 281 | TERNATE |
| VA | E | 2562 | 303 | TRADATE |
| VA | E | 2502 | 273 | TRAVEDONA MONATE |
| VA | E | 2597 | 342 | TRONZANO LAGO MAGGIORE |
| VA | E | 2408 | 205 | UBOLDO |
| VA | E | 2760 | 460 | VALGANNA |
| VA | E | 2532 | 281 | VARANO BORGHI |
| VA | E | 2652 | 382 | VARESE |
| VA | E | 2641 | 360 | VEDANO OLONA |
| VA | F | 3362 | 896 | VEDDASCA |
| VA | E | 2586 | 320 | VENEGONO INFERIORE |
| VA | E | 2601 | 331 | VENEGONO SUPERIORE |
| VA | E | 2498 | 270 | VERGIATE |
| VA | E | 2712 | 482 | VIGGIÙ |
| VA | E | 2614 | 196 | VIZZOLA TICINO |
| CO | E | 2359 | 204 | ABBADIA LARIANA |
| CO | E | 2385 | 222 | AIRUNO |
| CO | E | 2679 | 429 | ALBAVILLA |
| CO | E | 2640 | 402 | ALBESE CON CASSANO |
| CO | E | 2670 | 423 | ALBIOLO |
| CO | E | 2446 | 265 | ALSERIO |
| CO | E | 2596 | 371 | ALZATE BRIANZA |
| CO | E | 2446 | 265 | ANNONE DI BRIANZA |
| CO | E | 2537 | 329 | ANZANO DEL PARCO |
| CO | E | 2649 | 366 | APPIANO GENTILE |
| CO | E | 2368 | 210 | ARGEGNO |
| CO | E | 2484 | 292 | AROSIO |
| CO | E | 2837 | 427 | ASSO |
| CO | F | 3014 | 661 | BALLABIO |
| CO | E | 2960 | 627 | BARNI |
| CO | E | 2578 | 358 | BARZAGO |
| CO | E | 2595 | 370 | BARZANò |
| CO | F | 3158 | 769 | BARZIO |
| CO | E | 2259 | 229 | BELLAGIO |
| CO | E | 2220 | 202 | BELLANO |
| CO | E | 2605 | 377 | BENE LARIO |
| CO | E | 2730 | 423 | BEREGAZZO CON FIGLIARO |
| CO | E | 2682 | 431 | BINAGO |
| CO | E | 2689 | 436 | BIZZARONE |
| CO | F | 3152 | 762 | BLESSAGNO |
| CO | E | 2271 | 231 | BLEVIO |
| CO | E | 2453 | 270 | BOSISIO PARINI |
| CO | E | 2553 | 298 | BREGNANO |
| CO | E | 2575 | 356 | BRENNA |
| CO | E | 2358 | 203 | BRIENNO |
| CO | E | 2365 | 208 | BRIVIO |
| CO | F | 3085 | 715 | BRUNATE |
| CO | E | 2503 | 305 | BULCIAGO |
| CO | E | 2580 | 317 | BULGAROGRASSO |
| CO | E | 2406 | 237 | CABIATE |
| CO | E | 2514 | 313 | CADORAGO |
| CO | F | 3206 | 800 | CAGLIO |
| CO | E | 2705 | 405 | CAGNO |
| CO | E | 2471 | 283 | CALCO |
| CO | E | 2457 | 273 | CAMPIONE D'ITALIA |
| CO | E | 2594 | 369 | CANTÙ |
| CO | E | 2801 | 402 | CANZO |
| CO | E | 2667 | 421 | CAPIAGO INTIMIANO |
| CO | E | 2233 | 204 | CARATE URIO |
| CO | E | 2449 | 267 | CARBONATE |
| CO | E | 2446 | 265 | CARIMATE |
| CO | E | 2753 | 481 | CARLAZZO |
| CO | E | 2453 | 270 | CARUGO |
| CO | F | 3211 | 804 | CASARGO |
| CO | F | 3237 | 822 | CASASCO D'INTELVI |
| CO | E | 2581 | 360 | CASATENOVO |
| CO | E | 2837 | 427 | CASLINO D'ERBA |
| CO | E | 2555 | 342 | CASNATE CON BERNATE |
| CO | E | 2544 | 334 | CASSAGO BRIANZA |
| CO | E | 2580 | 317 | CASSINA RIZZARDI |
| CO | F | 3272 | 849 | CASSINA VALSASSINA |
| CO | E | 2538 | 330 | CASTELLO DI BRIANZA |
| CO | E | 2882 | 459 | CASTELMARTE |
| CO | E | 2695 | 398 | CASTELNUOVO BOZZENTE |
| CO | E | 2993 | 650 | CASTIGLIONE D'INTELVI |
| CO | E | 2638 | 400 | CAVALLASCA |
| CO | F | 3590 | 1071 | CAVARGNA |
| CO | E | 2964 | 630 | CERANO D'INTELVI |
| CO | E | 2491 | 297 | CERMENATE |
| CO | E | 2228 | 201 | CERNOBBIO |
| CO | E | 2449 | 267 | CERNUSCO LOMBARDONE |
| CO | E | 2496 | 300 | CESANA BRIANZA |
| CO | E | 2481 | 290 | CIRIMIDO |
| CO | E | 2452 | 269 | CIVATE |
| CO | E | 2960 | 627 | CIVENNA |
| CO | E | 2467 | 280 | CLAINO CON OSTENO |
| CO | E | 2243 | 218 | COLICO |
| CO | E | 2862 | 558 | COLLE BRIANZA |
| CO | E | 2375 | 215 | COLONNO |
| CO | E | 2228 | 201 | COMO |
| CO | E | 2368 | 210 | CONSIGLIO DI RUMO |
| CO | E | 2755 | 483 | CORRIDO |
| CO | E | 2755 | 483 | CORTENOVA |
| CO | E | 2521 | 318 | COSTA MASNAGA |
| CO | F | 3177 | 780 | CRANDOLA VALSASSINA |
| CO | E | 2613 | 383 | CREMELLA |
| CO | F | 3191 | 792 | CREMENO |
| CO | E | 2528 | 323 | CREMIA |
| CO | E | 2565 | 349 | CUCCIAGO |
| CO | F | 3206 | 800 | CUSINO |
| CO | E | 2271 | 238 | DERVIO |
| CO | E | 2788 | 506 | DIZZASCO |
| CO | E | 2493 | 298 | DOLZAGO |
| CO | E | 2376 | 216 | DOMASO |
| CO | E | 2229 | 208 | DONGO |
| CO | E | 2232 | 210 | DORIO |
| CO | E | 2993 | 650 | DOSSO DEL LIRO |
| CO | E | 2676 | 385 | DREZZO |
| CO | E | 2653 | 411 | ELLO |
| CO | E | 2524 | 320 | ERBA |
| CO | F | 3362 | 910 | ESINO LARIO |
| CO | E | 2775 | 383 | EUPILIO |
| CO | E | 2826 | 533 | FAGGETO LARIO |
| CO | E | 2664 | 376 | FALOPPIO |
| CO | E | 2541 | 290 | FENEGRÒ |
| CO | E | 2537 | 329 | FIGINO SERENZA |
| CO | E | 2604 | 334 | FINO MORNASCO |
| CO | E | 2596 | 371 | GALBIATE |
| CO | E | 2494 | 299 | GARBAGNATE MONASTERO |
| CO | E | 2361 | 205 | GARLATE |
| CO | F | 3010 | 662 | GARZENO |
| CO | E | 2355 | 201 | GERA LARIO |
| CO | E | 2879 | 570 | GERMASINO |
| CO | E | 2655 | 370 | GIRONICO |
| CO | E | 2584 | 320 | GRANDATE |
| CO | E | 2699 | 443 | GRANDOLA ED UNITI |
| CO | E | 2355 | 201 | GRAVEDONA |
| CO | E | 2284 | 247 | GRIANTE |
| CO | E | 2615 | 342 | GUANZATE |
| CO | E | 2423 | 249 | IMBERSAGO |
| CO | E | 2902 | 586 | INTROBIO |
| CO | F | 3069 | 704 | INTROZZO |
| CO | E | 2561 | 346 | INVERIGO |
| CO | E | 2230 | 202 | LAGLIO |
| CO | F | 3022 | 671 | LAINO |
| CO | E | 2467 | 280 | LAMBRUGO |
| CO | F | 3358 | 907 | LANZO D'INTELVI |
| CO | E | 2879 | 570 | LASNIGO |
| CO | E | 2383 | 214 | LECCO |
| CO | E | 2366 | 209 | LENNO |
| CO | E | 2356 | 202 | LEZZENO |
| CO | E | 2220 | 202 | LIERNA |
| CO | E | 2522 | 276 | LIMIDO COMASCO |
| CO | E | 2615 | 384 | LIPOMO |
| CO | F | 3028 | 675 | LIVO |
| CO | E | 2519 | 274 | LOCATE VARESINO |
| CO | E | 2432 | 255 | LOMAGNA |
| CO | E | 2550 | 296 | LOMAZZO |
| CO | E | 2753 | 368 | LONGONE AL SEGRINO |
| CO | E | 2534 | 327 | LUISAGO |
| CO | E | 2568 | 351 | LURAGO D'ERBA |
| CO | E | 2547 | 294 | LURAGO MARINONE |
| CO | E | 2587 | 322 | LURATE CACCIVIO |
| CO | F | 3126 | 744 | MAGREGLIO |
| CO | E | 2398 | 231 | MALGRATE |
| CO | E | 2373 | 214 | MANDELLO DEL LARIO |
| CO | F | 3106 | 730 | MARGNO |
| CO | E | 2427 | 252 | MARIANO COMENSE |
| CO | E | 2262 | 225 | MASLIANICO |
| CO | E | 2222 | 203 | MENAGGIO |
| CO | E | 2484 | 292 | MERATE |
| CO | E | 2439 | 260 | MERONE |
| CO | E | 2226 | 206 | MEZZEGRA |
| CO | E | 2533 | 326 | MISSAGLIA |
| CO | F | 3330 | 890 | MOGGIO |
| CO | E | 2484 | 292 | MOLTENO |
| CO | E | 2420 | 247 | MOLTRASIO |
| CO | E | 2524 | 320 | MONGUZZO |
| CO | E | 2540 | 331 | MONTANO LUCINO |
| CO | E | 2811 | 522 | MONTEMEZZO |
| CO | E | 2750 | 479 | MONTEVECCHIA |
| CO | E | 2646 | 406 | MONTICELLO BRIANZA |
| CO | E | 2657 | 414 | MONTORFANO |
| CO | F | 3592 | 1070 | MORTERONE |
| CO | E | 2219 | 201 | MOZZATE |
| CO | E | 2219 | 201 | MUSSO |
| CO | E | 2496 | 300 | NESSO |
| CO | E | 2504 | 306 | NIBIONNO |
| CO | E | 2463 | 277 | NOVEDRATE |
| CO | E | 2450 | 268 | OGGIONO |
| CO | E | 2719 | 415 | OLGIATE COMASCO |
| CO | E | 2477 | 287 | OLGIATE MOLGORA |
| CO | E | 2362 | 206 | OLGINATE |
| CO | E | 2365 | 208 | OLIVETO LARIO |
| CO | E | 2655 | 370 | OLTRONA DI S.MAMETTE |
| CO | E | 2623 | 390 | ORSENIGO |
| CO | E | 2423 | 249 | OSNAGO |
| CO | E | 2403 | 235 | OSSUCCIO |
| CO | E | 2447 | 266 | PADERNO D'ADDA |
| CO | F | 3191 | 790 | PAGNONA |
| CO | E | 2655 | 412 | PARÉ |
| CO | F | 3034 | 679 | PARLASCO |
| CO | E | 2980 | 641 | PASTURO |
| CO | E | 2993 | 650 | PEGLIO |
| CO | F | 3135 | 750 | PELLIO INTELVI |
| CO | E | 2601 | 374 | PEREGO |
| CO | E | 2630 | 395 | PERLEDO |
| CO | E | 2373 | 214 | PESCATE |
| CO | E | 2236 | 213 | PIANELLO DEL LARIO |
| CO | F | 3321 | 881 | PIGRA |
| CO | E | 2880 | 571 | PLESIO |
| CO | E | 2506 | 307 | POGNANA LARIO |
| CO | F | 3305 | 870 | PONNA |
| CO | E | 2503 | 305 | PONTE LAMBRO |
| CO | E | 2460 | 275 | PORLEZZA |
| CO | F | 3490 | 1000 | PREMANA |
| CO | E | 2862 | 558 | PRIMALUNA |
| CO | E | 2870 | 450 | PROSERPIO |
| CO | E | 2444 | 264 | PUSIANO |
| CO | F | 3017 | 667 | RAMPONIO VERNA |
| CO | E | 2998 | 654 | REZZAGO |
| CO | E | 2446 | 265 | ROBBIATE |
| CO | E | 2689 | 394 | RODERO |
| CO | E | 2484 | 292 | ROGENO |
| CO | E | 2637 | 357 | RONAGO |
| CO | E | 2555 | 342 | ROVAGNATE |
| CO | E | 2416 | 244 | ROVELLASCA |
| CO | E | 2410 | 240 | ROVELLO PORRO |
| CO | E | 2372 | 213 | SALA COMACINA |
| CO | F | 3279 | 852 | S.BARTOLOMEO VAL CAVARGNA |
| CO | F | 3176 | 779 | S.FEDELE INTELVI |
| CO | E | 2633 | 397 | S.FERMO DELLA BATTAGLIA |
| CO | F | 3482 | 995 | S.NAZZARO VAL CAVARGNA |
| CO | E | 2246 | 220 | S.ABBONDIO |
| CO | E | 2596 | 371 | S.MARIA HOÉ |
| CO | E | 2239 | 215 | S.MARIA REZZONICO |
| CO | E | 2246 | 220 | S.SIRO (19) |
| CO | E | 2922 | 600 | SCHIGNANO |
| CO | E | 2490 | 296 | SENNA COMASCO |
| CO | E | 2457 | 273 | SIRONE |
| CO | E | 2719 | 457 | SIRTORI |
| CO | E | 2762 | 445 | SOLBIATE |
| CO | E | 2355 | 201 | SORICO |
| CO | F | 3170 | 775 | SORMANO |
| CO | E | 2801 | 515 | STAZZONA |
| CO | F | 3170 | 775 | SUEGLIO |
| CO | E | 2460 | 275 | SUELLO |
| CO | E | 2790 | 507 | TACENO |
| CO | E | 2723 | 460 | TAVERNERIO |
| CO | E | 2262 | 225 | TORNO |
| CO | F | 3140 | 754 | TREMENICO |
| CO | E | 2253 | 225 | TREMEZZO |
| CO | E | 2680 | 430 | TREZZONE |
| CO | E | 2410 | 240 | TURATE |
| CO | E | 2718 | 414 | UGGIATE TREVANO |
| CO | F | 3552 | 1044 | VAL REZZO |
| CO | E | 2932 | 494 | VALBRONA |
| CO | E | 2501 | 304 | VALGREGHENTINO |
| CO | E | 2402 | 234 | VALMADRERA |
| CO | E | 2709 | 408 | VALMOREA |
| CO | E | 2460 | 275 | VALSOLDA |
| CO | E | 2246 | 220 | VARENNA |
| CO | F | 3243 | 826 | VELESO |
| CO | F | 3108 | 731 | VENDROGNO |
| CO | E | 2578 | 316 | VENIANO |
| CO | E | 2559 | 345 | VERCANA |
| CO | E | 2423 | 249 | VERDERIO INFERIORE |
| CO | E | 2425 | 250 | VERDERIO SUPERIORE |
| CO | E | 2555 | 342 | VERTEMATE CON MINOPRIO |
| CO | E | 2903 | 587 | VESTRENO |
| CO | E | 2623 | 390 | VIGANÒ |
| CO | E | 2627 | 350 | VILLA GUARDIA |
| CO | F | 3208 | 802 | ZELBIO |
| SO | F | 3419 | 950 | ALBAREDO PER S.MARCO |
| SO | F | 3256 | 490 | ALBOSAGGIA (13) |
| SO | F | 3011 | 229 | ANDALO VALTELLINO (13) |
| SO | F | 3734 | 1172 | APRICA |
| SO | E | 2447 | 266 | ARDENNO |
| SO | F | 3206 | 800 | BEMA |
| SO | E | 2844 | 370 | BERBENNO DI VALTELLINA |
| SO | E | 2700 | 444 | BIANZONE |
| SO | F | 3838 | 1225 | BORMIO |
| SO | F | 3047 | 577 | BUGLIO IN MONTE (13) |
| SO | F | 3111 | 335 | CAIOLO (13) |
| SO | F | 3590 | 1071 | CAMPODOLCINO |
| SO | F | 3629 | 1098 | CASPOGGIO |
| SO | F | 3012 | 664 | CASTELLO DELL'ACQUA |
| SO | E | 2734 | 468 | CASTIONE ANDEVENNO |
| SO | F | 3066 | 287 | CEDRASCO (13) |
| SO | E | 2761 | 487 | CERCINO |
| SO | E | 2426 | 333 | CHIAVENNA |
| SO | F | 3433 | 960 | CHIESA IN VALMALENCO |
| SO | E | 2873 | 390 | CHIURO |
| SO | F | 3004 | 504 | CINO (13) |
| SO | F | 3091 | 719 | CIVO |
| SO | F | 3080 | 302 | COLORINA (13) |
| SO | F | 3013 | 231 | COSIO VALTELLINO (13) |
| SO | F | 3041 | 568 | DAZIO (13) |
| SO | F | 3001 | 218 | DELEBIO (13) |
| SO | E | 2386 | 223 | DUBINO |
| SO | F | 3319 | 557 | FAEDO VALTELLINO (13) |
| SO | F | 3067 | 289 | FORCOLA (13) |
| SO | F | 3064 | 285 | FUSINE (13) |
| SO | F | 3561 | 1050 | GEROLA ALTA |
| SO | E | 2355 | 283 | GORDONA |
| SO | F | 3001 | 656 | GROSIO |
| SO | F | 3054 | 590 | GROSOTTO (13) |
| SO | F | 3465 | 983 | LANZADA |
| SO | F | 4648 | 1816 | LIVIGNO |
| SO | F | 3011 | 515 | LOVERO (13) |
| SO | F | 4056 | 1399 | MADESIMO |
| SO | E | 2369 | 211 | MANTELLO |
| SO | F | 3032 | 552 | MAZZO DI VALTELLINA (13) |
| SO | F | 3037 | 681 | MELLO |
| SO | F | 3092 | 720 | MENAROLA |
| SO | E | 2459 | 274 | MESE |
| SO | F | 3041 | 567 | MONTAGNA IN VALTELLINA (13) |
| SO | F | 3042 | 262 | MORBEGNO (13) |
| SO | E | 2371 | 212 | NOVATE MEZZOLA |
| SO | F | 3535 | 1032 | PEDESINA |
| SO | E | 2375 | 215 | PIANTEDO |
| SO | F | 3082 | 304 | PIATEDA (13) |
| SO | E | 2496 | 382 | PIURO |
| SO | F | 3039 | 564 | POGGIRIDENTI (13) |
| SO | E | 2758 | 485 | PONTE IN VALTELLINA |
| SO | F | 3011 | 516 | POSTALESIO (13) |
| SO | E | 2453 | 352 | PRATA CAMPORTACCIO |
| SO | F | 3206 | 800 | RASURA |
| SO | F | 3002 | 216 | ROGOLO (15) |
| SO | E | 2372 | 213 | SAMOLACO |
| SO | F | 3001 | 522 | S.GIACOMO FILIPPO (13) |
| SO | F | 3078 | 632 | SERNIO (13) |
| SO | F | 3403 | 939 | SONDALO |
| SO | E | 2755 | 307 | SONDRIO |
| SO | F | 3140 | 754 | SPRIANA |
| SO | F | 3064 | 285 | TALAMONA (13) |
| SO | F | 3788 | 1210 | TARTANO |
| SO | F | 3278 | 851 | TEGLIO |
| SO | F | 3166 | 772 | TORRE DI S.MARIA |
| SO | F | 3017 | 526 | TOVO DI S.AGATA (13) |
| SO | E | 2427 | 252 | TRAONA |
| SO | F | 3004 | 504 | TRESIVIO (13) |
| SO | F | 3187 | 787 | VAL MASINO |
| SO | F | 3987 | 1350 | VALDIDENTRO |
| SO | F | 3690 | 1141 | VALDISOTTO |
| SO | F | 3971 | 1339 | VALFURVA |
| SO | E | 2354 | 200 | VERCEIA |
| SO | F | 3030 | 549 | VERVIO (13) |
| SO | F | 3065 | 633 | VILLA DI CHIAVENNA (13) |
| SO | E | 2646 | 406 | VILLA DI TIRANO |
| MI | E | 2557 | 64 | ABBADIA CERRETO |
| MI | E | 2386 | 120 | ABBIATEGRASSO |
| MI | E | 2557 | 162 | AGRATE BRIANZA |
| MI | E | 2415 | 230 | AICURZIO |
| MI | E | 2360 | 124 | ALBAIRATE |
| MI | E | 2469 | 233 | ALBIATE |
| MI | E | 2634 | 178 | ARCONATE |
| MI | E | 2470 | 193 | ARCORE |
| MI | E | 2549 | 160 | ARESE |
| MI | E | 2563 | 156 | ARLUNO |
| MI | E | 2404 | 110 | ASSAGO |
| MI | E | 2563 | 138 | BAREGGIO |
| MI | E | 2489 | 227 | BARLASSINA |
| MI | E | 2416 | 161 | BASIANO |
| MI | E | 2479 | 97 | BASIGLIO |
| MI | E | 2441 | 129 | BELLINZAGO LOMBARDO |
| MI | E | 2409 | 214 | BELLUSCO |
| MI | E | 2420 | 234 | BERNAREGGIO |
| MI | E | 2673 | 130 | BERNATE TICINO |
| MI | E | 2549 | 63 | BERTONICO |
| MI | E | 2608 | 335 | BESANA IN BRIANZA |
| MI | E | 2619 | 104 | BESATE |
| MI | E | 2447 | 202 | BIASSONO |
| MI | E | 2514 | 101 | BINASCO |
| MI | E | 2557 | 78 | BOFFALORA D'ADDA |
| MI | E | 2470 | 142 | BOFFALORA SOPRA TICINO |
| MI | E | 2404 | 156 | BOLLATE |
| MI | E | 2578 | 68 | BORGHETTO LODIGIANO |
| MI | E | 2592 | 77 | BORGO S.GIOVANNI |
| MI | E | 2449 | 188 | BOVISIO MASCIAGO |
| MI | E | 2579 | 67 | BREMBIO |
| MI | E | 2404 | 142 | BRESSO |
| MI | E | 2521 | 271 | BRIOSCO |
| MI | E | 2404 | 144 | BRUGHERIO |
| MI | E | 2514 | 106 | BUBBIANO |
| MI | E | 2404 | 113 | BUCCINASCO |
| MI | E | 2416 | 182 | BURAGO DI MOLGORA |
| MI | E | 2470 | 177 | BUSCATE |
| MI | E | 2408 | 210 | BUSNAGO |
| MI | E | 2557 | 141 | BUSSERO |
| MI | E | 2470 | 180 | BUSTO GAROLFO |
| MI | E | 2623 | 105 | CALVIGNASCO |
| MI | E | 2545 | 53 | CAMAIRAGO |
| MI | E | 2404 | 158 | CAMBIAGO |
| MI | E | 2441 | 243 | CAMPARADA |
| MI | E | 2617 | 193 | CANEGRATE |
| MI | E | 2404 | 157 | CAPONAGO |
| MI | E | 2492 | 250 | CARATE BRIANZA |
| MI | E | 2433 | 237 | CARNATE |
| MI | E | 2557 | 91 | CARPIANO |
| MI | E | 2404 | 149 | CARUGATE |
| MI | E | 2592 | 80 | CASALETTO LODIGIANO |
| MI | E | 2557 | 88 | CASALMAIOCCO |
| MI | E | 2545 | 60 | CASALPUSTERLENGO |
| MI | E | 2439 | 97 | CASARILE |
| MI | E | 2545 | 44 | CASELLE LANDI |
| MI | E | 2628 | 80 | CASELLE LURANI |
| MI | E | 2656 | 166 | CASOREZZO |
| MI | E | 2536 | 133 | CASSANO D'ADDA |
| MI | E | 2404 | 130 | CASSINA DÉ PECCHI |
| MI | E | 2532 | 125 | CASSINETTA DI LUGAGNANO |
| MI | E | 2634 | 182 | CASTANO PRIMO |
| MI | E | 2545 | 49 | CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA |
| MI | E | 2549 | 60 | CASTIGLIONE D'ADDA |
| MI | E | 2623 | 74 | CASTIRAGA VIDARDO |
| MI | E | 2545 | 60 | CAVACURTA |
| MI | E | 2629 | 73 | CAVENAGO D'ADDA |
| MI | E | 2441 | 176 | CAVENAGO DI BRIANZA |
| MI | E | 2474 | 216 | CERIANO LAGHETTO |
| MI | E | 2404 | 133 | CERNUSCO SUL NAVIGLIO |
| MI | E | 2514 | 84 | CERRO AL LAMBRO |
| MI | E | 2459 | 205 | CERRO MAGGIORE |
| MI | E | 2557 | 87 | CERVIGNANO D'ADDA |
| MI | E | 2404 | 119 | CESANO BOSCONE |
| MI | E | 2450 | 198 | CESANO MADERNO |
| MI | E | 2421 | 194 | CESATE |
| MI | E | 2404 | 154 | CINISELLO BALSAMO |
| MI | E | 2538 | 128 | CISLIANO |
| MI | E | 2545 | 58 | CODOGNO |
| MI | E | 2502 | 236 | COGLIATE |
| MI | E | 2404 | 131 | COLOGNO MONZESE |
| MI | E | 2404 | 92 | COLTURANO |
| MI | E | 2557 | 98 | COMAZZO |
| MI | E | 2404 | 171 | CONCOREZZO |
| MI | E | 2563 | 140 | CORBETTA |
| MI | E | 2404 | 149 | CORMANO |
| MI | E | 2386 | 146 | CORNAREDO |
| MI | E | 2426 | 236 | CORNATE D'ADDA |
| MI | E | 2592 | 78 | CORNEGLIANO LAUDENSE |
| MI | E | 2545 | 50 | CORNO GIOVINE |
| MI | E | 2545 | 52 | CORNOVECCHIO |
| MI | E | 2462 | 258 | COPREZZANA |
| MI | E | 2404 | 115 | CORSICO |
| MI | E | 2578 | 69 | CORTE PALASIO |
| MI | E | 2441 | 75 | CRESPIATICA |
| MI | E | 2617 | 157 | CUGGIONO |
| MI | E | 2404 | 126 | CUSAGO |
| MI | E | 2404 | 152 | CUSANO MILANINO |
| MI | E | 2617 | 194 | DAIRAGO |
| MI | E | 2447 | 196 | DESIO |
| MI | E | 2557 | 92 | DRESANO |
| MI | E | 2701 | 56 | FOMBIO |
| MI | E | 2404 | 117 | GAGGIANO |
| MI | E | 2557 | 86 | GALGAGNANO |
| MI | E | 2449 | 179 | GARBAGNATE MILANESE |
| MI | E | 2441 | 144 | GESSATE |
| MI | E | 2547 | 269 | GIUSSANO |
| MI | E | 2557 | 133 | GORGONZOLA |
| MI | E | 2441 | 67 | GRAFFIGNANA |
| MI | E | 2471 | 180 | GREZZAGO |
| MI | E | 2701 | 49 | GUARDAMIGLIO |
| MI | E | 2435 | 111 | GUDO VISCONTI |
| MI | E | 2609 | 161 | INVERUNO |
| MI | E | 2416 | 138 | INZAGO |
| MI | E | 2514 | 98 | LACCHIARELLA |
| MI | E | 2505 | 176 | LAINATE |
| MI | E | 2530 | 257 | LAZZATE |
| MI | E | 2451 | 199 | LEGNANO |
| MI | E | 2521 | 250 | LENTATE SUL SEVESO |
| MI | E | 2434 | 241 | LESMO |
| MI | E | 2421 | 187 | LIMBIATE |
| MI | E | 2557 | 115 | LISCATE |
| MI | E | 2404 | 191 | LISSONE |
| MI | E | 2579 | 67 | LIVRAGA |
| MI | E | 2404 | 96 | LOCATE DI TRIULZI |
| MI | E | 2592 | 87 | LODI |
| MI | E | 2592 | 82 | LODI VECCHIO |
| MI | E | 2545 | 45 | MACCASTORNA |
| MI | E | 2442 | 215 | MACHERIO |
| MI | E | 2532 | 138 | MAGENTA |
| MI | E | 2448 | 197 | MAGNAGO |
| MI | E | 2579 | 69 | MAIRAGO |
| MI | E | 2545 | 58 | MALEO |
| MI | E | 2673 | 147 | MARCALLO CON CASONE |
| MI | E | 2623 | 77 | MARUDO |
| MI | E | 2416 | 153 | MASATE |
| MI | E | 2592 | 76 | MASSALENGO |
| MI | E | 2481 | 221 | MEDA |
| MI | E | 2557 | 95 | MEDIGLIA |
| MI | E | 2557 | 88 | MELEGNANO |
| MI | E | 2545 | 40 | MELETI |
| MI | E | 2404 | 118 | MELZO |
| MI | E | 2557 | 101 | MERLINO |
| MI | E | 2609 | 154 | MESERO |
| MI | E | 2420 | 219 | MEZZAGO |
| MI | E | 2404 | 122 | MILANO |
| MI | E | 2524 | 252 | MISINTO |
| MI | E | 2557 | 83 | MONTANASO LOMBARDO |
| MI | E | 2404 | 162 | MONZA |
| MI | E | 2435 | 109 | MORIMONDO |
| MI | E | 2499 | 100 | MOTTA VISCONTI |
| MI | E | 2404 | 186 | MUGGIÒ |
| MI | E | 2557 | 91 | MULAZZANO |
| MI | E | 2545 | 175 | NERVIANO |
| MI | E | 2673 | 177 | NOSATE |
| MI | E | 2404 | 175 | NOVA MILANESE |
| MI | E | 2404 | 148 | NOVATE MILANESE |
| MI | E | 2514 | 105 | NOVIGLIO |
| MI | E | 2404 | 101 | OPERA |
| MI | E | 2701 | 63 | ORIO LITTA |
| MI | E | 2404 | 193 | ORNAGO |
| MI | E | 2701 | 64 | OSPEDALETTO LODIGIANO |
| MI | E | 2524 | 71 | OSSAGO LODIGIANO |
| MI | E | 2656 | 156 | OSSONA |
| MI | E | 2604 | 107 | OZZERO |
| MI | E | 2404 | 163 | PADERNO DUGNANO |
| MI | E | 2557 | 104 | PANTIGLIATE |
| MI | E | 2603 | 184 | PARABIAGO |
| MI | E | 2557 | 97 | PAULLO |
| MI | E | 2404 | 144 | PERO |
| MI | E | 2404 | 101 | PESCHIERA BORROMEO |
| MI | E | 2404 | 148 | PESSANO CON BORNAGO |
| MI | E | 2404 | 97 | PIEVE EMANUELE |
| MI | E | 2551 | 76 | PIEVE FISSIRAGA |
| MI | E | 2404 | 122 | PIOLTELLO |
| MI | E | 2545 | 164 | POGLIANO MILANESE |
| MI | E | 2416 | 164 | POZZO D'ADDA |
| MI | E | 2557 | 121 | POZZUOLO MARTESANA |
| MI | E | 2631 | 154 | PREGNANA MILANESE |
| MI | E | 2580 | 314 | RENATE |
| MI | E | 2480 | 220 | RESCALDINA |
| MI | E | 2631 | 158 | RHO |
| MI | E | 2673 | 172 | ROBECCHETTO CON INDUNO |
| MI | E | 2673 | 129 | ROBECCO SUL NAVIGLIO |
| MI | E | 2557 | 112 | RODANO |
| MI | E | 2416 | 196 | RONCELLO |
| MI | E | 2441 | 247 | RONCO BRIANTINO |
| MI | E | 2435 | 107 | ROSATE |
| MI | E | 2404 | 104 | ROZZANO |
| MI | E | 2592 | 77 | SALERANO SUL LAMBRO |
| MI | E | 2649 | 80 | S.COLOMBANO AL LAMBRO |
| MI | E | 2404 | 102 | S.DONATO MILANESE |
| MI | E | 2701 | 56 | S.FIORANO |
| MI | E | 2450 | 198 | S.GIORGIO SU LEGNANO |
| MI | E | 2557 | 98 | S.GIULIANO MILANESE |
| MI | E | 2524 | 73 | S.MARTINO IN STRADA |
| MI | E | 2701 | 47 | S.ROCCO AL PORTO |
| MI | E | 2448 | 197 | S.VITTORE OLONA |
| MI | E | 2592 | 83 | S.ZENONE AL LAMBRO |
| MI | E | 2623 | 73 | S.ANGELO LODIGIANO |
| MI | E | 2701 | 48 | S.STEFANO LODIGIANO |
| MI | E | 2656 | 152 | S.STEFANO TICINO |
| MI | E | 2579 | 68 | SECUGNAGO |
| MI | E | 2631 | 145 | SEDRIANO |
| MI | E | 2404 | 115 | SEGRATE |
| MI | E | 2485 | 176 | SENAGO |
| MI | E | 2701 | 62 | SENNA LODIGIANA |
| MI | E | 2482 | 222 | SEREGNO |
| MI | E | 2404 | 140 | SESTO S.GIOVANNI |
| MI | E | 2404 | 108 | SETTALA |
| MI | E | 2549 | 134 | SETTIMO MILANESE |
| MI | E | 2467 | 211 | SEVESO |
| MI | E | 2467 | 211 | SOLARO |
| MI | E | 2701 | 57 | SOMAGLIA |
| MI | E | 2557 | 85 | SORDIO |
| MI | E | 2450 | 221 | SOVICO |
| MI | E | 2426 | 227 | SULBIATE |
| MI | E | 2514 | 82 | TAVAZZANO CON VILLAVESCO |
| MI | E | 2573 | 63 | TERRANOVA DEI PASSERINI |
| MI | E | 2471 | 170 | TREZZANO ROSA |
| MI | E | 2404 | 116 | TREZZANO SUL NAVIGLIO |
| MI | E | 2428 | 187 | TREZZO SULL'ADDA |
| MI | E | 2557 | 94 | TRIBIANO |
| MI | E | 2466 | 231 | TRIUGGIO |
| MI | E | 2557 | 108 | TRUCAZZANO |
| MI | E | 2579 | 68 | TURANO LODIGIANO |
| MI | E | 2673 | 146 | TURBIGO |
| MI | E | 2410 | 221 | USMATE VELATE |
| MI | E | 2623 | 78 | VALERA FRATTA |
| MI | E | 2673 | 194 | VANZAGHELLO |
| MI | E | 2656 | 161 | VANZAGO |
| MI | E | 2471 | 161 | VAPRIO D'ADDA |
| MI | E | 2404 | 180 | VAREDO |
| MI | E | 2404 | 187 | VEDANO AL LAMBRO |
| MI | E | 2532 | 305 | VEDUGGIO CON COLZANO |
| MI | E | 2537 | 262 | VERANO BRIANZA |
| MI | E | 2586 | 119 | VERMEZZO |
| MI | E | 2623 | 103 | VERNATE |
| MI | E | 2557 | 121 | VIGNATE |
| MI | E | 2617 | 190 | VILLA CORTESE |
| MI | E | 2551 | 69 | VILLANOVA DEL SILLARO |
| MI | E | 2404 | 173 | VILLASANTA |
| MI | E | 2404 | 194 | VIMERCATE |
| MI | E | 2404 | 128 | VIMODRONE |
| MI | E | 2599 | 146 | VITTUONE |
| MI | E | 2557 | 90 | VIZZOLO PREDABISSI |
| MI | E | 2557 | 95 | ZELO BUON PERSICO |
| MI | E | 2586 | 113 | ZELO SURRIGONE |
| MI | E | 2514 | 102 | ZIBIDO S.GIACOMO |
| BG | E | 2574 | 355 | ADRARA S.MARTINO |
| BG | E | 2682 | 431 | ADRARA S.ROCCO |
| BG | E | 2525 | 243 | ALBANO S.ALESSANDRO |
| BG | E | 2543 | 342 | ALBINO |
| BG | E | 2785 | 432 | ALGUA |
| BG | E | 2418 | 294 | ALMÉ |
| BG | E | 2500 | 352 | ALMENNO S.BARTOLOMEO |
| BG | E | 2460 | 324 | ALMENNO S.SALVATORE |
| BG | E | 2432 | 304 | ALZANO LOMBARDO |
| BG | E | 2440 | 261 | AMBIVERE |
| BG | E | 2251 | 112 | ANTEGNATE |
| BG | E | 2516 | 152 | ARCENE |
| BG | E | 2943 | 608 | ARDESIO |
| BG | E | 2353 | 106 | ARZAGO D'ADDA |
| BG | E | 2993 | 650 | AVERARA |
| BG | F | 3521 | 1022 | AVIATICO |
| BG | E | 2506 | 230 | AZZANO S.PAOLO |
| BG | F | 3451 | 973 | AZZONE |
| BG | E | 2492 | 220 | BAGNATICA |
| BG | E | 2251 | 105 | BARBATA |
| BG | E | 2383 | 114 | BARIANO |
| BG | E | 2496 | 300 | BARZANA |
| BG | E | 2922 | 600 | BEDULITA |
| BG | F | 3028 | 675 | BERBENNO |
| BG | E | 2533 | 249 | BERGAMO |
| BG | E | 2497 | 350 | BERZO S.FERMO |
| BG | E | 2922 | 600 | BIANZANO |
| BG | F | 3227 | 815 | BLELLO |
| BG | E | 2462 | 199 | BOLGARE |
| BG | E | 2428 | 171 | BOLTIERE |
| BG | E | 2396 | 230 | BONATE SOPRA |
| BG | E | 2375 | 215 | BONATE SOTTO |
| BG | E | 2496 | 300 | BORGO DI TERZO |
| BG | F | 3291 | 860 | BOSSICO |
| BG | E | 2495 | 222 | BOTTANUCO |
| BG | E | 2890 | 620 | BRACCA |
| BG | F | 3311 | 874 | BRANZI |
| BG | E | 2428 | 173 | BRAMBATE |
| BG | E | 2449 | 267 | BREMBATE DI SOPRA |
| BG | E | 2775 | 425 | BREMBILLA |
| BG | E | 2369 | 130 | BRIGNANO GERA D'ADDA |
| BG | F | 3363 | 911 | BRUMANO |
| BG | E | 2542 | 255 | BRUSAPORTO |
| BG | E | 2383 | 186 | CALCINATE |
| BG | E | 2383 | 123 | CALCIO |
| BG | E | 2412 | 241 | CALOLZIOCORTE |
| BG | E | 2457 | 273 | CALUSCO D'ADDA |
| BG | E | 2383 | 113 | CALVENZANO |
| BG | E | 2879 | 570 | CAMERATA CORNELLO |
| BG | E | 2416 | 142 | CANONICA D'ADDA |
| BG | E | 2714 | 454 | CAPIZZONE |
| BG | E | 2428 | 190 | CAPRIATE S.GERVASIO |
| BG | E | 2517 | 315 | CAPRINO BERGAMASCO |
| BG | E | 2383 | 111 | CARAVAGGIO |
| BG | E | 2971 | 635 | CARENNO |
| BG | E | 2399 | 232 | CAROBBIO DEGLI ANGELI |
| BG | F | 3646 | 1110 | CARONA |
| BG | E | 2477 | 287 | CARVICO |
| BG | E | 2565 | 349 | CASAZZA |
| BG | E | 2383 | 114 | CASIRATE D'ADDA |
| BG | E | 2799 | 514 | CASNIGO |
| BG | E | 2924 | 602 | CASSIGLIO |
| BG | E | 2383 | 140 | CASTEL ROZZONE |
| BG | E | 2388 | 224 | CASTELLI CALEPIO |
| BG | F | 3305 | 870 | CASTIONE DELLA PRESOLANA |
| BG | E | 2354 | 200 | CASTRO |
| BG | E | 2369 | 199 | CAVERNAGO |
| BG | E | 2785 | 504 | CAZZANO S.ANDREA |
| BG | E | 2686 | 330 | CENATE SOPRA |
| BG | E | 2559 | 267 | CENATE SOTTO |
| BG | E | 2694 | 368 | CENE |
| BG | E | 2949 | 612 | CERETE |
| BG | E | 2395 | 229 | CHIGNOLO D'ISOLA |
| BG | E | 2379 | 218 | CHIUDUNO |
| BG | E | 2450 | 268 | CISANO BERGAMASCO |
| BG | E | 2340 | 159 | CISERANO |
| BG | E | 2383 | 147 | CIVIDATE AL PIANO |
| BG | E | 3000 | 648 | CLUSONE |
| BG | F | 3508 | 1013 | COLERE |
| BG | E | 2369 | 156 | COLOGNO AL SERIO |
| BG | E | 2672 | 424 | COLZATE |
| BG | E | 2516 | 188 | COMUN NUOVO |
| BG | F | 3115 | 736 | CORNA IMAGNA |
| BG | F | 3338 | 893 | CORNALBA |
| BG | E | 2383 | 133 | CORTENOVA |
| BG | E | 2489 | 218 | COSTA DI MEZZATE |
| BG | F | 3387 | 820 | COSTA DI SERINA |
| BG | F | 3509 | 1014 | COSTA VALLE IMAGNA |
| BG | E | 2403 | 235 | COSTA VOLPINO |
| BG | E | 2383 | 115 | COVO |
| BG | E | 2389 | 225 | CREDARO |
| BG | E | 2526 | 244 | CURNO |
| BG | F | 3546 | 1040 | CUSIO |
| BG | E | 2473 | 207 | DALMINE |
| BG | F | 3470 | 986 | DOSSENA |
| BG | E | 2612 | 382 | ENDINE GAIANO |
| BG | E | 2494 | 299 | ENTRATICO |
| BG | E | 2863 | 559 | ERVE |
| BG | E | 2441 | 131 | FARA GERA D'ADDA |
| BG | E | 2383 | 107 | FARA OLIVANA CON ISOLA |
| BG | E | 2428 | 190 | FILAGO |
| BG | F | 3074 | 700 | FINO DEL MONTE |
| BG | E | 2632 | 396 | FIORANO AL SERIO |
| BG | E | 2383 | 105 | FONTANELLA |
| BG | E | 2930 | 606 | FONTENO |
| BG | F | 4444 | 1508 | FOPPOLO |
| BG | E | 2561 | 346 | FORESTO SPARSO |
| BG | E | 2404 | 109 | FORNOVO S.GIOVANNI |
| BG | F | 3520 | 1019 | FUIPIANO VALLE IMAGNA |
| BG | F | 3048 | 682 | GANDELLINO |
| BG | E | 2853 | 552 | GANDINO |
| BG | E | 2763 | 488 | GANDOSSO |
| BG | E | 2920 | 599 | GAVERINA TERME |
| BG | E | 2618 | 386 | GAZZANIGA |
| BG | F | 3149 | 760 | GEROSA |
| BG | E | 2383 | 170 | GHISALBA |
| BG | E | 2510 | 233 | GORLAGO |
| BG | E | 2560 | 268 | GORLE |
| BG | F | 3078 | 710 | ORNO |
| BG | E | 2516 | 225 | GRASSOBBIO |
| BG | F | 3040 | 676 | GROMO |
| BG | E | 2621 | 388 | GRONE |
| BG | E | 2365 | 208 | GRUMELLO DEL MONTE |
| BG | F | 3204 | 799 | ISOLA DI FONDRA |
| BG | E | 2189 | 104 | ISSO |
| BG | E | 2376 | 216 | LALLIO |
| BG | E | 2713 | 453 | LEFFE |
| BG | E | 2754 | 482 | LENNA |
| BG | E | 2516 | 185 | LEVATE |
| BG | E | 2861 | 557 | LOCATELLO |
| BG | E | 2365 | 208 | LOVERE |
| BG | E | 2441 | 147 | LURANO |
| BG | E | 2510 | 310 | LUZZANA |
| BG | E | 2356 | 202 | MADONE |
| BG | E | 2425 | 250 | MAPELLO |
| BG | E | 2251 | 149 | MARTINENGO |
| BG | E | 2419 | 246 | MEDOLAGO |
| BG | F | 3255 | 835 | MEZZOLDO |
| BG | E | 2404 | 104 | ISANO DI GERA D'ADDA |
| BG | E | 2998 | 654 | MOIO DÉ CALVI |
| BG | E | 2588 | 365 | MONASTEROLO DEL CASTELLO |
| BG | E | 2694 | 440 | MONTE MARENZO |
| BG | E | 2505 | 229 | MONTELLO |
| BG | E | 2251 | 126 | MORENGO |
| BG | E | 2383 | 162 | MORNICO AL SERIO |
| BG | E | 2404 | 102 | MOZZANICA |
| BG | E | 2358 | 252 | MOZZO |
| BG | E | 2439 | 309 | NEMBRO |
| BG | E | 2859 | 556 | OLMO AL BREMBO |
| BG | F | 3532 | 1030 | OLTRE IL COLLE |
| BG | F | 3126 | 737 | OLTRESSENDA ALTA |
| BG | F | 3120 | 740 | ONETA |
| BG | F | 3074 | 700 | ONORE |
| BG | E | 2522 | 241 | ORIO AL SERIO |
| BG | F | 3379 | 922 | ORNICA |
| BG | E | 2428 | 192 | OSIO SOPRA |
| BG | E | 2428 | 182 | OSIO SOTTO |
| BG | E | 2383 | 126 | PAGAZZANO |
| BG | E | 2456 | 272 | PALADINA |
| BG | E | 2633 | 397 | PALAZZAGO |
| BG | E | 2383 | 157 | PALOSCO |
| BG | E | 2989 | 640 | PARRE |
| BG | F | 3139 | 753 | PARZANICA |
| BG | E | 2551 | 262 | PEDRENGO |
| BG | E | 2879 | 570 | PEIA |
| BG | E | 2535 | 328 | PIANICO |
| BG | E | 2835 | 539 | PIARIO |
| BG | E | 2831 | 536 | PIAZZA BREMBANA |
| BG | F | 3302 | 868 | PIAZZATORRE |
| BG | F | 3066 | 702 | PIAZZOLO |
| BG | E | 2383 | 157 | POGNANO |
| BG | E | 2730 | 465 | PONTE NOSSA |
| BG | E | 2498 | 224 | PONTE S.PIETRO |
| BG | E | 2496 | 300 | PONTERANICA |
| BG | E | 2510 | 310 | PONTIDA |
| BG | E | 2360 | 155 | PONTIROLO NUOVO |
| BG | E | 2516 | 327 | PRADALUNGA |
| BG | E | 2383 | 190 | PREDORE |
| BG | E | 2967 | 625 | PREMOLO |
| BG | E | 2515 | 236 | PRESEZZO |
| BG | E | 2251 | 106 | PUMENENGO |
| BG | E | 2486 | 293 | RANICA |
| BG | E | 2807 | 519 | RANZANICO |
| BG | E | 2340 | 186 | RIVA DI SOLTO |
| BG | E | 2375 | 215 | OGNO |
| BG | E | 2251 | 120 | OMANO DI LOMBARDIA |
| BG | F | 3500 | 1007 | ONCOBELLO |
| BG | F | 3282 | 854 | ONCOLA |
| BG | F | 3049 | 690 | OTA D'IMAGNA |
| BG | F | 3014 | 658 | OVETTA |
| BG | E | 2698 | 448 | S.GIOVANNI BIANCO |
| BG | E | 2432 | 255 | S.PAOLO D'ARGON |
| BG | E | 2680 | 358 | S.PELLEGRINO TERME |
| BG | E | 2698 | 427 | S.OMOBONO IMAGNA |
| BG | F | 3213 | 805 | S.BRIGIDA |
| BG | E | 2369 | 197 | SARNICO |
| BG | E | 2466 | 279 | SCANZOROSCIATE |
| BG | F | 3666 | 1124 | SCHILPARIO |
| BG | E | 2535 | 328 | SEDRINA |
| BG | F | 3433 | 960 | SELVINO |
| BG | E | 2530 | 247 | SERIATE |
| BG | F | 3092 | 720 | SERINA |
| BG | E | 2698 | 449 | OLTO COLLINA |
| BG | E | 2430 | 254 | OLZA |
| BG | E | 2989 | 640 | ONGAVAZZO |
| BG | E | 2659 | 415 | ORISOLE |
| BG | E | 2503 | 305 | OTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII |
| BG | E | 2608 | 379 | OVERE |
| BG | E | 2581 | 360 | PINONE AL LAGO |
| BG | E | 2383 | 154 | PIRANO |
| BG | E | 2479 | 211 | STEZZANO |
| BG | E | 2606 | 378 | STROZZA |
| BG | E | 2402 | 234 | SUISIO |
| BG | F | 3146 | 758 | TALEGGIO |
| BG | E | 2340 | 191 | TAVERNOLA BERGAMASCA |
| BG | E | 2383 | 191 | TELGATE |
| BG | E | 2505 | 229 | TERNO D'ISOLA |
| BG | E | 2467 | 280 | ORRE BOLDONE |
| BG | E | 2698 | 472 | ORRE DÉ BUSI |
| BG | E | 2564 | 271 | ORRE DÉ ROVERI |
| BG | E | 2251 | 95 | ORRE PALLAVICINA |
| BG | E | 2454 | 271 | TRESCORE BALNEARIO |
| BG | E | 2237 | 125 | TREVIGLIO |
| BG | E | 2499 | 225 | TREVIOLO |
| BG | E | 2547 | 336 | UBIALE CLANEZZO |
| BG | E | 2428 | 173 | URGNANO |
| BG | F | 3348 | 900 | ALBONDIONE |
| BG | E | 2550 | 261 | ALBREMBO |
| BG | F | 3389 | 929 | ALGOGLIO |
| BG | F | 3690 | 1141 | ALLEVE |
| BG | E | 2895 | 581 | ALNEGRA |
| BG | E | 2960 | 627 | ALSECCA |
| BG | F | 3397 | 935 | ALTORTA |
| BG | F | 3234 | 820 | EDESETA |
| BG | E | 2389 | 225 | ERCURAGO |
| BG | E | 2340 | 172 | ERDELLINO |
| BG | E | 2369 | 173 | ERDELLO |
| BG | E | 2607 | 397 | ERTOVA |
| BG | E | 2547 | 336 | IADANICA |
| BG | E | 2585 | 363 | IGANO S.MARTINO |
| BG | E | 2944 | 616 | IGOLO |
| BG | E | 2476 | 286 | ILLA D'ADDA |
| BG | E | 2496 | 300 | ILLA D'ALMÉ |
| BG | E | 2839 | 542 | ILLA D'OGNA |
| BG | E | 2460 | 275 | ILLA DI SERIO |
| BG | E | 2437 | 230 | ILLONGO |
| BG | F | 3517 | 1019 | ILMINORE DI SCALVE |
| BG | E | 2464 | 278 | ZANDOBBIO |
| BG | E | 2475 | 208 | ZANICA |
| BG | E | 2544 | 334 | ZOGNO |
| BS | E | 2399 | 55 | ACQUAFREDDA |
| BS | E | 2597 | 271 | ADRO |
| BS | E | 2881 | 470 | AGNOSINE |
| BS | E | 2389 | 53 | LFIANELLO |
| BS | E | 2859 | 400 | ANFO |
| BS | E | 2851 | 433 | ANGOLO TERME |
| BS | E | 2559 | 252 | ARTOGNE |
| BS | E | 2570 | 95 | AZZANO MELLA |
| BS | E | 2410 | 86 | BAGNOLO MELLA |
| BS | F | 3322 | 778 | BAGOLINO |
| BS | E | 2341 | 81 | BARBARIGA |
| BS | E | 2631 | 295 | BARGHE |
| BS | E | 2479 | 64 | BASSANO BRESCIANO |
| BS | E | 2399 | 184 | BEDIZZOLE |
| BS | E | 2251 | 121 | BERLINGO |
| BS | F | 3332 | 785 | BERZO DEMO |
| BS | E | 2718 | 356 | BERZO INFERIORE |
| BS | E | 2870 | 462 | BIENNO |
| BS | F | 3067 | 600 | BIONE |
| BS | E | 2477 | 74 | BORGO S.GIACOMO |
| BS | E | 2399 | 112 | BORGOSATOLLO |
| BS | F | 3612 | 912 | BORNO |
| BS | E | 2455 | 162 | BOTTICINO |
| BS | F | 3187 | 684 | BOVEGNO |
| BS | E | 2501 | 204 | BOVEZZO |
| BS | E | 2410 | 96 | BRANDICO |
| BS | E | 2982 | 394 | BRAONE |
| BS | F | 3425 | 343 | BRENO |
| BS | E | 2410 | 149 | BRESCIA |
| BS | F | 3087 | 614 | BRIONE |
| BS | E | 2760 | 385 | CAINO |
| BS | E | 2570 | 171 | CALCINATO |
| BS | E | 2522 | 225 | CALVAGESE DELLA RIVIERA |
| BS | E | 2399 | 63 | CALVISANO |
| BS | E | 2727 | 362 | CAPO DI PONTE |
| BS | F | 3544 | 933 | CAPOVALLE |
| BS | E | 2410 | 92 | CAPRIANO DEL COLLE |
| BS | E | 2521 | 218 | CAPRIOLO |
| BS | E | 2399 | 78 | CARPENEDOLO |
| BS | E | 2410 | 143 | CASTEGNATO |
| BS | E | 2410 | 106 | CASTEL MELLA |
| BS | E | 2251 | 121 | CASTELCOVATI |
| BS | E | 2399 | 152 | CASTENEDOLO |
| BS | E | 2804 | 416 | CASTO |
| BS | E | 2410 | 125 | CASTREZZATO |
| BS | E | 2495 | 200 | CAZZAGO S.MARTINO |
| BS | E | 2800 | 413 | CEDEGOLO |
| BS | E | 2410 | 170 | CELLATICA |
| BS | E | 2924 | 500 | CERVENO |
| BS | E | 2857 | 453 | CETO |
| BS | F | 3739 | 1070 | CEVO |
| BS | E | 2251 | 145 | CHIARI |
| BS | E | 2341 | 57 | CIGOLE |
| BS | F | 3425 | 850 | CIMBERGO |
| BS | E | 2597 | 271 | CIVIDATE CAMUNO |
| BS | E | 2383 | 162 | OCCAGLIO |
| BS | E | 2455 | 192 | OLLEBEATO |
| BS | F | 3473 | 844 | OLLIO |
| BS | E | 2383 | 183 | OLOGNE |
| BS | E | 2251 | 107 | OMEZZANO CIZZAGO |
| BS | E | 2521 | 218 | ONCESIO |
| BS | E | 2537 | 229 | ORTE FRANCA |
| BS | F | 3532 | 925 | ORTENO GOLGI |
| BS | E | 2341 | 96 | ORZANO |
| BS | E | 2510 | 221 | DARFO BOARIO TERME |
| BS | E | 2340 | 84 | DELLO |
| BS | E | 2229 | 67 | DESENZANO DEL GARDA |
| BS | F | 3209 | 699 | EDOLO |
| BS | E | 2706 | 259 | ERBUSCO |
| BS | E | 2618 | 286 | ESINE |
| BS | E | 2396 | 39 | FIESSE |
| BS | E | 2410 | 104 | FLERO |
| BS | E | 2348 | 51 | GAMBARA |
| BS | E | 2355 | 120 | GARDONE RIVIERA |
| BS | E | 2704 | 332 | GARDONE VAL TROMPIA |
| BS | E | 2120 | 98 | GARGNANO |
| BS | E | 2494 | 199 | GAVARDO |
| BS | E | 2570 | 85 | GHEDI |
| BS | E | 2606 | 281 | GIANICO |
| BS | E | 2479 | 53 | OTTOLENGO |
| BS | E | 2410 | 186 | GUSSAGO |
| BS | E | 2746 | 375 | IDRO |
| BS | F | 3511 | 910 | INCUDINE |
| BS | F | 3360 | 805 | IRMA |
| BS | E | 2383 | 198 | ISEO |
| BS | E | 2399 | 55 | ISORELLA |
| BS | E | 2760 | 385 | LAVENONE |
| BS | E | 2399 | 66 | LENO |
| BS | D | 2907 | 66 | LIMONE SUL GARDA (6) |
| BS | F | 3233 | 716 | LODRINO |
| BS | E | 2410 | 111 | LOGRATO |
| BS | E | 2399 | 188 | LONATO |
| BS | E | 2410 | 93 | LONGHENA |
| BS | E | 2768 | 391 | LOSINE |
| BS | F | 3604 | 975 | LOZIO |
| BS | E | 2867 | 460 | LUMEZZANE |
| BS | E | 2410 | 107 | MACLODIO |
| BS | F | 3596 | 970 | MAGASA |
| BS | E | 2410 | 96 | MAIRANO |
| BS | E | 2678 | 328 | MALEGNO |
| BS | F | 3053 | 590 | MALONNO |
| BS | E | 2355 | 130 | MANERBA DEL GARDA |
| BS | E | 2400 | 64 | MANERBIO |
| BS | E | 2767 | 372 | MARCHENO |
| BS | F | 3461 | 875 | MARMENTINO |
| BS | E | 2455 | 189 | MARONE |
| BS | E | 2570 | 156 | MAZZANO |
| BS | E | 2275 | 49 | ILZANO |
| BS | E | 2229 | 128 | MONIGA DEL GARDA |
| BS | F | 3734 | 1066 | MONNO |
| BS | E | 2621 | 279 | MONTE ISOLA |
| BS | E | 2604 | 276 | MONTICELLI BRUSATI |
| BS | E | 2399 | 104 | MONTICHIARI |
| BS | E | 2410 | 99 | MONTIRONE |
| BS | F | 3197 | 691 | MURA |
| BS | E | 2632 | 272 | MUSCOLINE |
| BS | E | 2547 | 236 | NAVE |
| BS | E | 2843 | 443 | NIARDO |
| BS | E | 2494 | 176 | NUVOLENTO |
| BS | E | 2417 | 165 | NUVOLERA |
| BS | E | 2703 | 345 | ODOLO |
| BS | E | 2410 | 73 | OFFLAGA |
| BS | E | 2555 | 242 | OME |
| BS | E | 2947 | 516 | ONO S.PIETRO |
| BS | E | 2410 | 88 | ORZINUOVI |
| BS | E | 2410 | 88 | ORZIVECCHI |
| BS | E | 2446 | 154 | OSPITALETTO |
| BS | F | 3452 | 869 | OSSIMO |
| BS | E | 2355 | 127 | PADENGHE SUL GARDA |
| BS | E | 2446 | 182 | PADERNO FRANCIACORTA |
| BS | F | 3429 | 853 | PAISCO LOVENO |
| BS | E | 2410 | 177 | PAITONE |
| BS | E | 2383 | 166 | PALAZZOLO SULL'OGLIO |
| BS | E | 2541 | 232 | PARATICO |
| BS | F | 3608 | 978 | PASPARDO |
| BS | E | 2510 | 210 | PASSIRANO |
| BS | E | 2479 | 54 | PAVONE DEL MELLA |
| BS | F | 3496 | 900 | PERTICA ALTA |
| BS | E | 2940 | 511 | PERTICA BASSA |
| BS | F | 3227 | 650 | PEZZAZE |
| BS | E | 2547 | 244 | PIAN CAMUNO |
| BS | E | 2568 | 251 | PIANCOGNO |
| BS | E | 2455 | 187 | PISOGNE |
| BS | F | 3084 | 574 | POLAVENO |
| BS | E | 2520 | 207 | POLPENAZZE DEL GARDA |
| BS | E | 2410 | 93 | POMPIANO |
| BS | E | 2410 | 100 | PONCARALE |
| BS | F | 4007 | 1257 | PONTE DI LEGNO |
| BS | E | 2389 | 55 | PONTEVICO |
| BS | E | 2383 | 155 | PONTOGLIO |
| BS | E | 2377 | 135 | POZZOLENGO |
| BS | E | 2275 | 47 | PRALBOINO |
| BS | E | 2771 | 393 | PRESEGLIE |
| BS | F | 3082 | 610 | PRESTINE |
| BS | E | 2355 | 186 | PREVALLE |
| BS | E | 2538 | 230 | PROVAGLIO D'ISEO |
| BS | F | 3179 | 678 | PROVAGLIO VAL SABBIA |
| BS | E | 2530 | 224 | PUEGNAGO SUL GARDA |
| BS | E | 2389 | 65 | QUINZANO D'OGLIO |
| BS | E | 2278 | 48 | REMEDELLO |
| BS | E | 2329 | 147 | REZZATO |
| BS | E | 2251 | 104 | OCCAFRANCA |
| BS | E | 2446 | 176 | ODENGO SAIANO |
| BS | E | 2553 | 240 | OÉ VOLCIANO |
| BS | E | 2410 | 119 | ONCADELLE |
| BS | E | 2495 | 200 | OVATO |
| BS | E | 2410 | 117 | RUDIANO |
| BS | E | 2610 | 280 | SABBIO CHIESE |
| BS | E | 2497 | 200 | SALE MARASINO |
| BS | E | 2265 | 75 | SALÒ |
| BS | E | 2265 | 109 | S.FELICE DEL BENACO |
| BS | E | 2389 | 57 | S.GERVASIO BRESCIANO |
| BS | E | 2410 | 77 | S.PAOLO |
| BS | E | 2350 | 112 | S.ZENO NAVIGLIO |
| BS | E | 2623 | 280 | SAREZZO |
| BS | F | 3940 | 1210 | SAVIORE DELL'ADAMELLO |
| BS | E | 2890 | 476 | SELLERO |
| BS | E | 2275 | 48 | SENIGA |
| BS | E | 2919 | 496 | SERLE |
| BS | E | 2229 | 68 | SIRMIONE |
| BS | E | 2355 | 196 | OIANO DEL LAGO |
| BS | F | 3120 | 637 | ONICO |
| BS | E | 2505 | 205 | SULZANO |
| BS | E | 2883 | 471 | TAVERNOLE SUL MELLA |
| BS | F | 3861 | 1155 | TEMÙ |
| BS | F | 3003 | 555 | TIGNALE |
| BS | E | 2410 | 114 | ORBOLE CASAGLIA |
| BS | E | 2265 | 86 | TOSCOLANO MADERNO |
| BS | E | 2410 | 129 | TRAVAGLIATO |
| BS | E | 2162 | 65 | TREMOSINE CAMPIONE del GARDA (20) |
| BS | E | 2410 | 108 | TRENZANO |
| BS | F | 3192 | 687 | TREVISO BRESCIANO |
| BS | E | 2251 | 131 | URAGO D'OGLIO |
| BS | E | 2633 | 296 | VALLIO TERME |
| BS | F | 3182 | 680 | VALVESTINO |
| BS | E | 2403 | 62 | VEROLANUOVA |
| BS | E | 2479 | 65 | VEROLAVECCHIA |
| BS | E | 2664 | 318 | VESTONE |
| BS | F | 3754 | 1080 | VEZZA D'OGLIO |
| BS | E | 2554 | 241 | VILLA CARCINA |
| BS | E | 2320 | 75 | VILLACHIARA |
| BS | E | 2511 | 211 | VILLANUOVA SUL CLISI |
| BS | F | 3997 | 1250 | VIONE |
| BS | E | 2396 | 59 | VISANO |
| BS | E | 2560 | 245 | VOBARNO |
| BS | F | 3251 | 680 | ZONE |
| PV | E | 2619 | 92 | ALAGNA |
| PV | E | 2628 | 62 | ALBAREDO ARNABOLDI |
| PV | E | 2673 | 113 | ALBONESE |
| PV | E | 2628 | 76 | ALBUZZANO |
| PV | E | 2628 | 61 | ARENA PO |
| PV | E | 2664 | 55 | BADIA PAVESE |
| PV | E | 2911 | 333 | BAGNARIA |
| PV | E | 2628 | 67 | BARBIANELLO |
| PV | E | 2557 | 89 | BASCAPÉ |
| PV | E | 2619 | 77 | BASTIDA DÉ DOSSI |
| PV | E | 2619 | 67 | BASTIDA PANCARANA |
| PV | E | 2619 | 98 | BATTUDA |
| PV | E | 2628 | 75 | BELGIOIOSO |
| PV | E | 2619 | 98 | BEREGUARDO |
| PV | E | 2619 | 88 | BORGARELLO |
| PV | E | 2685 | 144 | BORGO PRIOLO |
| PV | E | 2619 | 98 | BORGO S.SIRO |
| PV | F | 3053 | 326 | BORGORATTO MORMOROLO |
| PV | E | 2628 | 85 | BORNASCO |
| PV | E | 2628 | 124 | BOSNASCO |
| PV | F | 3772 | 951 | BRALLO DI PREGOLA |
| PV | E | 2812 | 101 | BREME |
| PV | E | 2619 | 69 | BRESSANA BOTTARONE |
| PV | E | 2628 | 88 | BRONI |
| PV | E | 2973 | 275 | CALVIGNANO |
| PV | E | 2628 | 64 | CAMPOSPINOSO |
| PV | E | 2812 | 102 | CANDIA LOMELLINA |
| PV | E | 2917 | 410 | CANEVINO |
| PV | E | 2878 | 233 | CANNETO PAVESE |
| PV | E | 2619 | 83 | CARBONARA AL TICINO |
| PV | E | 2628 | 64 | CASANOVA LONATI |
| PV | E | 2623 | 77 | CASATISMA |
| PV | E | 2619 | 81 | CASEI GEROLA |
| PV | E | 2619 | 103 | CASORATE PRIMO |
| PV | E | 2673 | 120 | CASSOLNOVO |
| PV | E | 2968 | 290 | CASTANA |
| PV | E | 2619 | 90 | CASTEGGIO |
| PV | E | 2623 | 70 | CASTELLETTO DI BRANDUZZO |
| PV | E | 2641 | 106 | CASTELLO D'AGOGNA |
| PV | E | 2680 | 111 | CASTELNOVETTO |
| PV | E | 2619 | 79 | CAVA MANARA |
| PV | E | 2937 | 331 | CECIMA |
| PV | E | 2628 | 86 | CERANOVA |
| PV | E | 2641 | 109 | CERETTO LOMELLINA |
| PV | E | 2619 | 100 | CERGNAGO |
| PV | E | 2619 | 89 | CERTOSA DI PAVIA |
| PV | E | 2619 | 72 | CERVESINA |
| PV | E | 2664 | 68 | CHIGNOLO PO |
| PV | E | 2998 | 309 | CIGOGNOLA |
| PV | E | 2673 | 115 | CILAVEGNA |
| PV | E | 2685 | 146 | CODEVILLA |
| PV | E | 2614 | 126 | CONFIENZA |
| PV | E | 2628 | 74 | COPIANO |
| PV | E | 2619 | 71 | CORANA |
| PV | E | 2619 | 74 | CORNALE |
| PV | E | 2628 | 71 | CORTEOLONA |
| PV | E | 2842 | 218 | CORVINO S.QUIRICO |
| PV | E | 2628 | 66 | COSTA DÉ NOBILI |
| PV | E | 2680 | 105 | COZZO |
| PV | E | 2628 | 78 | CURA CARPIGNANO |
| PV | E | 2619 | 90 | DORNO |
| PV | E | 2619 | 89 | FERRERA ERBOGNONE |
| PV | E | 2628 | 74 | FILIGHERA |
| PV | E | 2962 | 482 | FORTUNAGO |
| PV | E | 2715 | 87 | FRASCAROLO |
| PV | E | 2619 | 90 | GALLIAVOLA |
| PV | E | 2619 | 83 | GAMBARANA |
| PV | E | 2619 | 106 | GAMBOLÒ |
| PV | E | 2619 | 93 | GARLASCO |
| PV | E | 2623 | 72 | GENZONE |
| PV | E | 2623 | 74 | GERENZAGO |
| PV | E | 2619 | 93 | GIUSSAGO |
| PV | E | 2690 | 196 | GODIASCO |
| PV | F | 3003 | 464 | GOLFERENZO |
| PV | E | 2673 | 118 | GRAVELLONA LOMELLINA |
| PV | E | 2619 | 89 | GROPELLO CAIROLI |
| PV | E | 2628 | 74 | INVERNO E MONTELEONE |
| PV | E | 2628 | 88 | LANDRIANO |
| PV | E | 2785 | 111 | LANGOSCO |
| PV | E | 2628 | 83 | LARDIRAGO |
| PV | E | 2628 | 76 | LINAROLO |
| PV | E | 2944 | 257 | LIRIO |
| PV | E | 2619 | 96 | LOMELLO |
| PV | E | 2619 | 75 | LUNGAVILLA |
| PV | E | 2628 | 76 | MAGHERNO |
| PV | E | 2619 | 93 | MARCIGNAGO |
| PV | E | 2628 | 78 | MARZANO |
| PV | E | 2619 | 93 | MEDE |
| PV | F | 3420 | 728 | MENCONICO |
| PV | E | 2619 | 76 | MEZZANA BIGLI |
| PV | E | 2619 | 68 | MEZZANA RABATTONE |
| PV | E | 2628 | 62 | MEZZANINO |
| PV | E | 2628 | 72 | MIRADOLO TERME |
| PV | F | 3138 | 380 | MONTALTO PAVESE |
| PV | E | 2619 | 110 | MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA |
| PV | F | 3189 | 412 | MONTECALVO VERSIGGIA |
| PV | E | 2628 | 137 | MONTESCANO |
| PV | E | 2962 | 426 | MONTESEGALE |
| PV | E | 2649 | 53 | MONTICELLI PAVESE |
| PV | E | 2947 | 277 | MONTÙ BECCARIA |
| PV | E | 2958 | 284 | MORNICO LOSANA |
| PV | E | 2641 | 108 | MORTARA |
| PV | E | 2614 | 115 | NICORVO |
| PV | E | 2641 | 108 | OLEVANO DI LOMELLINA |
| PV | E | 2944 | 275 | OLIVA GESSI |
| PV | E | 2619 | 96 | OTTOBIANO |
| PV | E | 2614 | 121 | PALESTRO |
| PV | E | 2619 | 68 | PANCARANA |
| PV | E | 2641 | 113 | PARONA |
| PV | E | 2623 | 77 | PAVIA |
| PV | F | 3001 | 311 | PIETRA DÉ GIORGI |
| PV | E | 2619 | 85 | PIEVE ALBIGNOLA |
| PV | E | 2619 | 80 | PIEVE DEL CAIRO |
| PV | E | 2628 | 58 | PIEVE PORTO MORONE |
| PV | E | 2628 | 67 | PINAROLO PO |
| PV | E | 2619 | 78 | PIZZALE |
| PV | E | 2802 | 267 | PONTE NIZZA |
| PV | E | 2628 | 64 | PORTALBERA |
| PV | E | 2619 | 63 | REA |
| PV | E | 2628 | 85 | REDAVALLE |
| PV | E | 2685 | 169 | RETORBIDO |
| PV | E | 2685 | 153 | RIVANAZZANO |
| PV | E | 2614 | 122 | ROBBIO |
| PV | E | 2619 | 75 | ROBECCO PAVESE |
| PV | E | 2745 | 219 | ROCCA DÉ GIORGI |
| PV | F | 3246 | 548 | ROCCA SUSELLA |
| PV | E | 2619 | 95 | ROGNANO |
| PV | F | 3265 | 630 | ROMAGNESE |
| PV | E | 2628 | 81 | RONCARO |
| PV | E | 2680 | 114 | ROSASCO |
| PV | E | 2720 | 250 | ROVESCALA |
| PV | F | 3100 | 526 | RUINO |
| PV | E | 2628 | 63 | S.CIPRIANO PO |
| PV | E | 2851 | 216 | S.DAMIANO AL COLLE |
| PV | E | 2628 | 86 | S.GENESIO ED UNITI |
| PV | E | 2619 | 99 | S.GIORGIO DI LOMELLINA |
| PV | E | 2623 | 63 | S.MARTINO SICCOMARIO |
| PV | E | 2628 | 59 | S.ZENONE AL PO |
| PV | E | 2619 | 87 | SANNAZZARO DÉ BURGONDI |
| PV | E | 2628 | 83 | S.ALESSIO CON VIALONE |
| PV | E | 2812 | 112 | S.ANGELO LOMELLINA |
| PV | E | 2628 | 71 | S.CRISTINA E BISSONE |
| PV | E | 2628 | 78 | S.GIULETTA |
| PV | F | 3138 | 550 | S.MARGHERITA DI STAFFORA |
| PV | E | 2852 | 199 | S.MARIA DELLA VERSA |
| PV | E | 2730 | 99 | SARTIRANA LOMELLINA |
| PV | E | 2619 | 86 | SCALDASOLE |
| PV | E | 2715 | 97 | SEMIANA |
| PV | E | 2619 | 83 | SILVANO PIETRA |
| PV | E | 2601 | 93 | SIZIANO |
| PV | E | 2619 | 80 | SOMMO |
| PV | E | 2628 | 61 | SPESSA |
| PV | E | 2619 | 101 | STRADELLA |
| PV | E | 2715 | 84 | SUARDI |
| PV | E | 2685 | 159 | TORRAZZA COSTE |
| PV | E | 2619 | 89 | TORRE BERETTI E CASTELLARO |
| PV | E | 2628 | 78 | TORRE D'ARESE |
| PV | E | 2619 | 84 | TORRE D'ISOLA |
| PV | E | 2628 | 73 | TORRE DÉ NEGRI |
| PV | E | 2628 | 84 | TORREVECCHIA PIA |
| PV | E | 2628 | 160 | TORRICELLA VERZATE |
| PV | E | 2619 | 61 | TRAVACÒ SICCOMARIO |
| PV | E | 2619 | 97 | TRIVOLZIO |
| PV | E | 2619 | 97 | TROMELLO |
| PV | E | 2619 | 97 | TROVO |
| PV | E | 2962 | 412 | VAL DI NIZZA |
| PV | E | 2619 | 93 | VALEGGIO |
| PV | E | 2812 | 101 | VALLE LOMELLINA |
| PV | E | 2623 | 71 | VALLE SALIMBENE |
| PV | F | 3165 | 567 | VALVERDE |
| PV | E | 2903 | 416 | VARZI |
| PV | E | 2619 | 98 | VELEZZO LOMELLINA |
| PV | E | 2619 | 94 | VELEZZO BELLINI |
| PV | E | 2619 | 78 | VERRETTO |
| PV | E | 2628 | 64 | VERRUA PO |
| PV | E | 2514 | 88 | VIDIGULFO |
| PV | E | 2544 | 116 | VIGEVANO |
| PV | E | 2619 | 90 | VILLA BISCOSSI |
| PV | E | 2619 | 86 | VILLANOVA D'ARDENGHI |
| PV | E | 2628 | 75 | VILLANTERIO |
| PV | E | 2628 | 72 | VISTARINO |
| PV | E | 2685 | 96 | VOGHERA |
| PV | E | 2968 | 357 | VOLPARA |
| PV | F | 3138 | 550 | ZAVATTARELLO |
| PV | E | 2628 | 86 | ZECCONE |
| PV | E | 2622 | 104 | ZEME |
| PV | E | 2832 | 204 | ZENEVREDO |
| PV | E | 2628 | 68 | ZERBO |
| PV | E | 2619 | 68 | ZERBOLÒ |
| PV | E | 2619 | 84 | ZINASCO |
| CR | E | 2545 | 45 | ACQUANEGRA CREMONESE |
| CR | E | 2557 | 94 | AGNADELLO |
| CR | E | 2545 | 60 | ANNICCO |
| CR | E | 2389 | 68 | AZZANELLO |
| CR | E | 2557 | 82 | BAGNOLO CREMASCO |
| CR | E | 2389 | 40 | BONEMERSE |
| CR | E | 2389 | 64 | BORDOLANO |
| CR | E | 2389 | 34 | CÀ D'ANDREA |
| CR | E | 2388 | 29 | CALVATONE |
| CR | E | 2251 | 96 | CAMISANO |
| CR | E | 2251 | 84 | CAMPAGNOLA CREMASCA |
| CR | E | 2557 | 79 | CAPERGNANICA |
| CR | E | 2389 | 60 | CAPPELLA CANTONE |
| CR | E | 2389 | 42 | CAPPELLA DÉ PICENARDI |
| CR | E | 2251 | 96 | CAPRALBA |
| CR | E | 2389 | 60 | CASALBUTTANO ED UNITI |
| CR | E | 2251 | 92 | CASALE CREMASCO VIDOLASCO |
| CR | E | 2557 | 65 | CASALETTO CEREDANO |
| CR | E | 2251 | 90 | CASALETTO DI SOPRA |
| CR | E | 2557 | 87 | CASALETTO VAPRIO |
| CR | E | 2435 | 26 | CASALMAGGIORE |
| CR | E | 2389 | 67 | CASALMORANO |
| CR | E | 2251 | 100 | CASTEL GABBIANO |
| CR | E | 2389 | 27 | CASTELDIDONE |
| CR | E | 2389 | 66 | CASTELLEONE |
| CR | E | 2389 | 52 | CASTELVERDE |
| CR | E | 2389 | 66 | CASTELVISCONTI |
| CR | E | 2389 | 34 | CELLA DATI |
| CR | E | 2557 | 77 | CHIEVE |
| CR | E | 2389 | 44 | CICOGNOLO |
| CR | E | 2389 | 31 | CINGIA DÉ BOTTI |
| CR | E | 2389 | 61 | CORTE DÉ CORTESI CON CIGNONE |
| CR | E | 2389 | 51 | CORTE DÉ FRATI |
| CR | E | 2505 | 70 | CREDERA RUBBIANO |
| CR | E | 2506 | 79 | CREMA |
| CR | E | 2389 | 45 | CREMONA |
| CR | E | 2557 | 83 | CREMOSANO |
| CR | E | 2389 | 52 | CROTTA D'ADDA |
| CR | E | 2403 | 77 | CUMIGNANO SUL NAVIGLIO |
| CR | E | 2389 | 36 | DEROVERE |
| CR | E | 2557 | 76 | DOVERA |
| CR | E | 2389 | 34 | DRIZZONA |
| CR | E | 2251 | 74 | FIESCO |
| CR | E | 2545 | 59 | FORMIGARA |
| CR | E | 2389 | 38 | GABBIONETA BINANUOVA |
| CR | E | 2389 | 44 | GADESCO PIEVE DELMONA |
| CR | E | 2389 | 70 | GENIVOLTA |
| CR | E | 2389 | 37 | GERRE DÉ CAPRIOLI |
| CR | E | 2545 | 65 | GOMBITO |
| CR | E | 2389 | 46 | GRONTARDO |
| CR | E | 2389 | 50 | GRUMELLO CREMONESE |
| CR | E | 2389 | 28 | GUSSOLA |
| CR | E | 2389 | 35 | ISOLA DOVARESE |
| CR | E | 2251 | 77 | IZANO |
| CR | E | 2474 | 72 | MADIGNANO |
| CR | E | 2389 | 43 | MALAGNINO |
| CR | E | 2389 | 26 | MARTIGNANA DI PO |
| CR | E | 2557 | 84 | MONTE CREMASCO |
| CR | E | 2474 | 67 | MONTODINE |
| CR | E | 2474 | 68 | MOSCAZZANO |
| CR | E | 2389 | 31 | MOTTA BALUFFI |
| CR | E | 2474 | 83 | OFFANENGO |
| CR | E | 2389 | 55 | OLMENETA |
| CR | E | 2389 | 43 | OSTIANO |
| CR | E | 2389 | 58 | PADERNO PONCHIELLI |
| CR | E | 2557 | 84 | PALAZZO PIGNANO |
| CR | E | 2557 | 85 | PANDINO |
| CR | E | 2389 | 48 | PERSICO DOSIMO |
| CR | E | 2389 | 45 | PESCAROLO ED UNITI |
| CR | E | 2389 | 42 | PESSINA CREMONESE |
| CR | E | 2389 | 34 | PIADENA |
| CR | E | 2385 | 83 | PIANENGO |
| CR | E | 2557 | 90 | PIERANICA |
| CR | E | 2389 | 36 | PIEVE D'OLMI |
| CR | E | 2389 | 39 | PIEVE S.GIACOMO |
| CR | E | 2545 | 46 | PIZZIGHETTONE |
| CR | E | 2389 | 50 | POZZAGLIO ED UNITI |
| CR | E | 2557 | 87 | QUINTANO |
| CR | E | 2399 | 86 | RICENGO |
| CR | E | 2474 | 72 | RIPALTA ARPINA |
| CR | E | 2474 | 78 | RIPALTA CREMASCA |
| CR | E | 2474 | 73 | RIPALTA GUERINA |
| CR | E | 2388 | 22 | RIVAROLO DEL RE ED UNITI |
| CR | E | 2557 | 101 | RIVOLTA D'ADDA |
| CR | E | 2479 | 48 | ROBECCO D'OGLIO |
| CR | E | 2320 | 83 | ROMANENGO |
| CR | E | 2320 | 75 | SALVIROLA |
| CR | E | 2389 | 59 | S.BASSANO |
| CR | E | 2389 | 33 | S.DANIELE PO |
| CR | E | 2389 | 28 | S.GIOVANNI IN CROCE |
| CR | E | 2389 | 31 | S.MARTINO DEL LAGO |
| CR | E | 2389 | 30 | SCANDOLARA RAVARA |
| CR | E | 2389 | 47 | SCANDOLARA RIPA D'OGLIO |
| CR | E | 2404 | 91 | SERGNANO |
| CR | E | 2389 | 52 | SESTO ED UNITI |
| CR | E | 2389 | 28 | SOLAROLO RAINERIO |
| CR | E | 2403 | 86 | SONCINO |
| CR | E | 2478 | 70 | SORESINA |
| CR | E | 2389 | 36 | SOSPIRO |
| CR | E | 2389 | 48 | SPINADESCO |
| CR | E | 2388 | 23 | SPINEDA |
| CR | E | 2557 | 84 | SPINO D'ADDA |
| CR | E | 2389 | 36 | STAGNO LOMBARDO |
| CR | E | 2410 | 76 | TICENGO |
| CR | E | 2557 | 88 | TORLINO VIMERCATI |
| CR | E | 2388 | 29 | TORNATA |
| CR | E | 2389 | 37 | TORRE DÉ PICENARDI |
| CR | E | 2389 | 29 | TORRICELLA DEL PIZZO |
| CR | E | 2404 | 86 | TRESCORE CREMASCO |
| CR | E | 2478 | 70 | TRIGOLO |
| CR | E | 2557 | 82 | VAIANO CREMASCO |
| CR | E | 2404 | 103 | VAILATE |
| CR | E | 2389 | 46 | VESCOVATO |
| CR | E | 2389 | 43 | VOLONGO |
| CR | E | 2389 | 35 | VOLTIDO |
| MN | E | 2388 | 31 | ACQUANEGRA SUL CHIESE |
| MN | E | 2420 | 42 | ASOLA |
| MN | E | 2388 | 19 | BAGNOLO S.VITO |
| MN | E | 2388 | 23 | BIGARELLO |
| MN | E | 2388 | 19 | BORGOFORTE |
| MN | E | 2355 | 14 | BORGOFRANCO SUL PO |
| MN | E | 2388 | 30 | BOZZOLO |
| MN | E | 2389 | 34 | CANNETO SULL'OGLIO |
| MN | E | 2355 | 14 | CARBONARA DI PO |
| MN | E | 2420 | 47 | CASALMORO |
| MN | E | 2420 | 45 | CASALOLDO |
| MN | E | 2420 | 42 | CASALROMANO |
| MN | E | 2388 | 23 | CASTEL D'ARIO |
| MN | E | 2428 | 53 | CASTEL GOFFREDO |
| MN | E | 2388 | 27 | CASTELBELFORTE |
| MN | E | 2388 | 26 | CASTELLUCCHIO |
| MN | E | 2363 | 116 | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE |
| MN | E | 2598 | 170 | CAVRIANA |
| MN | E | 2428 | 44 | CERESARA |
| MN | E | 2388 | 22 | COMMESSAGGIO |
| MN | E | 2388 | 26 | CURTATONE |
| MN | E | 2435 | 25 | DOSOLO |
| MN | E | 2355 | 11 | FELONICA |
| MN | E | 2388 | 35 | GAZOLDO DEGLI IPPOLITI |
| MN | E | 2388 | 25 | GAZZUOLO |
| MN | E | 2388 | 33 | GOITO |
| MN | E | 2435 | 22 | GONZAGA |
| MN | E | 2377 | 63 | GUIDIZZOLO |
| MN | E | 2355 | 11 | MAGNACAVALLO |
| MN | E | 2388 | 19 | MANTOVA |
| MN | E | 2388 | 25 | MARCARIA |
| MN | E | 2388 | 36 | MARIANA MANTOVANA |
| MN | E | 2388 | 29 | MARMIROLO |
| MN | E | 2428 | 62 | MEDOLE |
| MN | E | 2388 | 20 | MOGLIA |
| MN | E | 2377 | 88 | MONZAMBANO |
| MN | E | 2388 | 20 | MOTTEGGIANA |
| MN | E | 2355 | 13 | OSTIGLIA |
| MN | E | 2411 | 22 | PEGOGNAGA |
| MN | E | 2388 | 16 | PIEVE DI CORIANO |
| MN | E | 2388 | 40 | PIUBEGA |
| MN | E | 2355 | 16 | POGGIO RUSCO |
| MN | E | 2435 | 23 | POMPONESCO |
| MN | E | 2377 | 113 | PONTI SUL MINCIO |
| MN | E | 2388 | 29 | PORTO MANTOVANO |
| MN | E | 2388 | 15 | QUINGENTOLE |
| MN | E | 2388 | 17 | QUISTELLO |
| MN | E | 2388 | 32 | REDONDESCO |
| MN | E | 2388 | 16 | REVERE |
| MN | E | 2388 | 26 | RIVAROLO MANTOVANO |
| MN | E | 2388 | 31 | RODIGO |
| MN | E | 2388 | 25 | RONCOFERRARO |
| MN | E | 2388 | 42 | ROVERBELLA |
| MN | E | 2435 | 18 | SABBIONETA |
| MN | E | 2388 | 19 | S.BENEDETTO PO |
| MN | E | 2393 | 16 | S.GIACOMO DELLE SEGNATE |
| MN | E | 2388 | 21 | S.GIORGIO DI MANTOVA |
| MN | E | 2334 | 13 | S.GIOVANNI DEL DOSSO |
| MN | E | 2388 | 30 | S.MARTINO DELL' ARGINE |
| MN | E | 2393 | 16 | SCHIVENOGLIA |
| MN | E | 2355 | 13 | SERMIDE |
| MN | E | 2388 | 15 | SERRAVALLE A PO |
| MN | E | 2442 | 127 | SOLFERINO |
| MN | E | 2388 | 17 | SUSTINENTE |
| MN | E | 2435 | 20 | SUZZARA |
| MN | E | 2435 | 26 | VIADANA |
| MN | E | 2371 | 13 | VILLA POMA |
| MN | E | 2388 | 18 | VILLIMPENTA |
| MN | E | 2388 | 22 | VIRGILIO |
| MN | E | 2526 | 98 | VOLTA MANTOVANA |
| BZ | F | 4330 | 1225 | ALDINO |
| BZ | E | 2809 | 274 | ANDRIANO |
| BZ | F | 4299 | 1209 | ANTERIVO |
| BZ | F | 3058 | 411 | APPIANO SULLA STRADA |
| BZ | F | 4446 | 1290 | AVELENGO |
| BZ | F | 4598 | 1315 | BADIA |
| BZ | F | 3767 | 830 | BARBIANO |
| BZ | E | 2791 | 262 | BOLZANO |
| BZ | F | 4487 | 1213 | BRAIES |
| BZ | F | 4210 | 1098 | BRENNERO |
| BZ | F | 3507 | 559 | BRESSANONE |
| BZ | E | 2925 | 238 | BRONZOLO |
| BZ | F | 3867 | 830 | BRUNICO |
| BZ | F | 3304 | 592 | CAINES |
| BZ | F | 3074 | 425 | CALDARO SULLA STRADA |
| BZ | F | 3639 | 937 | CAMPO DI TRENS |
| BZ | F | 3913 | 874 | CAMPO TURES |
| BZ | F | 3267 | 600 | CASTELBELLO CIARDES |
| BZ | F | 4108 | 1060 | CASTELROTTO |
| BZ | E | 2864 | 292 | CERMES |
| BZ | F | 3741 | 784 | CHIENES |
| BZ | F | 3449 | 523 | CHIUSA |
| BZ | E | 2833 | 290 | CORNEDO ALL'ISARCO |
| BZ | E | 2910 | 333 | CORTACCIA SULLA STRADA |
| BZ | E | 2721 | 212 | CORTINA SULLA STRADA |
| BZ | F | 5135 | 1568 | CORVARA IN BADIA |
| BZ | F | 5036 | 1520 | CURON VENOSTA |
| BZ | F | 4503 | 1256 | DOBBIACO |
| BZ | E | 2899 | 214 | EGNA |
| BZ | F | 4373 | 1022 | FALZES |
| BZ | F | 3828 | 880 | FIÉ ALLO SCILIAR |
| BZ | F | 3596 | 749 | FORTEZZA |
| BZ | F | 4264 | 1132 | FUNES |
| BZ | F | 3844 | 841 | GAIS |
| BZ | E | 2827 | 267 | GARGAZZONE |
| BZ | F | 3765 | 907 | GLORENZA |
| BZ | F | 4649 | 1353 | LA VALLE |
| BZ | F | 3443 | 639 | LACES |
| BZ | E | 2911 | 355 | LAGUNDO |
| BZ | F | 4186 | 1093 | LAION |
| BZ | E | 2951 | 255 | LAIVES |
| BZ | E | 2904 | 316 | LANA |
| BZ | F | 3825 | 868 | LASA |
| BZ | F | 4167 | 1148 | LAUREGNO |
| BZ | F | 4011 | 972 | LUSON |
| BZ | E | 2770 | 243 | MAGRÉ SULLA STRADA |
| BZ | F | 4131 | 1051 | MALLES VENOSTA |
| BZ | F | 4411 | 1195 | MAREBBE |
| BZ | E | 2924 | 363 | MARLENGO |
| BZ | F | 4369 | 1312 | MARTELLO |
| BZ | F | 4186 | 1140 | MELTINA |
| BZ | E | 2863 | 325 | MERANO |
| BZ | F | 4323 | 1087 | MONGUELFO |
| BZ | F | 3182 | 497 | MONTAGNA |
| BZ | F | 4058 | 1007 | MOSO IN PASSIRIA |
| BZ | E | 2915 | 331 | NALLES |
| BZ | F | 3188 | 554 | NATURNO |
| BZ | F | 3637 | 772 | NAZ SCIAVES |
| BZ | F | 4301 | 1182 | NOVA LEVANTE |
| BZ | F | 4642 | 1357 | NOVA PONENTE |
| BZ | E | 2812 | 242 | ORA |
| BZ | F | 4407 | 1234 | ORTISEI |
| BZ | F | 3330 | 626 | PARCINES |
| BZ | F | 3966 | 952 | PERCA |
| BZ | F | 3134 | 519 | PLAUS |
| BZ | F | 3202 | 470 | PONTE GARDENA |
| BZ | E | 2831 | 270 | POSTAL |
| BZ | F | 3779 | 915 | PRATO ALLO STELVIO |
| BZ | F | 4839 | 1475 | PREDOI |
| BZ | F | 4747 | 1420 | PROVES |
| BZ | F | 3704 | 976 | RACINES |
| BZ | F | 4285 | 1030 | RASUN ANTERSELVA |
| BZ | F | 4223 | 1154 | RENON |
| BZ | F | 3160 | 504 | RIFIANO |
| BZ | F | 3646 | 777 | RIO DI PUSTERIA |
| BZ | F | 3832 | 885 | RODENGO |
| BZ | E | 2740 | 224 | SALORNO |
| BZ | F | 4188 | 1175 | S.CANDIDO |
| BZ | F | 4073 | 1087 | S.GENESIO ATESINO |
| BZ | F | 3453 | 689 | S.LEONARDO IN PASSIRIA |
| BZ | F | 3788 | 810 | S.LORENZO DI SEBATO |
| BZ | F | 4279 | 1115 | S.MARTINO IN BADIA |
| BZ | F | 3291 | 597 | S.MARTINO IN PASSIRIA |
| BZ | F | 3550 | 735 | S.PANCRAZIO |
| BZ | F | 4861 | 1428 | S.CRISTINA VALGARDENA |
| BZ | F | 3927 | 961 | SARENTINO |
| BZ | F | 3317 | 600 | SCENA |
| BZ | F | 4458 | 1229 | SELVA DEI MOLINI |
| BZ | F | 5072 | 1563 | SELVA DI VAL GARDENA |
| BZ | F | 4401 | 1355 | SENALE-S.FELICE |
| BZ | F | 4390 | 1327 | SENALES |
| BZ | F | 4718 | 1310 | SESTO |
| BZ | F | 3435 | 721 | SILANDRO |
| BZ | F | 3788 | 921 | SLUDERNO |
| BZ | F | 4564 | 1310 | STELVIO |
| BZ | F | 4413 | 1210 | TERENTO |
| BZ | E | 2771 | 248 | TERLANO |
| BZ | E | 2846 | 276 | TERMENO SULLA STRADA |
| BZ | F | 3375 | 635 | TESIMO |
| BZ | F | 4050 | 1028 | TIRES |
| BZ | F | 3307 | 594 | TIROLO |
| BZ | F | 4172 | 1127 | TRODENA |
| BZ | F | 4447 | 1240 | TUBRE |
| BZ | F | 4228 | 1190 | ULTIMO |
| BZ | E | 2933 | 243 | VADENA |
| BZ | F | 3657 | 948 | VAL DI VIZZE |
| BZ | F | 4413 | 1048 | VALDAORA |
| BZ | F | 4243 | 1054 | VALLE AURINA |
| BZ | F | 4428 | 1206 | VALLE DI CASIES |
| BZ | F | 3607 | 755 | VANDOIES |
| BZ | F | 3482 | 671 | VARNA |
| BZ | F | 3799 | 851 | VELTURNO |
| BZ | F | 4314 | 1204 | VERANO |
| BZ | F | 4161 | 1158 | VILLABASSA |
| BZ | F | 3826 | 880 | VILLANDRO |
| BZ | F | 3959 | 948 | VIPITENO |
| TN | E | 2672 | 180 | ALA |
| TN | F | 3395 | 644 | ALBIANO |
| TN | E | 2720 | 209 | ALDENO |
| TN | F | 3920 | 980 | AMBLAR |
| TN | F | 4016 | 1042 | ANDALO |
| TN | E | 2380 | 91 | ARCO |
| TN | E | 2580 | 131 | AVIO |
| TN | F | 3790 | 964 | BASELGA DI PINÉ |
| TN | F | 4043 | 1059 | BETOLLO |
| TN | F | 3384 | 637 | BERSONE |
| TN | E | 2734 | 218 | BESENELLO |
| TN | F | 3478 | 697 | BEZZECCA |
| TN | F | 3880 | 851 | BIENO |
| TN | F | 3180 | 523 | BLEGGIO INFERIORE |
| TN | F | 3349 | 628 | BLEGGIO SUPERIORE |
| TN | F | 3561 | 750 | BOCENAGO |
| TN | F | 3288 | 575 | BOLBENO |
| TN | F | 3675 | 823 | BONDO |
| TN | F | 3514 | 720 | BONDONE |
| TN | E | 2984 | 380 | BORGO VALSUGANA |
| TN | F | 3464 | 688 | BOSENTINO |
| TN | F | 3636 | 798 | BREGUZZO |
| TN | F | 3470 | 692 | BRENTONICO |
| TN | F | 4007 | 1036 | BRESIMO |
| TN | F | 3626 | 792 | BREZ |
| TN | F | 3784 | 893 | BRIONE |
| TN | F | 3519 | 723 | CADERZONE |
| TN | F | 3273 | 663 | CAGNÒ |
| TN | F | 3029 | 409 | CALAVINO |
| TN | F | 3066 | 465 | CALCERANICA AL LAGO |
| TN | F | 3326 | 697 | CALDES |
| TN | F | 3089 | 480 | CALDONAZZO |
| TN | E | 2686 | 187 | CALLIANO |
| TN | F | 4892 | 1448 | CAMPITELLO DI FASSA |
| TN | F | 3224 | 534 | CAMPODENNO |
| TN | F | 3572 | 757 | CANAL S.BOVO |
| TN | F | 4918 | 1465 | CANAZEI |
| TN | F | 4039 | 1007 | CAPRIANA |
| TN | F | 4162 | 1086 | CARANO |
| TN | F | 3651 | 808 | CARISOLO |
| TN | F | 3066 | 433 | CARZANO |
| TN | F | 3656 | 811 | CASTEL CONDINO |
| TN | F | 3870 | 948 | CASTELFONDO |
| TN | F | 3955 | 953 | CASTELLO MOLINA DI FIEMME |
| TN | F | 3750 | 871 | CASTELLO TESINO |
| TN | E | 2934 | 348 | CASTELNUOVO |
| TN | F | 4028 | 1000 | CAVALESE |
| TN | F | 3909 | 973 | CAVARENO |
| TN | F | 3739 | 864 | CAVEDAGO |
| TN | F | 3177 | 504 | CAVEDINE |
| TN | F | 3498 | 710 | CAVIZZANA |
| TN | F | 3431 | 667 | CEMBRA |
| TN | F | 3674 | 834 | CENTA S.NICOLÒ |
| TN | F | 3260 | 557 | CIMEGO |
| TN | F | 3218 | 530 | CIMONE |
| TN | F | 3718 | 851 | CINTE TESINO |
| TN | F | 3381 | 732 | CIS |
| TN | F | 3127 | 469 | CIVEZZANO |
| TN | F | 3265 | 658 | CLES |
| TN | F | 3625 | 791 | CLOZ |
| TN | F | 3717 | 850 | COMMEZZADURA |
| TN | F | 3575 | 759 | CONCEI |
| TN | F | 3083 | 444 | CONDINO |
| TN | F | 3687 | 831 | COREDO |
| TN | F | 3516 | 721 | CROVIANA |
| TN | F | 3283 | 572 | CUNEO |
| TN | F | 4200 | 1160 | DAIANO |
| TN | F | 3562 | 751 | DAMBEL |
| TN | F | 3587 | 767 | DAONE |
| TN | F | 3327 | 600 | DARÉ |
| TN | F | 3060 | 429 | DENNO |
| TN | F | 3586 | 766 | DIMARO |
| TN | F | 3906 | 971 | DON |
| TN | F | 3381 | 635 | DORSINO |
| TN | F | 3012 | 398 | DRENA |
| TN | E | 2354 | 123 | DRO |
| TN | F | 3313 | 591 | FAEDO |
| TN | F | 3884 | 957 | FAI DELLA PAGANELLA |
| TN | F | 3441 | 673 | FAVER |
| TN | F | 3434 | 669 | FIAVÉ |
| TN | F | 3498 | 710 | FIERA DI PRIMIERO |
| TN | F | 4149 | 1127 | FIEROZZO |
| TN | F | 3288 | 575 | FLAVON |
| TN | F | 4141 | 1166 | FOLGARIA |
| TN | F | 3930 | 987 | FONDO |
| TN | F | 3545 | 740 | FORNACE |
| TN | F | 3720 | 852 | FRASSILONGO |
| TN | F | 3654 | 810 | GARNIGA |
| TN | F | 3059 | 496 | GIOVO |
| TN | F | 3592 | 770 | GIUSTINO |
| TN | F | 3913 | 976 | GRAUNO |
| TN | E | 2801 | 263 | GRIGNO |
| TN | F | 3718 | 851 | GRUMES |
| TN | F | 3436 | 670 | IMER |
| TN | E | 2773 | 243 | ISERA |
| TN | F | 3096 | 452 | IVANO FRACENA |
| TN | F | 3533 | 732 | LARDARO |
| TN | F | 3108 | 463 | LASINO |
| TN | F | 4147 | 1170 | LAVARONE |
| TN | E | 2784 | 232 | LAVIS |
| TN | F | 3075 | 506 | LEVICO TERME |
| TN | F | 3299 | 582 | LISIGNAGO |
| TN | F | 3547 | 741 | LIVO |
| TN | F | 3131 | 492 | LOMASO |
| TN | F | 3388 | 639 | LONA LASES |
| TN | F | 4470 | 1333 | LUSERNA |
| TN | F | 3542 | 738 | MALÉ |
| TN | F | 4015 | 1041 | MALOSCO |
| TN | F | 3734 | 861 | MASSIMENO |
| TN | F | 4773 | 1372 | MAZZIN |
| TN | F | 3859 | 941 | MEZZANA |
| TN | F | 3389 | 640 | MEZZANO |
| TN | E | 2835 | 219 | MEZZOCORONA |
| TN | E | 2835 | 227 | MEZZOLOMBARDO |
| TN | F | 4238 | 1184 | MOENA |
| TN | F | 3386 | 638 | MOLINA DI LEDRO |
| TN | F | 3740 | 865 | MOLVENO |
| TN | F | 3592 | 770 | MONCLASSICO |
| TN | F | 3954 | 1004 | MONTAGNE |
| TN | E | 2713 | 204 | MORI |
| TN | E | 2276 | 85 | NAGO TORBOLE |
| TN | F | 3250 | 551 | NANNO |
| TN | E | 2745 | 207 | NAVE S.ROCCO |
| TN | E | 2731 | 216 | NOGAREDO |
| TN | E | 2674 | 179 | NOMI |
| TN | F | 3026 | 475 | NOVALEDO |
| TN | E | 2952 | 360 | OSPEDALETTO |
| TN | F | 3955 | 1003 | OSSANA |
| TN | E | 2825 | 286 | PADERGNONE |
| TN | F | 4512 | 1360 | PALÙ DEL FERSINA |
| TN | F | 3921 | 981 | PANCHIÀ |
| TN | F | 4221 | 1173 | PEIO |
| TN | F | 3834 | 925 | PELLIZZANO |
| TN | F | 3408 | 652 | PELUGO |
| TN | F | 3147 | 482 | PERGINE VALSUGANA |
| TN | F | 3193 | 514 | PIEVE DI BONO |
| TN | F | 3420 | 660 | PIEVE DI LEDRO |
| TN | F | 3706 | 843 | PIEVE TESINO |
| TN | F | 3592 | 770 | PINZOLO |
| TN | E | 2716 | 206 | POMAROLO |
| TN | F | 4700 | 1325 | POZZA DI FASSA |
| TN | F | 3615 | 785 | PRASO |
| TN | F | 4295 | 1018 | PREDAZZO |
| TN | F | 3192 | 530 | PREORE |
| TN | F | 3427 | 664 | PREZZO |
| TN | F | 4099 | 1095 | RABBI |
| TN | F | 3234 | 556 | RAGOLI |
| TN | F | 3520 | 724 | REVÒ |
| TN | E | 2276 | 73 | RIVA DEL GARDA |
| TN | F | 3534 | 733 | ROMALLO |
| TN | F | 3890 | 961 | ROMENO |
| TN | F | 3120 | 535 | RONCEGNO |
| TN | F | 3601 | 776 | RONCHI VALSUGANA |
| TN | F | 3704 | 842 | RONCONE |
| TN | F | 3837 | 974 | RONZO CHIENIS |
| TN | F | 4082 | 1084 | RONZONE |
| TN | E | 2888 | 251 | ROVERÉ DELLA LUNA |
| TN | E | 2713 | 204 | ROVERETO |
| TN | F | 4263 | 1200 | RUFFRS |
| TN | F | 3863 | 944 | RUMO |
| TN | F | 4047 | 1062 | SAGRON MIS |
| TN | F | 3441 | 673 | SAMONE |
| TN | F | 3573 | 758 | S.LORENZO IN BANALE |
| TN | E | 2849 | 228 | S.MICHELE ALL' ADIGE |
| TN | F | 3729 | 925 | S.ORSOLA TERME |
| TN | F | 3237 | 640 | SANZENO |
| TN | F | 3893 | 963 | SARNONICO |
| TN | E | 2976 | 375 | SCURELLE |
| TN | F | 3420 | 660 | SEGONZANO |
| TN | F | 3974 | 1015 | SFRUZ |
| TN | F | 3584 | 765 | SIROR |
| TN | F | 3927 | 985 | SMARANO |
| TN | F | 4294 | 1220 | SORAGA |
| TN | F | 3687 | 831 | SOVER |
| TN | F | 3253 | 553 | SPERA |
| TN | F | 3405 | 650 | SPIAZZO |
| TN | F | 3272 | 565 | SPORMAGGIORE |
| TN | F | 3194 | 515 | SPORMINORE |
| TN | F | 3411 | 666 | STENICO |
| TN | F | 3029 | 409 | STORO |
| TN | F | 3505 | 714 | STREMBO |
| TN | F | 3180 | 506 | STRIGNO |
| TN | F | 3194 | 515 | TAIO |
| TN | F | 3243 | 546 | TASSULLO |
| TN | F | 3249 | 550 | TELVE |
| TN | F | 3405 | 650 | TELVE DI SOPRA |
| TN | F | 3173 | 569 | TENNA |
| TN | F | 3058 | 428 | TENNO |
| TN | F | 3102 | 456 | TERLAGO |
| TN | F | 3615 | 785 | TERRAGNOLO |
| TN | F | 3164 | 593 | TERRES |
| TN | F | 3569 | 755 | TERZOLAS |
| TN | F | 4028 | 1000 | TESERO |
| TN | F | 3551 | 744 | TIARNO DI SOPRA |
| TN | F | 3526 | 728 | TIARNO DI SOTTO |
| TN | F | 3272 | 565 | TIONE DI TRENTO |
| TN | F | 3143 | 482 | TON |
| TN | F | 3561 | 750 | TONADICO |
| TN | F | 3590 | 769 | TORCEGNO |
| TN | F | 3210 | 525 | TRAMBILENO |
| TN | F | 3555 | 746 | TRANSACQUA |
| TN | F | 3001 | 431 | TRENTO |
| TN | F | 3654 | 810 | TRES |
| TN | F | 3220 | 629 | TUENNO |
| TN | F | 3631 | 795 | VALDA |
| TN | F | 3721 | 853 | VALFLORIANA |
| TN | F | 3520 | 724 | VALLARSA |
| TN | F | 4232 | 1180 | VARENA |
| TN | F | 3466 | 689 | VATTARO |
| TN | F | 4358 | 1261 | VERMIGLIO |
| TN | F | 3773 | 886 | VERVÒ |
| TN | E | 2991 | 385 | VEZZANO |
| TN | F | 3926 | 984 | VIGNOLA FALESINA |
| TN | F | 4789 | 1382 | VIGO DI FASSA |
| TN | F | 3345 | 612 | VIGO RENDENA |
| TN | F | 3522 | 725 | VIGOLO VATTARO |
| TN | E | 2946 | 356 | VILLA AGNEDO |
| TN | E | 2675 | 180 | VILLA LAGARINA |
| TN | F | 3339 | 608 | VILLA RENDENA |
| TN | E | 2689 | 189 | VOLANO |
| TN | E | 2712 | 206 | ZAMBANA |
| TN | F | 3877 | 953 | ZIANO DI FIEMME |
| TN | F | 3319 | 595 | ZUCLO |
| VR | E | 2607 | 191 | AFFI |
| VR | E | 2432 | 24 | ALBAREDO D'ADIGE |
| VR | E | 2325 | 17 | ANGIARI |
| VR | E | 2437 | 27 | ARCOLE |
| VR | F | 3059 | 470 | BADIA CALAVENA |
| VR | E | 2231 | 65 | BARDOLINO |
| VR | E | 2340 | 26 | BELFIORE |
| VR | E | 2487 | 14 | BEVILACQUA |
| VR | E | 2424 | 19 | BONAVIGO |
| VR | E | 2481 | 10 | BOSCHI S.ANNA |
| VR | F | 4089 | 1106 | BOSCO CHIESANUOVA |
| VR | E | 2336 | 24 | BOVOLONE |
| VR | E | 2520 | 137 | BRENTINO BELLUNO |
| VR | D | 2099 | 69 | BRENZONE |
| VR | E | 2400 | 127 | BUSSOLENGO |
| VR | E | 2359 | 38 | BUTTAPIETRA |
| VR | E | 2369 | 44 | CALDIERO |
| VR | E | 2709 | 254 | CAPRINO VERONESE |
| VR | E | 2324 | 16 | CASALEONE |
| VR | E | 2360 | 14 | CASTAGNARO |
| VR | E | 2487 | 44 | CASTEL D'AZZANO |
| VR | E | 2626 | 130 | CASTELNUOVO DEL GARDA |
| VR | E | 2605 | 190 | CAVAION VERONESE |
| VR | E | 2460 | 100 | CAZZANO DI TRAMIGNA |
| VR | E | 2327 | 18 | CEREA |
| VR | F | 3480 | 730 | CERRO VERONESE |
| VR | E | 2432 | 24 | COLOGNA VENETA |
| VR | E | 2427 | 80 | COLOGNOLA AI COLLI |
| VR | E | 2330 | 20 | CONCAMARISE |
| VR | E | 2682 | 237 | COSTERMANO |
| VR | E | 2484 | 115 | DOLCÉ |
| VR | E | 2391 | 22 | ERBÉ |
| VR | F | 4109 | 1118 | ERBEZZO |
| VR | F | 3684 | 856 | FERRARA DI MONTE BALDO |
| VR | E | 2618 | 198 | FUMANE |
| VR | E | 2252 | 67 | GARDA |
| VR | E | 2324 | 16 | GAZZO VERONESE |
| VR | E | 2468 | 169 | GREZZANA |
| VR | E | 2552 | 157 | ILLASI |
| VR | E | 2348 | 31 | ISOLA DELLA SCALA |
| VR | E | 2430 | 23 | ISOLA RIZZA |
| VR | E | 2406 | 67 | LAVAGNO |
| VR | E | 2287 | 76 | LAZISE |
| VR | E | 2324 | 16 | LEGNAGO |
| VR | E | 2131 | 89 | MALCESINE |
| VR | E | 2865 | 350 | MARANO DI VALPOLICELLA |
| VR | E | 2458 | 122 | MEZZANE DI SOTTO |
| VR | E | 2419 | 16 | MINERBE |
| VR | E | 2439 | 87 | MONTECCHIA DI CROSARA |
| VR | E | 2359 | 38 | MONTEFORTE D'ALPONE |
| VR | E | 2492 | 47 | MOZZECANE |
| VR | E | 2605 | 190 | NEGRAR |
| VR | E | 2327 | 18 | NOGARA |
| VR | E | 2358 | 37 | NOGAROLE ROCCA |
| VR | E | 2340 | 26 | OPPEANO |
| VR | E | 2434 | 25 | PALÙ |
| VR | E | 2609 | 192 | PASTRENGO |
| VR | E | 2324 | 80 | PESCANTINA |
| VR | E | 2381 | 68 | PESCHIERA DEL GARDA |
| VR | E | 2492 | 47 | POVEGLIANO VERONESE |
| VR | E | 2459 | 19 | PRESSANA |
| VR | E | 2607 | 191 | RIVOLI VERONESE |
| VR | E | 2424 | 78 | RONCÀ |
| VR | E | 2335 | 23 | RONCO ALL'ADIGE |
| VR | E | 2330 | 20 | ROVERCHIARA |
| VR | F | 3663 | 843 | ROVERÉ VERONESE |
| VR | E | 2455 | 16 | ROVEREDO DI GUÀ |
| VR | E | 2333 | 22 | SALIZZOLE |
| VR | E | 2348 | 31 | S.BONIFACIO |
| VR | E | 2612 | 194 | S.GIOVANNI ILARIONE |
| VR | E | 2366 | 42 | S.GIOVANNI LUPATOTO |
| VR | E | 2371 | 45 | S.MARTINO BUON ALBERGO |
| VR | F | 3600 | 804 | S.MAURO DI SALINE |
| VR | E | 2429 | 19 | S.PIETRO DI MORUBIO |
| VR | E | 2439 | 151 | S.PIETRO IN CARIANO |
| VR | F | 3253 | 590 | S.ZENO DI MONTAGNA |
| VR | E | 2328 | 19 | SANGUINETTO |
| VR | E | 2579 | 174 | S.AMBROGIO DI VALPOLICELLA |
| VR | F | 3819 | 939 | S.ANNA D'ALFAEDO |
| VR | F | 3221 | 570 | SELVA DI PROGNO |
| VR | E | 2362 | 40 | SOAVE |
| VR | E | 2612 | 121 | SOMMACAMPAGNA |
| VR | E | 2571 | 169 | SONA |
| VR | E | 2396 | 25 | SORGÀ |
| VR | E | 2317 | 12 | TERRAZZO |
| VR | E | 2252 | 67 | TORRI DEL BENACO |
| VR | E | 2811 | 317 | TREGNAGO |
| VR | E | 2348 | 31 | TREVENZUOLO |
| VR | E | 2440 | 88 | VALEGGIO SUL MINCIO |
| VR | F | 4059 | 1087 | VELO VERONESE |
| VR | E | 2468 | 59 | VERONA |
| VR | E | 2427 | 21 | VERONELLA |
| VR | F | 3132 | 515 | VESTENANOVA |
| VR | E | 2476 | 37 | VIGASIO |
| VR | E | 2320 | 14 | VILLA BARTOLOMEA |
| VR | E | 2282 | 54 | VILLAFRANCA DI VERONA |
| VR | E | 2348 | 31 | ZEVIO |
| VR | E | 2440 | 29 | ZIMELLA |
| VI | E | 2259 | 13 | AGUGLIARO |
| VI | E | 2269 | 19 | ALBETTONE |
| VI | E | 2448 | 34 | ALONTE |
| VI | E | 2381 | 45 | ALTAVILLA VICENTINA |
| VI | F | 3346 | 672 | ALTISSIMO |
| VI | E | 2357 | 30 | ARCUGNANO |
| VI | E | 2872 | 356 | ARSIERO |
| VI | E | 2432 | 118 | ARZIGNANO |
| VI | F | 4163 | 1001 | ASIAGO |
| VI | E | 2456 | 17 | ASIGLIANO VENETO |
| VI | E | 2337 | 60 | BARBARANO VICENTINO |
| VI | E | 2473 | 129 | BASSANO DEL GRAPPA |
| VI | E | 2381 | 45 | BOLZANO VICENTINO |
| VI | E | 2369 | 110 | BREGANZE |
| VI | E | 2495 | 156 | BRENDOLA |
| VI | E | 2400 | 56 | BRESSANVIDO |
| VI | E | 2521 | 172 | BROGLIANO |
| VI | E | 2395 | 53 | CALDOGNO |
| VI | E | 2678 | 234 | CALTRANO |
| VI | E | 2621 | 201 | CALVENE |
| VI | E | 2277 | 24 | CAMISANO VICENTINO |
| VI | E | 2264 | 16 | CAMPIGLIA DEI BERICI |
| VI | E | 2491 | 141 | CAMPOLONGO SUL BRENTA |
| VI | E | 2546 | 219 | CARRÉ |
| VI | E | 2400 | 85 | CARTIGLIANO |
| VI | E | 2412 | 92 | CASSOLA |
| VI | E | 2304 | 22 | CASTEGNERO |
| VI | E | 2477 | 145 | CASTELGOMBERTO |
| VI | E | 2526 | 175 | CHIAMPO |
| VI | E | 2690 | 241 | CHIUPPANO |
| VI | E | 2691 | 210 | CISMON DEL GRAPPA |
| VI | E | 2799 | 305 | COGOLLO DEL CENGIO |
| VI | F | 3656 | 830 | CONCO |
| VI | E | 2568 | 200 | CORNEDO VICENTINO |
| VI | E | 2388 | 49 | COSTABISSARA |
| VI | E | 2510 | 99 | CREAZZO |
| VI | E | 2836 | 363 | CRESPADORO |
| VI | E | 2401 | 57 | DUEVILLE |
| VI | F | 3541 | 750 | ENEGO |
| VI | E | 2625 | 202 | FARA VICENTINO |
| VI | F | 4295 | 1083 | FOZA |
| VI | F | 4308 | 1090 | GALLIO |
| VI | E | 2353 | 70 | GAMBELLARA |
| VI | E | 2457 | 133 | GAMBUGLIANO |
| VI | E | 2297 | 36 | GRANCONA |
| VI | E | 2275 | 23 | GRISIGNANO DI ZOCCO |
| VI | E | 2317 | 30 | GRUMOLO DELLE ABBADESSE |
| VI | E | 2479 | 80 | ISOLA VICENTINA |
| VI | F | 3173 | 567 | LAGHI |
| VI | F | 3214 | 592 | LASTEBASSE |
| VI | E | 2316 | 29 | LONGARE |
| VI | E | 2444 | 31 | LONIGO |
| VI | E | 2572 | 203 | LUGO DI VICENZA |
| VI | F | 3519 | 752 | LUSIANA |
| VI | E | 2378 | 116 | MALO |
| VI | E | 2411 | 136 | MARANO VICENTINO |
| VI | E | 2432 | 103 | MAROSTICA |
| VI | E | 2407 | 103 | MASON VICENTINO |
| VI | E | 2536 | 181 | MOLVENA |
| VI | E | 2855 | 374 | MONTE DI MALO |
| VI | E | 2325 | 53 | MONTEBELLO VICENTINO |
| VI | E | 2356 | 72 | MONTECCHIO MAGGIORE |
| VI | E | 2485 | 84 | MONTECCHIO PRECALCINO |
| VI | E | 2284 | 28 | MONTEGALDA |
| VI | E | 2275 | 23 | MONTEGALDELLA |
| VI | E | 2497 | 157 | MONTEVIALE |
| VI | E | 2376 | 42 | MONTICELLO CONTE OTTO |
| VI | E | 2422 | 112 | MONTORSO VICENTINO |
| VI | E | 2384 | 89 | MOSSANO |
| VI | E | 2459 | 120 | MUSSOLENTE |
| VI | E | 2271 | 20 | NANTO |
| VI | F | 3104 | 525 | NOGAROLE VICENTINO |
| VI | E | 2411 | 91 | NOVE |
| VI | E | 2490 | 16 | NOVENTA VICENTINA |
| VI | E | 2442 | 30 | ORGIANO |
| VI | E | 2973 | 446 | PEDEMONTE |
| VI | E | 2528 | 176 | PIANEZZE |
| VI | E | 2751 | 279 | PIOVENE ROCCHETTE |
| VI | E | 2451 | 14 | POIANA MAGGIORE |
| VI | F | 3159 | 554 | POSINA |
| VI | E | 2525 | 163 | POVE DEL GRAPPA |
| VI | E | 2400 | 56 | POZZOLEONE |
| VI | E | 2368 | 37 | QUINTO VICENTINO |
| VI | E | 2879 | 450 | RECOARO TERME |
| VI | F | 4163 | 1001 | ROANA |
| VI | E | 2478 | 132 | ROMANO D'EZZELINO |
| VI | E | 2419 | 96 | ROSÀ |
| VI | E | 2366 | 78 | ROSSANO VENETO |
| VI | F | 4281 | 939 | ROTZO |
| VI | E | 2579 | 398 | SALCEDO |
| VI | E | 2386 | 90 | S.GERMANO DEI BERICI |
| VI | E | 2522 | 160 | S.NAZARIO |
| VI | E | 2683 | 270 | S.PIETRO MUSSOLINO |
| VI | E | 2447 | 158 | S.VITO DI LEGUZZANO |
| VI | E | 2343 | 64 | SANDRIGO |
| VI | E | 2693 | 240 | SANTORSO |
| VI | E | 2445 | 157 | SARCEDO |
| VI | E | 2462 | 42 | SAREGO |
| VI | E | 2360 | 74 | SCHIAVON |
| VI | E | 2588 | 200 | SCHIO |
| VI | E | 2476 | 131 | SOLAGNA |
| VI | E | 2424 | 19 | SOSSANO |
| VI | E | 2380 | 44 | SOVIZZO |
| VI | E | 2351 | 69 | TEZZE SUL BRENTA |
| VI | E | 2429 | 147 | THIENNE |
| VI | F | 4367 | 991 | TONEZZA DEL CIMONE |
| VI | E | 2666 | 260 | TORREBELVICINO |
| VI | E | 2357 | 30 | TORRI DI QUARTESOLO |
| VI | E | 2444 | 125 | TRISSINO |
| VI | E | 2617 | 230 | VALDAGNO |
| VI | E | 2906 | 405 | VALDASTICO |
| VI | E | 2815 | 350 | VALLI DEL PASUBIO |
| VI | E | 2502 | 147 | VALSTAGNA |
| VI | E | 2862 | 346 | VELO D'ASTICO |
| VI | E | 2371 | 39 | VICENZA |
| VI | E | 2312 | 45 | VILLAGA |
| VI | E | 2470 | 75 | VILLAVERLA |
| VI | E | 2488 | 183 | ZANÉ |
| VI | E | 2376 | 84 | ZERMEGHEDO |
| VI | E | 2693 | 276 | ZOVENCEDO |
| VI | E | 2440 | 154 | ZUGLIANO |
| BL | F | 3376 | 611 | AGORDO |
| BL | F | 3071 | 308 | ALANO DI PIAVE |
| BL | F | 3874 | 979 | ALLEGHE |
| BL | F | 3063 | 314 | ARSIÉ |
| BL | F | 4166 | 866 | AURONZO DI CADORE |
| BL | F | 3043 | 389 | BELLUNO (10) |
| BL | F | 4072 | 942 | BORCA DI CADORE |
| BL | F | 3899 | 806 | CALALZO DI CADORE |
| BL | F | 4055 | 976 | CANALE D'AGORDO |
| BL | F | 3371 | 498 | CASTELLO LAVAZZO |
| BL | F | 3805 | 773 | CENCENIGHE AGORDINO |
| BL | F | 3341 | 479 | CESIOMAGGIORE |
| BL | F | 3463 | 647 | CHIES D'ALPAGO |
| BL | F | 4140 | 985 | CIBIANA DI CADORE |
| BL | F | 4880 | 1453 | COLLE S.LUCIA |
| BL | F | 4496 | 1210 | COMELICO SUPERIORE |
| BL | F | 4433 | 1211 | CORTINA D'AMPEZZO |
| BL | F | 4793 | 1398 | DANTA DI CADORE |
| BL | F | 3831 | 763 | DOMEGGE DI CADORE |
| BL | F | 4309 | 1137 | FALCADE |
| BL | F | 3048 | 395 | FARRA D'ALPAGO (10) |
| BL | F | 3097 | 325 | FELTRE |
| BL | F | 3104 | 329 | FONZASO |
| BL | F | 3956 | 848 | FORNO DI ZOLDO |
| BL | F | 4622 | 1141 | GOSALDO |
| BL | F | 3848 | 800 | LA VALLE AGORDINA |
| BL | F | 3522 | 594 | LAMON |
| BL | E | 2998 | 262 | LENTIAI |
| BL | E | 2906 | 364 | LIMANA |
| BL | F | 4806 | 1475 | LIVINALLONGO DEL COL DI |
| BL | F | 3331 | 473 | LONGARONE |
| BL | F | 3982 | 883 | LORENZAGO DI CADORE |
| BL | F | 3820 | 756 | LOZZO DI CADORE |
| BL | F | 3140 | 352 | MEL |
| BL | F | 3484 | 490 | OSPITALE DI CADORE |
| BL | F | 3151 | 359 | PEDAVENA |
| BL | F | 3550 | 532 | PERAROLO DI CADORE |
| BL | F | 3531 | 690 | PIEVE D'ALPAGO |
| BL | F | 4055 | 878 | PIEVE DI CADORE |
| BL | F | 3053 | 395 | PONTE NELLE ALPI (10) |
| BL | F | 3091 | 419 | PUOS D'ALPAGO (10) |
| BL | F | 3022 | 288 | QUERO |
| BL | F | 4121 | 973 | RIVAMONTE AGORDINO |
| BL | F | 4379 | 1143 | ROCCA PIETORE |
| BL | F | 3418 | 528 | S.GREGORIO NELLE ALPI |
| BL | F | 4260 | 1061 | S.NICOLÒ DI COMELICO |
| BL | F | 4322 | 1100 | S.PIETRO DI CADORE |
| BL | F | 4292 | 1081 | S.TOMASO AGORDINO |
| BL | F | 4180 | 1010 | S.VITO DI CADORE |
| BL | F | 3071 | 308 | S.GIUSTINA |
| BL | F | 4141 | 908 | S.STEFANO DI CADORE |
| BL | F | 4736 | 1217 | SAPPADA |
| BL | F | 3085 | 317 | SEDICO |
| BL | F | 4693 | 1335 | SELVA DI CADORE |
| BL | F | 3176 | 386 | SEREN DEL GRAPPA |
| BL | F | 3290 | 447 | SOSPIROLO |
| BL | F | 3271 | 424 | SOVERZENE |
| BL | F | 3548 | 610 | SOVRAMONTE |
| BL | F | 3387 | 618 | TAIBON AGORDINO |
| BL | F | 3898 | 922 | TAMBRE |
| BL | E | 2879 | 347 | TRICHIANA |
| BL | F | 4056 | 1035 | VALLADA AGORDINA |
| BL | F | 4003 | 819 | VALLE DI CADORE |
| BL | E | 2928 | 218 | VAS |
| BL | F | 4086 | 951 | VIGO DI CADORE |
| BL | F | 4007 | 901 | VODO CADORE |
| BL | F | 3971 | 858 | VOLTAGO AGORDINO |
| BL | F | 4444 | 1177 | ZOLDO ALTO |
| BL | F | 4891 | 1460 | ZOPPÉ DI CADORE |
| TV | E | 2476 | 88 | ALTIVOLE |
| TV | E | 2441 | 61 | ARCADE |
| TV | E | 2662 | 190 | ASOLO |
| TV | E | 2738 | 279 | BORSO DEL GRAPPA |
| TV | E | 2364 | 23 | BREDA DI PIAVE |
| TV | E | 2427 | 124 | CAERANO DI S.MARCO |
| TV | E | 2601 | 115 | CAPPELLA MAGGIORE |
| TV | E | 2384 | 18 | CARBONERA |
| TV | E | 2447 | 6 | CASALE SUL SILE |
| TV | E | 2375 | 12 | CASIER |
| TV | E | 2660 | 189 | CASTELCUCCO |
| TV | E | 2429 | 43 | CASTELFRANCO VENETO |
| TV | E | 2443 | 51 | CASTELLO DI GODEGO |
| TV | E | 2776 | 248 | CAVASO DEL TOMBA |
| TV | E | 2353 | 5 | CESSALTO |
| TV | E | 2336 | 6 | CHIARANO |
| TV | E | 2383 | 32 | CIMADOLMO |
| TV | E | 2808 | 261 | CISON DI VALMARINO |
| TV | E | 2422 | 26 | CODOGNÉ |
| TV | E | 2659 | 145 | COLLE UMBERTO |
| TV | E | 2536 | 72 | CONEGLIANO |
| TV | E | 2456 | 56 | CORDIGNANO |
| TV | E | 2487 | 163 | CORNUDA |
| TV | E | 2818 | 300 | CRESPANO DEL GRAPPA |
| TV | E | 2461 | 146 | CROCETTA DEL MONTELLO |
| TV | E | 2614 | 163 | FARRA DI SOLIGO |
| TV | E | 2697 | 191 | FOLLINA |
| TV | E | 2379 | 18 | FONTANELLE |
| TV | E | 2439 | 107 | FONTE |
| TV | E | 2823 | 281 | FREGONA |
| TV | E | 2451 | 20 | GAIARINE |
| TV | E | 2468 | 78 | GIAVERA DEL MONTELLO |
| TV | E | 2449 | 52 | GODEGA DI S.URBANO |
| TV | E | 2354 | 10 | GORGO AL MONTICANO |
| TV | E | 2405 | 42 | ISTRANA |
| TV | E | 2477 | 70 | LORIA |
| TV | E | 2359 | 13 | MANSUÉ |
| TV | E | 2428 | 36 | MARENO DI PIAVE |
| TV | E | 2462 | 147 | MASER |
| TV | E | 2376 | 31 | MASERADA SUL PIAVE |
| TV | E | 2348 | 8 | MEDUNA DI LIVENZA |
| TV | E | 2781 | 259 | MIANE |
| TV | E | 2546 | 8 | MOGLIANO VENETO |
| TV | E | 2337 | 6 | MONASTIER DI TREVISO |
| TV | E | 2641 | 227 | MONFUMO |
| TV | E | 2404 | 109 | MONTEBELLUNA |
| TV | E | 2396 | 23 | MORGANO |
| TV | E | 2564 | 119 | MORIAGO DELLA BATTAGLIA |
| TV | E | 2347 | 9 | MOTTA DI LIVENZA |
| TV | E | 2465 | 78 | NERVESA DELLA BATTAGLIA |
| TV | E | 2358 | 13 | ODERZO |
| TV | E | 2388 | 22 | ORMELLE |
| TV | E | 2404 | 44 | ORSAGO |
| TV | E | 2745 | 292 | PADERNO DEL GRAPPA |
| TV | E | 2401 | 32 | PAESE |
| TV | E | 2638 | 174 | PEDEROBBA |
| TV | E | 2624 | 132 | PIEVE DI SOLIGO |
| TV | E | 2368 | 11 | PONTE DI PIAVE |
| TV | E | 2408 | 36 | PONZANO VENETO |
| TV | E | 2382 | 10 | PORTOBUFFOLS |
| TV | E | 2820 | 276 | POSSAGNO |
| TV | E | 2416 | 56 | POVEGLIANO |
| TV | E | 2373 | 12 | PREGANZIOL |
| TV | E | 2409 | 17 | QUINTO DI TREVISO |
| TV | E | 2623 | 216 | REFRONTOLO |
| TV | E | 2408 | 31 | RESANA |
| TV | E | 2795 | 246 | REVINE LAGO |
| TV | E | 2468 | 65 | RIESE PIO X |
| TV | E | 2371 | 8 | RONCADE |
| TV | E | 2351 | 8 | SALGAREDA |
| TV | E | 2343 | 10 | S.BIAGIO DI CALLALTA |
| TV | E | 2502 | 57 | S.FIOR |
| TV | E | 2766 | 221 | S.PIETRO DI FELETTO |
| TV | E | 2402 | 27 | S.POLO DI PIAVE |
| TV | E | 2505 | 46 | S.VENDEMIANO |
| TV | E | 2454 | 117 | S.ZENONE DEGLI EZZELINI |
| TV | E | 2434 | 55 | S.LUCIA DI PIAVE |
| TV | E | 2546 | 103 | SARMEDE |
| TV | E | 2735 | 219 | SEGUSINO |
| TV | E | 2416 | 117 | SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA |
| TV | E | 2367 | 7 | SILEA |
| TV | E | 2430 | 56 | SPRESIANO |
| TV | E | 2494 | 76 | SUSEGANA |
| TV | E | 2828 | 267 | TARZO |
| TV | E | 2405 | 77 | TREVIGNANO |
| TV | E | 2378 | 15 | TREVISO |
| TV | E | 2774 | 253 | VALDOBBIADENE |
| TV | E | 2398 | 30 | VAZZOLA |
| TV | E | 2418 | 43 | VEDELAGO |
| TV | E | 2470 | 152 | VIDOR |
| TV | E | 2397 | 26 | VILLORBA |
| TV | E | 2657 | 138 | VITTORIO VENETO |
| TV | E | 2436 | 94 | VOLPAGO DEL MONTELLO |
| TV | E | 2393 | 7 | ZENSON DI PIAVE |
| TV | E | 2411 | 18 | ZERO BRANCO |
| VE | E | 2649 | 9 | ANNONE VENETO |
| VE | E | 2383 | 3 | CAMPAGNA LUPIA |
| VE | E | 2429 | 3 | CAMPOLONGO MAGGIORE |
| VE | E | 2432 | 4 | CAMPONOGARA |
| VE | E | 2649 | 1 | CAORLE |
| VE | E | 2313 | 4 | CAVARZERE |
| VE | E | 2649 | 2 | CEGGIA |
| VE | E | 2313 | 2 | CHIOGGIA |
| VE | E | 2649 | 11 | CINTO CAOMAGGIORE |
| VE | E | 2313 | 3 | CONA |
| VE | E | 2649 | 5 | CONCORDIA SAGITTARIA |
| VE | E | 2467 | 7 | DOLO |
| VE | E | 2348 | 2 | ERACLEA |
| VE | E | 2467 | 9 | FIESSO D'ARTICO |
| VE | E | 2348 | 5 | FOSSALTA DI PIAVE |
| VE | E | 2649 | 8 | FOSSALTA DI PORTOGRUARO |
| VE | E | 2432 | 7 | FOSSò |
| VE | E | 2649 | 10 | GRUARO |
| VE | E | 2345 | 2 | IESOLO |
| VE | E | 2541 | 4 | MARCON |
| VE | E | 2453 | 12 | MARTELLAGO |
| VE | E | 2447 | 4 | MEOLO |
| VE | E | 2541 | 6 | MIRA |
| VE | E | 2541 | 9 | MIRANO |
| VE | E | 2348 | 4 | MUSILE DI PIAVE |
| VE | E | 2527 | 18 | NOALE |
| VE | E | 2349 | 3 | NOVENTA DI PIAVE |
| VE | E | 2462 | 8 | PIANIGA |
| VE | E | 2649 | 5 | PORTOGRUARO |
| VE | E | 2649 | 11 | PRAMAGGIORE |
| VE | E | 2541 | 4 | QUARTO D'ALTINO |
| VE | E | 2635 | 10 | SALZANO |
| VE | E | 2348 | 3 | S.DONÀ DI PIAVE |
| VE | E | 2649 | 7 | S.MICHELE AL TAGLIAMENTO |
| VE | E | 2467 | 13 | S.MARIA DI SALA |
| VE | E | 2649 | 6 | S.STINO DI LIVENZA |
| VE | E | 2527 | 16 | SCORZÉ |
| VE | E | 2541 | 6 | SPINEA |
| VE | E | 2423 | 9 | STRA |
| VE | E | 2649 | 9 | TEGLIO VENETO |
| VE | E | 2649 | 2 | TORRE DI MOSTO |
| VE | E | 2345 | 1 | VENEZIA |
| VE | E | 2467 | 8 | VIGONOVO |
| PD | E | 2383 | 14 | ABANO TERME |
| PD | E | 2361 | 3 | AGNA |
| PD | E | 2383 | 13 | ALBIGNASEGO |
| PD | E | 2466 | 6 | ANGUILLARA VENETA |
| PD | E | 2344 | 80 | ARQUÀ PETRARCA |
| PD | E | 2466 | 5 | ARRE |
| PD | E | 2313 | 6 | ARZERGRANDE |
| PD | E | 2466 | 5 | BAGNOLI DI SOPRA |
| PD | E | 2487 | 17 | BAONE |
| PD | E | 2436 | 7 | BARBONA |
| PD | E | 2344 | 11 | BATTAGLIA TERME |
| PD | E | 2466 | 7 | BOARA PISANI |
| PD | E | 2399 | 18 | BORGORICCO |
| PD | E | 2383 | 6 | BOVOLENTA |
| PD | E | 2360 | 7 | BRUGINE |
| PD | E | 2383 | 15 | CADONEGHE |
| PD | E | 2344 | 28 | CAMPO S.MARTINO |
| PD | E | 2383 | 17 | CAMPODARSEGO |
| PD | E | 2383 | 23 | CAMPODORO |
| PD | E | 2431 | 24 | CAMPOSAMPIERO |
| PD | E | 2386 | 4 | CANDIANA |
| PD | E | 2421 | 10 | CARCERI |
| PD | E | 2385 | 46 | CARMIGNANO DI BRENTA |
| PD | E | 2344 | 9 | CARRARA S.GIORGIO |
| PD | E | 2344 | 8 | CARRARA S.STEFANO |
| PD | E | 2344 | 6 | CARTURA |
| PD | E | 2421 | 13 | CASALE DI SCODOSIA |
| PD | E | 2383 | 8 | CASALSERUGO |
| PD | E | 2355 | 12 | CASTELBALDO |
| PD | E | 2383 | 19 | CERVARESE S.CROCE |
| PD | E | 2421 | 35 | CINTO EUGANEO |
| PD | E | 2386 | 48 | CITTADELLA |
| PD | E | 2313 | 3 | CODEVIGO |
| PD | E | 2466 | 7 | CONSELVE |
| PD | E | 2313 | 2 | CORREZZOLA |
| PD | E | 2383 | 22 | CURTAROLO |
| PD | E | 2436 | 15 | ESTE |
| PD | E | 2431 | 44 | FONTANIVA |
| PD | E | 2431 | 49 | GALLIERA VENETA |
| PD | E | 2418 | 22 | GALZIGNANO TERME |
| PD | E | 2385 | 36 | GAZZO |
| PD | E | 2401 | 36 | GRANTORTO |
| PD | E | 2410 | 6 | GRANZE |
| PD | E | 2383 | 8 | LEGNARO |
| PD | E | 2383 | 22 | LIMENA |
| PD | E | 2431 | 25 | LOREGGIA |
| PD | E | 2487 | 19 | LOZZO ATESTINO |
| PD | E | 2383 | 9 | MASERÀ DI PADOVA |
| PD | E | 2355 | 11 | MASI |
| PD | E | 2421 | 18 | MASSANZAGO |
| PD | E | 2487 | 12 | MEGLIADINO S.FIDENZIO |
| PD | E | 2421 | 12 | MEGLIADINO S.VITALE |
| PD | E | 2421 | 12 | MERLARA |
| PD | E | 2383 | 20 | MESTRINO |
| PD | E | 2411 | 9 | MONSELICE |
| PD | E | 2487 | 16 | MONTAGNANA |
| PD | E | 2383 | 11 | MONTEGROTTO TERME |
| PD | E | 2383 | 13 | NOVENTA PADOVANA |
| PD | E | 2487 | 12 | OSPEDALETTO EUGANEO |
| PD | E | 2383 | 12 | PADOVA |
| PD | E | 2383 | 9 | PERNUMIA |
| PD | E | 2355 | 10 | PIACENZA D'ADIGE |
| PD | E | 2383 | 30 | PIAZZOLA SUL BRENTA |
| PD | E | 2421 | 24 | PIOMBINO DESE |
| PD | E | 2360 | 5 | PIOVE DI SACCO |
| PD | E | 2383 | 6 | POLVERARA |
| PD | E | 2421 | 11 | PONSO |
| PD | E | 2383 | 12 | PONTE S.NICOLÒ |
| PD | E | 2360 | 5 | PONTELONGO |
| PD | E | 2466 | 6 | POZZONOVO |
| PD | E | 2368 | 18 | ROVOLON |
| PD | E | 2383 | 18 | RUBANO |
| PD | E | 2344 | 19 | SACCOLONGO |
| PD | E | 2487 | 12 | SALETTO |
| PD | E | 2383 | 21 | S.GIORGIO DELLE PERTICHE |
| PD | E | 2431 | 29 | S.GIORGIO IN BOSCO |
| PD | E | 2431 | 41 | S.MARTINO DI LUPARI |
| PD | E | 2385 | 44 | S.PIETRO IN GU |
| PD | E | 2411 | 7 | S.PIETRO VIMINARIO |
| PD | E | 2383 | 8 | S.ANGELO DI PIOVE DI SACCO |
| PD | E | 2466 | 8 | S.ELENA |
| PD | E | 2355 | 9 | S.URBANO |
| PD | E | 2399 | 25 | S.GIUSTINA IN COLLE |
| PD | E | 2487 | 12 | S.MARGHERITA D'ADIGE |
| PD | E | 2423 | 10 | SAONARA |
| PD | E | 2383 | 18 | SELVAZZANO DENTRO |
| PD | E | 2466 | 10 | SOLESINO |
| PD | E | 2466 | 7 | STANGHELLA |
| PD | E | 2383 | 16 | TEOLO |
| PD | E | 2383 | 6 | TERRASSA PADOVANA |
| PD | E | 2431 | 42 | TOMBOLO |
| PD | E | 2383 | 23 | TORREGLIA |
| PD | E | 2412 | 22 | TREBASELEGHE |
| PD | E | 2466 | 6 | TRIBANO |
| PD | E | 2421 | 13 | URBANA |
| PD | E | 2344 | 21 | VEGGIANO |
| PD | E | 2466 | 6 | VESCOVANA |
| PD | E | 2421 | 9 | VIGHIZZOLO D'ESTE |
| PD | E | 2383 | 18 | VIGODARZERE |
| PD | E | 2423 | 10 | VIGONZA |
| PD | E | 2431 | 28 | VILLA DEL CONTE |
| PD | E | 2436 | 10 | VILLA ESTENSE |
| PD | E | 2368 | 22 | VILLAFRANCA PADOVANA |
| PD | E | 2467 | 14 | VILLANOVA DI CAMPOSAMP. |
| PD | E | 2487 | 19 | VO |
| RO | E | 2466 | 4 | ADRIA |
| RO | E | 2347 | 2 | ARIANO NEL POLESINE |
| RO | E | 2466 | 8 | ARQUÀ POLESINE |
| RO | E | 2355 | 11 | BADIA POLESINE |
| RO | E | 2355 | 7 | BAGNOLO DI PO |
| RO | E | 2355 | 15 | BERGANTINO |
| RO | E | 2466 | 3 | BOSARO |
| RO | E | 2355 | 11 | CALTO |
| RO | E | 2355 | 7 | CANARO |
| RO | E | 2355 | 10 | CANDA |
| RO | E | 2355 | 9 | CASTELGUGLIELMO |
| RO | E | 2355 | 12 | CASTELMASSA |
| RO | E | 2355 | 12 | CASTELNOVO BARIANO |
| RO | E | 2355 | 13 | CENESELLI |
| RO | E | 2466 | 5 | CEREGNANO |
| RO | E | 2276 | 1 | CONTARINA |
| RO | E | 2371 | 2 | CORBOLA |
| RO | E | 2466 | 9 | COSTA DI ROVIGO |
| RO | E | 2406 | 1 | CRESPINO |
| RO | E | 2276 | 1 | DONADA |
| RO | E | 2344 | 10 | FICAROLO |
| RO | E | 2329 | 9 | FIESSO UMBERTIANO |
| RO | E | 2466 | 7 | FRASSINELLE POLESINE |
| RO | E | 2410 | 11 | FRATTA POLESINE |
| RO | E | 2338 | 9 | GAIBA |
| RO | E | 2466 | 4 | GAVELLO |
| RO | E | 2355 | 14 | GIACCIANO CON BARUCHELLA |
| RO | E | 2466 | 5 | GUARDA VENETA |
| RO | E | 2355 | 9 | LENDINARA |
| RO | E | 2276 | 1 | LOREO |
| RO | E | 2410 | 10 | LUSIA |
| RO | E | 2355 | 13 | MELARA |
| RO | E | 2329 | 8 | OCCHIOBELLO |
| RO | E | 2347 | 5 | PAPOZZE |
| RO | E | 2466 | 3 | PETTORAZZA GRIMANI |
| RO | E | 2370 | 5 | PINCARA |
| RO | E | 2375 | 6 | POLESELLA |
| RO | E | 2466 | 5 | PONTECCHIO POLESINE |
| RO | E | 2273 | 1 | PORTO TOLLE |
| RO | E | 2276 | 1 | ROSOLINA |
| RO | E | 2466 | 7 | ROVIGO |
| RO | E | 2355 | 7 | SALARA |
| RO | E | 2355 | 7 | S.BELLINO |
| RO | E | 2466 | 6 | S.MARTINO DI VENEZZE |
| RO | E | 2329 | 9 | STIENTA |
| RO | E | 2276 | 0 | TAGLIO DI PO |
| RO | E | 2355 | 11 | TRECENTA |
| RO | E | 2466 | 3 | VILLADOSE |
| RO | E | 2466 | 7 | VILLAMARZANA |
| RO | E | 2410 | 11 | VILLANOVA DEL GHEBBO |
| RO | E | 2347 | 3 | VILLANOVA MARCHESANA |
| UD | E | 2268 | 18 | AIELLO DEL FRIULI |
| UD | E | 2714 | 296 | AMARO |
| UD | F | 3405 | 560 | AMPEZZO |
| UD | E | 2244 | 5 | AQUILEIA |
| UD | F | 3249 | 442 | ARTA TERME |
| UD | E | 2730 | 210 | ARTEGNA |
| UD | E | 2639 | 195 | ATTIMIS |
| UD | E | 2222 | 20 | BAGNARIA ARSA |
| UD | E | 2277 | 74 | BASILIANO |
| UD | E | 2449 | 33 | BERTIOLO |
| UD | E | 2454 | 36 | BICINICCO |
| UD | E | 2585 | 224 | BORDANO |
| UD | E | 2497 | 226 | BUIA |
| UD | E | 2262 | 79 | BUTTRIO |
| UD | E | 2365 | 34 | CAMINO AL TAGLIAMENTO |
| UD | E | 2262 | 79 | CAMPOFORMIDO |
| UD | E | 2264 | 16 | CAMPOLONGO AL TORRE |
| UD | E | 2399 | 5 | CARLINO |
| UD | E | 2415 | 179 | CASSACCO |
| UD | E | 2203 | 23 | CASTIONS DI STRADA |
| UD | E | 2685 | 280 | CAVAZZO CARNICO |
| UD | F | 3548 | 607 | CERCIVENTO |
| UD | E | 2239 | 2 | CERVIGNANO DEL FRIULI |
| UD | E | 2295 | 33 | CHIOPRIS VISCONE |
| UD | F | 3498 | 391 | CHIUSAFORTE |
| UD | E | 2676 | 135 | CIVIDALE DEL FRIULI |
| UD | E | 2340 | 43 | CODROIPO |
| UD | E | 2491 | 212 | COLLOREDO DI MONTE ALB. |
| UD | F | 3469 | 553 | COMEGLIANS |
| UD | E | 2340 | 88 | CORNO DI ROSAZZO |
| UD | E | 2328 | 121 | COSEANO |
| UD | E | 2590 | 112 | DIGNANO |
| UD | F | 3592 | 419 | DOGNA |
| UD | F | 3577 | 663 | DRENCHIA |
| UD | F | 3168 | 394 | ENEMONZO |
| UD | E | 2656 | 172 | FAEDIS |
| UD | E | 2428 | 177 | FAGAGNA |
| UD | E | 2246 | 6 | FIUMICELLO |
| UD | E | 2331 | 104 | FLAIBANO |
| UD | E | 2613 | 270 | FORGARIA NEL FRIULI |
| UD | F | 4110 | 888 | FORNI AVOLTRI |
| UD | F | 3798 | 907 | FORNI DI SOPRA |
| UD | F | 3715 | 776 | FORNI DI SOTTO |
| UD | E | 2488 | 272 | GEMONA DEL FRIULI |
| UD | E | 2201 | 21 | GONARS |
| UD | E | 2788 | 253 | GRIMACCO |
| UD | E | 2402 | 7 | LATISANA |
| UD | F | 3692 | 719 | LAUCO |
| UD | E | 2238 | 43 | LESTIZZA |
| UD | E | 2393 | 2 | LIGNANO SABBIADORO |
| UD | F | 3680 | 949 | LIGOSULLO |
| UD | F | 3072 | 328 | LUSEVERA |
| UD | E | 2359 | 200 | MAGNANO IN RIVIERA |
| UD | E | 2395 | 169 | MAJANO |
| UD | F | 3680 | 721 | MALBORGHETTO VALBRUNA |
| UD | E | 2267 | 71 | MANZANO |
| UD | E | 2393 | 2 | MARANO LAGUNARE |
| UD | E | 2364 | 141 | MARTIGNACCO |
| UD | E | 2292 | 97 | MERETO DI TOMBA |
| UD | F | 3060 | 340 | MOGGIO UDINESE |
| UD | E | 2337 | 121 | MOIMACCO |
| UD | F | 3330 | 472 | MONTENARS |
| UD | E | 2235 | 41 | MORTEGLIANO |
| UD | E | 2589 | 263 | MORUZZO |
| UD | E | 2402 | 6 | MUZZANA DEL TURGNANO |
| UD | E | 2787 | 207 | NIMIS |
| UD | E | 2483 | 184 | OSOPPO |
| UD | F | 3386 | 525 | OVARO |
| UD | E | 2416 | 170 | PAGNACCO |
| UD | E | 2399 | 5 | PALAZZOLO DELLO STELLA |
| UD | E | 2438 | 27 | PALMANOVA |
| UD | F | 3297 | 602 | PALUZZA |
| UD | E | 2333 | 105 | PASIAN DI PRATO |
| UD | F | 3510 | 648 | PAULARO |
| UD | E | 2245 | 59 | PAVIA DI UDINE |
| UD | E | 2406 | 9 | POCENIA |
| UD | F | 3627 | 568 | PONTEBBA |
| UD | E | 2180 | 10 | PORPETTO |
| UD | E | 2359 | 133 | POVOLETTO |
| UD | E | 2281 | 67 | POZZUOLO DEL FRIULI |
| UD | E | 2278 | 88 | PRADAMANO |
| UD | F | 3529 | 674 | PRATO CARNICO |
| UD | E | 2399 | 5 | PRECENICCO |
| UD | E | 2321 | 112 | PREMARIACCO |
| UD | F | 3258 | 460 | PREONE |
| UD | E | 2578 | 105 | PREPOTTO |
| UD | E | 2426 | 184 | PULFERO |
| UD | E | 2509 | 235 | RAGOGNA |
| UD | F | 3812 | 950 | RAVASCLETTO |
| UD | F | 3399 | 518 | RAVEO |
| UD | E | 2398 | 160 | REANA DEL ROIALE |
| UD | E | 2587 | 110 | REMANZACCO |
| UD | F | 3490 | 492 | RESIA |
| UD | F | 3014 | 316 | RESIUTTA |
| UD | F | 3842 | 760 | RIGOLATO |
| UD | E | 2406 | 175 | RIVE D'ARCANO |
| UD | E | 2413 | 13 | RIVIGNANO |
| UD | E | 2404 | 8 | RONCHIS |
| UD | E | 2257 | 12 | RUDA |
| UD | E | 2544 | 252 | S.DANIELE DEL FRIULI |
| UD | E | 2402 | 7 | S.GIORGIO DI NOGARO |
| UD | E | 2281 | 66 | S.GIOVANNI AL NATISONE |
| UD | E | 2691 | 168 | S.LEONARDO |
| UD | E | 2662 | 175 | S.PIETRO AL NATISONE |
| UD | E | 2278 | 24 | S.VITO AL TORRE |
| UD | E | 2353 | 135 | S.VITO DI FAGAGNA |
| UD | E | 2234 | 39 | S.MARIA LA LONGA |
| UD | F | 4437 | 1212 | SAURIS |
| UD | E | 2750 | 235 | SAVOGNA |
| UD | E | 2244 | 70 | SEDEGLIANO |
| UD | F | 3263 | 480 | SOCCHIEVE |
| UD | F | 3244 | 404 | STREGNA |
| UD | F | 3487 | 570 | SUTRIO |
| UD | F | 3305 | 478 | TAIPANA |
| UD | E | 2304 | 30 | TALMASSONS |
| UD | E | 2270 | 19 | TAPOGLIANO |
| UD | E | 2702 | 230 | TARCENTO |
| UD | F | 3959 | 732 | TARVISIO |
| UD | E | 2333 | 132 | TAVAGNACCO |
| UD | E | 2411 | 12 | TEOR |
| UD | E | 2244 | 5 | TERZO D'AQUILEIA |
| UD | F | 3036 | 323 | TOLMEZZO |
| UD | E | 2435 | 189 | TORREANO |
| UD | E | 2395 | 3 | TORVISCOSA |
| UD | E | 2542 | 217 | TRASAGHIS |
| UD | F | 3374 | 671 | TREPPO CARNICO |
| UD | E | 2506 | 231 | TREPPO GRANDE |
| UD | E | 2451 | 199 | TRICESIMO |
| UD | E | 2467 | 43 | TRIVIGNANO UDINESE |
| UD | E | 2323 | 113 | UDINE |
| UD | E | 2422 | 18 | VARMO |
| UD | E | 2596 | 230 | VENZONE |
| UD | F | 3192 | 407 | VERZEGNIS |
| UD | F | 3109 | 363 | VILLA SANTINA |
| UD | E | 2252 | 9 | VILLA VICENTINA |
| UD | E | 2278 | 24 | VISCO |
| UD | F | 3226 | 429 | ZUGLIO |
| GO | E | 2288 | 49 | CAPRIVA DEL FRIULI |
| GO | E | 2283 | 56 | CORMONS |
| GO | E | 2365 | 92 | DOBERDò DEL LAGO |
| GO | E | 2282 | 90 | DOLEGNA DEL COLLIO |
| GO | E | 2283 | 46 | FARRA D'ISONZO |
| GO | E | 2277 | 23 | FOGLIANO REDIPUGLIA |
| GO | E | 2333 | 84 | GORIZIA |
| GO | E | 2258 | 32 | GRADISCA D'ISONZO |
| GO | E | 2239 | 2 | GRADO |
| GO | E | 2258 | 32 | MARIANO DEL FRIULI |
| GO | E | 2289 | 30 | MEDEA |
| GO | E | 2213 | 7 | MONFALCONE |
| GO | E | 2279 | 44 | MORARO |
| GO | E | 2306 | 59 | MOSSA |
| GO | E | 2241 | 23 | ROMANS D'ISONZO |
| GO | E | 2255 | 11 | RONCHI DEI LEGIONARI |
| GO | E | 2258 | 32 | SAGRADO |
| GO | E | 2250 | 8 | S.CANZIAN D'ISONZO |
| GO | E | 2702 | 276 | S.FLORIANO DEL COLLIO |
| GO | E | 2279 | 54 | S.LORENZO ISONTINO |
| GO | E | 2268 | 18 | S.PIER D'ISONZO |
| GO | E | 2275 | 42 | SAVOGNA D'ISONZO |
| GO | E | 2246 | 6 | STARANZANO |
| GO | E | 2257 | 12 | TURRIACO |
| GO | E | 2232 | 18 | VILLESSE |
| TS | E | 2411 | 144 | DUINO AURISINA (7) |
| TS | F | 3341 | 418 | MONRUPINO (7) |
| TS | E | 2104 | 3 | MUGGIA (14) |
| TS | E | 2282 | 106 | S.DORLIGO DELLA VALLE (7) |
| TS | E | 2866 | 278 | SGONICO |
| TS | E | 2102 | 2 | TRIESTE (1) |
| PN | F | 3154 | 455 | ANDREIS |
| PN | E | 2736 | 210 | ARBA |
| PN | E | 2502 | 60 | ARZENE |
| PN | E | 2417 | 159 | AVIANO |
| PN | E | 2552 | 14 | AZZANO DECIMO |
| PN | F | 3148 | 409 | BARCIS |
| PN | E | 2445 | 16 | BRUGNERA |
| PN | E | 2371 | 135 | BUDOIA |
| PN | E | 2451 | 57 | CANEVA |
| PN | E | 2495 | 44 | CASARZA DELLA DELIZIA |
| PN | E | 2818 | 234 | CASTELNOVO DEL FRIULI |
| PN | E | 2881 | 300 | CAVASSO NUOVO |
| PN | E | 2665 | 16 | CHIONS |
| PN | F | 3639 | 652 | CIMOLAIS |
| PN | F | 3572 | 613 | CLAUT |
| PN | F | 3389 | 558 | CLAUZETTO |
| PN | E | 2496 | 44 | CORDENONS |
| PN | E | 2664 | 15 | CORDOVADO |
| PN | F | 3757 | 775 | ERTO E CASSO |
| PN | E | 2834 | 274 | FANNA |
| PN | E | 2452 | 20 | FIUME VENETO |
| PN | E | 2367 | 52 | FONTANAFREDDA |
| PN | F | 3235 | 500 | FRISANCO |
| PN | E | 2850 | 283 | MANIAGO |
| PN | E | 2904 | 313 | MEDUNO |
| PN | E | 2911 | 317 | MONTEREALE VALCELLINA |
| PN | E | 2662 | 14 | MORSANO AL TAGLIAMENTO |
| PN | E | 2551 | 13 | PASIANO DI PORDENONE |
| PN | E | 2750 | 201 | PINZANO AL TAGLIAMENTO |
| PN | E | 2461 | 40 | POLCENIGO |
| PN | E | 2468 | 29 | PORCIA |
| PN | E | 2459 | 24 | PORDENONE |
| PN | E | 2449 | 18 | PRATA DI PORDENONE |
| PN | E | 2547 | 11 | PRAVISDOMINI |
| PN | E | 2403 | 99 | ROVEREDO IN PIANO |
| PN | E | 2461 | 25 | SACILE |
| PN | E | 2544 | 86 | S.GIORGIO DELLA RICHINV. |
| PN | E | 2517 | 71 | S.MARTINO AL TAGLIAM. |
| PN | E | 2437 | 116 | S.QUIRINO |
| PN | E | 2581 | 30 | S.VITO AL TAGLIAMENTO |
| PN | E | 2712 | 206 | SEQUALS |
| PN | E | 2661 | 13 | SESTO AL REGHENA |
| PN | E | 2626 | 132 | SPILIMBERGO |
| PN | F | 3149 | 420 | TRAMONTI DI SOPRA |
| PN | F | 3053 | 366 | TRAMONTI DI SOTTO |
| PN | E | 2746 | 226 | TRAVESIO |
| PN | E | 2857 | 287 | VAJONT |
| PN | E | 2496 | 59 | VALVASONE |
| PN | F | 2962 | 320 | VITO D'ASIO (3) |
| PN | E | 2597 | 138 | VIVARO |
| PN | E | 2481 | 36 | ZOPPOLA |
| IM | D | 1706 | 149 | AIROLE |
| IM | D | 2015 | 273 | APRICALE |
| IM | E | 2329 | 495 | AQUILA DI ARROSCIA |
| IM | E | 2536 | 578 | ARMO |
| IM | E | 2170 | 431 | AURIGO |
| IM | D | 1543 | 179 | BADALUCCO |
| IM | F | 3338 | 900 | BAIARDO |
| IM | C | 1057 | 5 | BORDIGHERA |
| IM | E | 2153 | 155 | BORGHETTO D'ARROSCIA (17) |
| IM | D | 1717 | 249 | BORGOMARO |
| IM | C | 1301 | 25 | CAMPOROSSO |
| IM | D | 2051 | 360 | CARAVONICA |
| IM | E | 2958 | 720 | CARPASIO |
| IM | E | 2143 | 420 | CASTEL VITTORIO |
| IM | D | 1782 | 275 | CASTELLARO |
| IM | D | 2016 | 369 | CERIANA |
| IM | C | 1340 | 66 | CERVO |
| IM | E | 2416 | 530 | CESIO |
| IM | D | 2051 | 360 | CHIUSANICO |
| IM | D | 1514 | 140 | CHIUSAVECCHIA |
| IM | D | 1694 | 240 | CIPRESSA |
| IM | D | 1657 | 225 | CIVEZZA |
| IM | F | 3093 | 721 | COSIO DI ARROSCIA |
| IM | D | 1645 | 220 | COSTARAINERA |
| IM | D | 1979 | 331 | DIANO ARENTINO |
| IM | D | 1501 | 135 | DIANO CASTELLO |
| IM | C | 1186 | 4 | DIANO MARINA |
| IM | C | 1382 | 83 | DIANO S.PIETRO |
| IM | C | 1365 | 51 | DOLCEACQUA |
| IM | C | 1362 | 75 | DOLCEDO |
| IM | C | 1201 | 10 | IMPERIA |
| IM | D | 1502 | 106 | ISOLABONA |
| IM | E | 2339 | 499 | LUCINASCO |
| IM | F | 3235 | 778 | MENDATICA |
| IM | E | 2242 | 460 | MOLINI DI TRIORA |
| IM | D | 1881 | 315 | MONTALTO LIGURE |
| IM | F | 3093 | 721 | MONTEGROSSO PIAN LATTE |
| IM | D | 1748 | 292 | OLIVETTA S.MICHELE |
| IM | C | 1057 | 5 | OSPEDALETTI |
| IM | E | 2521 | 572 | PERINALDO |
| IM | D | 2093 | 400 | PIETRABRUNA |
| IM | E | 2290 | 240 | PIEVE DI TECO (17) |
| IM | D | 1860 | 280 | PIGNA (2) |
| IM | D | 1566 | 200 | POMPEIANA |
| IM | C | 1354 | 80 | PONTEDASSIO |
| IM | E | 2866 | 630 | PORNASSIO |
| IM | D | 1541 | 151 | PRELÀ |
| IM | E | 2103 | 124 | RANZO (17) |
| IM | E | 2499 | 563 | REZZO |
| IM | C | 1050 | 2 | RIVA LIGURE |
| IM | D | 1606 | 235 | ROCCHETTA NERVINA |
| IM | C | 1240 | 26 | S.BARTOLOMEO AL MARE |
| IM | D | 1584 | 100 | S.BIAGIO DELLA CIMA |
| IM | C | 1191 | 6 | S.LORENZO AL MARE |
| IM | C | 1105 | 15 | S.REMO |
| IM | C | 1062 | 7 | S.STEFANO AL MARE |
| IM | E | 2342 | 500 | SEBORGA |
| IM | D | 1401 | 80 | SOLDANO |
| IM | C | 1165 | 39 | TAGGIA |
| IM | D | 1564 | 185 | TERZORIO |
| IM | F | 3039 | 780 | TRIORA |
| IM | D | 1572 | 149 | VALLEBONA |
| IM | C | 1109 | 5 | VALLECROSIA |
| IM | E | 2114 | 385 | VASIA |
| IM | C | 1119 | 9 | VENTIMIGLIA |
| IM | E | 2220 | 192 | VESSALICO (17) |
| IM | D | 1992 | 336 | VILLA FARALDI |
| SV | C | 1206 | 6 | ALASSIO |
| SV | C | 1203 | 5 | ALBENGA |
| SV | D | 1490 | 8 | ALBISOLA MARINA (11) |
| SV | D | 1490 | 10 | ALBISOLA SUPERIORE (11) |
| SV | E | 2264 | 398 | ALTARE |
| SV | C | 1195 | 27 | ANDORA |
| SV | D | 2006 | 290 | ARNASCO |
| SV | E | 2190 | 371 | BALESTRINO |
| SV | F | 3072 | 711 | BARDINETO |
| SV | D | 1769 | 110 | BERGEGGI |
| SV | D | 1653 | 121 | BOISSANO |
| SV | C | 1360 | 2 | BORGHETTO S.SPIRITO |
| SV | C | 1351 | 32 | BORGIO VEREZZI |
| SV | E | 2678 | 586 | BORMIDA |
| SV | E | 2128 | 338 | CAIRO MONTENOTTE |
| SV | D | 1437 | 70 | CALICE LIGURE |
| SV | E | 2927 | 647 | CALIZZANO |
| SV | E | 2295 | 365 | CARCARE |
| SV | D | 1929 | 256 | CASANOVA LERRONE |
| SV | E | 2126 | 343 | CASTELBIANCO |
| SV | E | 2324 | 430 | CASTELVECCHIO DI ROCCA B. |
| SV | D | 1490 | 4 | CELLE LIGURE (11) |
| SV | E | 2421 | 409 | CENGIO |
| SV | C | 1251 | 2 | CERIALE |
| SV | C | 1310 | 52 | CISANO SUL NEVA |
| SV | E | 2519 | 516 | COSSERIA |
| SV | E | 2105 | 317 | DEGO (18) |
| SV | D | 1983 | 280 | ERLI |
| SV | C | 1340 | 5 | FINALE LIGURE |
| SV | C | 1362 | 75 | GARLENDA |
| SV | D | 1696 | 140 | GIUSTENICE |
| SV | E | 2439 | 475 | GIUSVALLA |
| SV | C | 1206 | 6 | LAIGUEGLIA |
| SV | C | 1337 | 4 | LOANO |
| SV | D | 1991 | 270 | MAGLIOLO |
| SV | E | 2416 | 458 | MALLARE |
| SV | E | 2614 | 527 | MASSIMINO |
| SV | E | 2334 | 429 | MILLESIMO |
| SV | E | 2384 | 354 | MIOGLIA |
| SV | E | 2518 | 524 | MURIALDO |
| SV | E | 2108 | 335 | NASINO |
| SV | C | 1379 | 2 | NOLI |
| SV | E | 2229 | 417 | ONZO |
| SV | D | 1694 | 161 | ORCO FEGLINO |
| SV | C | 1335 | 63 | ORTOVERO |
| SV | F | 3044 | 715 | OSIGLIA |
| SV | E | 2328 | 404 | PALLARE |
| SV | D | 1996 | 267 | PIANA CRIXIA (19) |
| SV | C | 1285 | 3 | PIETRA LIGURE |
| SV | E | 2478 | 498 | PLODIO |
| SV | E | 2325 | 425 | PONTINVREA |
| SV | D | 1447 | 32 | QUILIANO |
| SV | E | 2338 | 376 | RIALTO |
| SV | E | 2594 | 521 | ROCCAVIGNALE |
| SV | E | 2352 | 405 | SASSELLO |
| SV | D | 1481 | 4 | SAVONA |
| SV | D | 1440 | 7 | SPOTORNO |
| SV | D | 1864 | 222 | STELLA |
| SV | D | 1594 | 141 | STELLANELLO |
| SV | E | 2414 | 470 | TESTICO |
| SV | C | 1333 | 38 | TOIRANO |
| SV | D | 1435 | 47 | TOVO S.GIACOMO |
| SV | E | 2658 | 540 | URBE |
| SV | D | 1463 | 12 | VADO LIGURE |
| SV | D | 1499 | 5 | VARAZZE |
| SV | E | 2252 | 398 | VENDONE |
| SV | D | 2009 | 300 | VEZZI PORTIO |
| SV | C | 1258 | 29 | VILLANOVA D'ALBENGA |
| SV | D | 1689 | 130 | ZUCCARELLO |
| GE | D | 1521 | 6 | ARENZANO |
| GE | D | 1535 | 34 | AVEGNO |
| GE | E | 2300 | 341 | BARGAGLI |
| GE | D | 1448 | 25 | BOGLIASCO |
| GE | D | 2018 | 167 | BORZONASCA |
| GE | E | 2458 | 358 | BUSALLA |
| GE | D | 1531 | 32 | CAMOGLI |
| GE | E | 2143 | 342 | CAMPO LIGURE |
| GE | D | 1867 | 118 | CAMPOMORONE |
| GE | D | 1596 | 26 | CARASCO |
| GE | D | 1480 | 34 | CASARZA LIGURE |
| GE | E | 2676 | 410 | CASELLA |
| GE | E | 2346 | 271 | CASTIGLIONE CHIAVARESE |
| GE | D | 1789 | 80 | CERANESI |
| GE | D | 1418 | 5 | CHIAVARI |
| GE | D | 1856 | 88 | CICAGNA |
| GE | D | 1517 | 4 | COGOLETO |
| GE | D | 1490 | 38 | COGORNO |
| GE | E | 2220 | 308 | COREGLIA LIGURE |
| GE | F | 3467 | 742 | CROCEFIESCHI |
| GE | E | 2369 | 522 | DAVAGNA |
| GE | F | 3655 | 900 | FASCIA |
| GE | E | 2157 | 300 | FAVALE DI MALVARO |
| GE | F | 3489 | 819 | FONTANIGORDA |
| GE | D | 1435 | 19 | GENOVA |
| GE | E | 2794 | 533 | GORRETO (8) |
| GE | E | 2199 | 298 | ISOLA DEL CANTONE |
| GE | D | 1552 | 6 | LAVAGNA |
| GE | E | 2133 | 272 | LEIVI |
| GE | E | 2292 | 343 | LORSICA |
| GE | D | 2056 | 228 | LUMARZO |
| GE | E | 2715 | 403 | MASONE |
| GE | D | 1845 | 125 | MELE |
| GE | D | 1845 | 83 | MEZZANEGO |
| GE | D | 1962 | 170 | MIGNANEGO (5) |
| GE | D | 1946 | 132 | MOCONESI |
| GE | D | 1547 | 4 | MONEGLIA |
| GE | F | 3153 | 655 | MONTEBRUNO |
| GE | E | 2486 | 438 | MONTOGGIO |
| GE | D | 1819 | 68 | NE |
| GE | E | 2290 | 342 | NEIRONE |
| GE | D | 2022 | 169 | ORERO |
| GE | D | 1933 | 168 | PIEVE LIGURE |
| GE | D | 1414 | 3 | PORTOFINO |
| GE | F | 3618 | 990 | PROPATA |
| GE | D | 1412 | 2 | RAPALLO |
| GE | D | 1418 | 5 | RECCO |
| GE | F | 3245 | 700 | REZZOAGLIO |
| GE | E | 2273 | 334 | RONCO SCRIVIA |
| GE | F | 3821 | 981 | RONDANINA |
| GE | E | 2497 | 297 | ROSSIGLIONE |
| GE | F | 3159 | 658 | ROVEGNO |
| GE | D | 1500 | 45 | S.COLOMBANO CERTENOLI |
| GE | D | 1906 | 155 | S.OLCESE |
| GE | D | 1434 | 13 | S.MARGHERITA LIGURE |
| GE | F | 3885 | 1012 | S.STEFANO D'AVETO |
| GE | E | 2554 | 471 | SAVIGNONE |
| GE | D | 2009 | 187 | SERRA RICCò |
| GE | D | 1416 | 4 | SESTRI LEVANTE |
| GE | D | 1423 | 14 | SORI |
| GE | E | 2467 | 500 | TIGLIETO |
| GE | F | 3387 | 769 | TORRIGLIA |
| GE | E | 2247 | 279 | TRIBOGNA |
| GE | E | 2329 | 361 | USCIO |
| GE | E | 2681 | 533 | VALBREVENNA |
| GE | E | 2566 | 477 | VOBBIA |
| GE | D | 1444 | 17 | ZOAGLI |
| SP | C | 1385 | 89 | AMEGLIA |
| SP | D | 1604 | 70 | ARCOLA |
| SP | D | 1467 | 73 | BEVERINO |
| SP | D | 1819 | 317 | BOLANO |
| SP | D | 1509 | 6 | BONASSOLA |
| SP | D | 1619 | 104 | BORGHETTO DI VARA |
| SP | D | 1663 | 115 | BRUGNATO |
| SP | D | 1886 | 405 | CALICE AL CORNOVIGLIO |
| SP | D | 2038 | 418 | CARRO |
| SP | D | 1888 | 215 | CARRODANO |
| SP | D | 1755 | 190 | CASTELNUOVO MAGRA |
| SP | D | 1428 | 18 | DEIVA MARINA |
| SP | D | 1433 | 30 | FOLLO |
| SP | D | 1670 | 152 | FRAMURA |
| SP | D | 1413 | 3 | LA SPEZIA |
| SP | D | 1427 | 10 | LERICI |
| SP | D | 1413 | 3 | LEVANTO |
| SP | E | 2300 | 575 | MAISSANA |
| SP | C | 1321 | 6 | MONTEROSSO AL MARE |
| SP | D | 1524 | 64 | ORTONOVO |
| SP | D | 1659 | 189 | PIGNONE |
| SP | D | 1454 | 8 | PORTOVENERE |
| SP | D | 1618 | 148 | RICCÒ DEL GOLFO DI L. |
| SP | D | 1437 | 35 | RIOMAGGIORE |
| SP | D | 1934 | 220 | ROCCHETTA DI VARA |
| SP | D | 1449 | 50 | S.STEFANO DI MAGRA |
| SP | D | 1566 | 21 | SARZANA |
| SP | D | 1761 | 242 | SESTA GODANO |
| SP | D | 1820 | 353 | VARESE LIGURE |
| SP | D | 1413 | 3 | VERNAZZA |
| SP | D | 1758 | 271 | VEZZANO LIGURE |
| SP | D | 2076 | 632 | ZIGNAGO |

(1) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 17.06.2004

(2) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 18.12.2002

(3) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 27.12.2002

(4) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 12.10.2000

(5) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 2.07.2001

(6) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 3.07.2001

(7) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 12.07.2001

(8) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 13.09.2001

(9) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 14.01.2002

(10) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 8.03.2002

(11) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 16.03.2002

(12) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 4.08.2000

(13) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 17.05.2004

(14) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 13.12.2004

(15) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 24.03.2005

(16) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 21.07.2005

(17) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 26.07.2005

(18) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 25.07.2005

(19) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 20.05.2005

(20) Modifiche introdotte dal D.M.Sviluppo Economico 24.10.2008

Centro Italia

(Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise)

| PR | Z | GR-G | ALT | COMUNE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC | E | 2695 | 186 | AGAZZANO |
| PC | E | 2605 | 81 | ALSENO |
| PC | E | 2518 | 48 | BESENZONE |
| PC | E | 2878 | 329 | BETTOLA |
| PC | E | 2802 | 272 | BOBBIO (15) |
| PC | E | 2603 | 114 | BORGONOVO VAL TIDONE |
| PC | E | 2620 | 65 | CADEO |
| PC | E | 2707 | 55 | CALENDASCO |
| PC | E | 2816 | 364 | CAMINATA |
| PC | E | 2511 | 42 | CAORSO |
| PC | E | 2682 | 114 | CARPANETO PIACENTINO |
| PC | E | 2552 | 74 | CASTEL S.GIOVANNI |
| PC | E | 2750 | 224 | CASTELL'ARQUATO |
| PC | E | 2381 | 39 | CASTELVETRO PIACENTINO |
| PC | F | 3385 | 725 | CERIGNALE |
| PC | F | 3274 | 638 | COLI |
| PC | E | 2902 | 350 | CORTE BRUGNATELLA (15) |
| PC | E | 2652 | 51 | CORTEMAGGIORE |
| PC | E | 2893 | 424 | FARINI |
| PC | F | 3258 | 626 | FERRIERE |
| PC | E | 2559 | 80 | FIORENZUOLA D'ARDA |
| PC | E | 2635 | 139 | GAZZOLA |
| PC | E | 2574 | 91 | GOSSOLENGO |
| PC | E | 2563 | 83 | GRAGNANO TREBBIENSE |
| PC | E | 2911 | 355 | GROPPARELLO |
| PC | E | 2740 | 229 | LUGAGNANO VAL D'ARDA |
| PC | E | 2535 | 40 | MONTICELLI D'ONGINA |
| PC | F | 3265 | 631 | MORFASSO |
| PC | E | 2714 | 284 | NIBBIANO |
| PC | E | 2737 | 510 | OTTONE (17) |
| PC | F | 3070 | 479 | PECORARA |
| PC | E | 2715 | 61 | PIACENZA |
| PC | E | 2703 | 192 | PIANELLO VAL TIDONE |
| PC | E | 2741 | 222 | PIOZZANO |
| PC | E | 2687 | 118 | PODENZANO |
| PC | E | 2734 | 216 | PONTE DELL'OLIO |
| PC | E | 2670 | 65 | PONTENURE |
| PC | E | 2636 | 140 | RIVERGARO |
| PC | E | 2720 | 65 | ROTTOFRENO |
| PC | E | 2668 | 103 | S.GIORGIO PIACENTINO |
| PC | E | 2513 | 44 | S.PIETRO IN CERRO |
| PC | E | 2552 | 74 | SARMATO |
| PC | E | 2673 | 176 | TRAVO |
| PC | E | 2979 | 420 | VERNASCA |
| PC | E | 2668 | 165 | VIGOLZONE |
| PC | E | 2385 | 42 | VILLANOVA SULL'ARDA |
| PC | F | 3449 | 775 | ZERBA |
| PC | E | 2739 | 220 | ZIANO PIACENTINO |
| PR | F | 3015 | 512 | ALBARETO |
| PR | F | 3257 | 625 | BARDI |
| PR | E | 3000 | 500 | BEDONIA |
| PR | F | 3317 | 808 | BERCETO |
| PR | F | 3522 | 832 | BORE |
| PR | E | 2983 | 411 | BORGO VAL DI TARO |
| PR | E | 2508 | 40 | BUSSETO |
| PR | E | 2991 | 417 | CALESTANO |
| PR | E | 2600 | 112 | COLLECCHIO |
| PR | E | 2494 | 29 | COLORNO |
| PR | F | 3024 | 519 | COMPIANO |
| PR | F | 3429 | 690 | CORNIGLIO |
| PR | E | 2694 | 185 | FELINO |
| PR | E | 2503 | 75 | FIDENZA |
| PR | E | 2488 | 45 | FONTANELLATO |
| PR | E | 2610 | 53 | FONTEVIVO |
| PR | E | 2602 | 158 | FORNORO DI TARO |
| PR | E | 2796 | 265 | LANGHIRANO |
| PR | E | 2780 | 252 | LESIGNANO DÉ BAGNI |
| PR | E | 2631 | 136 | MEDESANO |
| PR | E | 2439 | 26 | MEZZANI |
| PR | F | 3595 | 820 | MONCHIO DELLE CORTI |
| PR | E | 2626 | 128 | MONTECHIARUGOLO |
| PR | F | 3119 | 517 | NEVIANO DEGLI ARDUINI |
| PR | E | 2638 | 76 | NOCETO |
| PR | F | 3432 | 691 | PALANZANO |
| PR | E | 2502 | 57 | PARMA |
| PR | E | 2982 | 410 | PELLEGRINO PARMENSE |
| PR | E | 2377 | 36 | POLESINE PARMENSE |
| PR | z | gr-g | alt | comune |
| PR | E | 2498 | 32 | ROCCABIANCA |
| PR | E | 2664 | 162 | SALA BAGANZA |
| PR | E | 2601 | 157 | SALSOMAGGIORE TERME |
| PR | E | 2506 | 38 | S.SECONDO PARMENSE |
| PR | E | 2498 | 32 | SISSA |
| PR | E | 2754 | 232 | SOLIGNANO |
| PR | E | 2517 | 47 | SORAGNA |
| PR | E | 2359 | 34 | SORBOLO |
| PR | F | 3150 | 541 | TERENZO |
| PR | F | 3499 | 814 | TIZZANO VAL PARMA |
| PR | F | 3251 | 620 | TORNOLO |
| PR | E | 2469 | 31 | TORRILE |
| PR | E | 2682 | 176 | TRAVERSETOLO |
| PR | E | 2499 | 33 | TRECASALI |
| PR | F | 3180 | 565 | VALMOZZOLA |
| PR | E | 2700 | 190 | VARANO DÉ MELEGARI |
| PR | E | 2984 | 412 | VARSI |
| PR | E | 2376 | 35 | ZIBELLO |
| RE | E | 2408 | 166 | ALBINEA |
| RE | E | 2522 | 32 | BAGNOLO IN PIANO |
| RE | E | 2953 | 542 | BAISO |
| RE | E | 2617 | 121 | BIBBIANO |
| RE | E | 2435 | 23 | BORETTO |
| RE | E | 2436 | 24 | BRESCELLO |
| RE | F | 3235 | 855 | BUSANA |
| RE | E | 2524 | 33 | CADELBOSCO DI SOPRA |
| RE | E | 2508 | 22 | CAMPAGNOLA EMILIA |
| RE | E | 2458 | 34 | CAMPEGINE |
| RE | E | 2982 | 562 | CARPINETI |
| RE | E | 2612 | 97 | CASALGRANDE |
| RE | E | 2999 | 574 | CASINA |
| RE | E | 2383 | 149 | CASTELLARANO |
| RE | E | 2441 | 27 | CASTELNOVO DI SOTTO |
| RE | F | 3182 | 700 | CASTELNOVO NÉ MONTI |
| RE | E | 2555 | 78 | CAVRIAGO |
| RE | E | 2484 | 219 | CANOSSA |
| RE | F | 3370 | 830 | COLLAGNA |
| RE | E | 2521 | 31 | CORREGGIO |
| RE | E | 2438 | 25 | FABBRICO |
| RE | E | 2367 | 40 | GATTATICO |
| RE | E | 2434 | 22 | GUALTIERI |
| RE | E | 2438 | 25 | GUASTALLA |
| RE | F | 3371 | 949 | LIGONCHIO |
| RE | E | 2434 | 22 | LUZZARA |
| RE | E | 2586 | 99 | MONTECCHIO EMILIA |
| RE | E | 2436 | 24 | NOVELLARA |
| RE | E | 2443 | 29 | POVIGLIO |
| RE | E | 2400 | 161 | QUATTRO CASTELLA |
| RE | F | 3299 | 781 | RAMISETO |
| RE | E | 2560 | 58 | REGGIO NELL'EMILIA |
| RE | E | 2431 | 20 | REGGIOLO |
| RE | E | 2377 | 24 | RIO SALICETO |
| RE | E | 2432 | 21 | ROLO |
| RE | E | 2419 | 53 | RUBIERA |
| RE | E | 2394 | 36 | S.MARTINO IN RIO |
| RE | E | 2408 | 166 | S.POLO D'ENZA |
| RE | E | 2531 | 59 | S.ILARIO D'ENZA |
| RE | E | 2473 | 95 | SCANDIANO |
| RE | F | 3388 | 842 | TOANO |
| RE | F | 3117 | 447 | VETTO |
| RE | E | 2503 | 162 | VEZZANO SUL CROSTOLO |
| RE | E | 2642 | 275 | VIANO |
| RE | F | 3153 | 680 | VILLA MINOZZO |
| MO | E | 2247 | 27 | BASTIGLIA |
| MO | E | 2244 | 25 | BOMPORTO |
| MO | E | 2271 | 43 | CAMPOGALLIANO |
| MO | E | 2197 | 21 | CAMPOSANTO |
| MO | E | 2246 | 26 | CARPI |
| MO | E | 2269 | 42 | CASTELFRANCO EMILIA |
| MO | E | 2317 | 76 | CASTELNUOVO RANGONE |
| MO | E | 2371 | 152 | CASTELVETRO DI MODENA |
| MO | E | 2202 | 24 | CAVEZZO |
| MO | E | 2353 | 22 | CONCORDIA SULLA SECCHIA |
| MO | F | 3095 | 640 | FANANO |
| MO | E | 2189 | 15 | FINALE EMILIA |
| MO | E | 2400 | 115 | FIORANO MODENESE |
| MO | F | 3549 | 953 | FIUMALBO |
| MO | E | 2286 | 82 | FORMIGINE |
| MO | F | 3972 | 1131 | FRASSINORO |
| MO | E | 2877 | 490 | GUIGLIA |
| MO | F | 3388 | 842 | LAMA MOCOGNO |
| MO | E | 2378 | 137 | MARANELLO |
| MO | E | 2373 | 142 | MARANO SUL PANARO |
| MO | E | 2199 | 22 | MEDOLLA |
| MO | E | 2193 | 18 | MIRANDOLA |
| MO | E | 2258 | 34 | MODENA |
| MO | F | 3420 | 864 | MONTECRETO |
| MO | F | 3323 | 797 | MONTEFIORINO |
| MO | F | 3386 | 841 | MONTESE |
| MO | E | 2243 | 24 | MONANTOLA |
| MO | E | 2197 | 21 | NOVI DI MODENA |
| MO | F | 3186 | 703 | PALAGANO |
| MO | F | 3348 | 682 | PAVULLO NEL FRIGNANO |
| MO | F | 3299 | 781 | PIEVEPELAGO |
| MO | F | 3341 | 810 | POLINAGO |
| MO | E | 2975 | 557 | PRIGNANO SULLA SECCHIA |
| MO | E | 2242 | 23 | RAVARINO |
| MO | F | 3189 | 705 | RIOLUNATO |
| MO | E | 2287 | 54 | S.CESARIO SUL PANARO |
| MO | E | 2194 | 19 | S.FELICE SUL PANARO |
| MO | E | 2196 | 20 | S.POSSIDONIO |
| MO | E | 2199 | 22 | S.PROSPERO |
| MO | E | 2447 | 121 | SASSUOLO |
| MO | E | 2289 | 102 | SAVIGNANO SUL PANARO |
| MO | F | 3314 | 791 | SERRAMAZZONI |
| MO | F | 3419 | 1020 | SESTOLA |
| MO | E | 2249 | 28 | SOLIERA |
| MO | E | 2276 | 69 | SPILAMBERTO |
| MO | E | 2322 | 125 | VIGNOLA |
| MO | F | 3240 | 758 | ZOCCA |
| BO | E | 2356 | 38 | ANZOLA DELL'EMILIA |
| BO | E | 2338 | 25 | ARGELATO |
| BO | E | 2172 | 11 | BARICELLA |
| BO | E | 2315 | 93 | BAZZANO |
| BO | E | 2329 | 19 | BENTIVOGLIO |
| BO | E | 2259 | 54 | BOLOGNA |
| BO | E | 2302 | 102 | BORGO TOSSIGNANO |
| BO | E | 2194 | 26 | BUDRIO |
| BO | E | 2225 | 30 | CALDERARA DI RENO |
| BO | E | 2997 | 692 | CAMUGNANO |
| BO | E | 2269 | 61 | CASALECCHIO DI RENO |
| BO | E | 2334 | 125 | CASALFIUMANESE |
| BO | F | 3300 | 805 | CASTEL D'AIANO |
| BO | E | 2462 | 215 | CASTEL DEL RIO |
| BO | E | 2634 | 533 | CASTEL DI CASIO |
| BO | E | 2271 | 32 | CASTEL GUELFO DI B. |
| BO | E | 2224 | 29 | CASTEL MAGGIORE |
| BO | E | 2263 | 75 | CASTEL S.PIETRO TERME |
| BO | E | 2189 | 23 | CASTELLO D'ARGILE |
| BO | E | 2415 | 182 | CASTELLO DI SERRAVALLE |
| BO | E | 2182 | 42 | CASTENASO |
| BO | E | 2876 | 691 | CASTIGLIONE DEI PEPOLI |
| BO | E | 2393 | 64 | CRESPELLANO |
| BO | E | 2238 | 20 | CREVALCORE |
| BO | E | 2427 | 190 | DOZZA |
| BO | E | 2423 | 165 | FONTANELICE |
| BO | E | 2983 | 682 | GAGGIO MONTANO |
| BO | E | 2332 | 14 | GALLIERA |
| BO | E | 2577 | 493 | GRANAGLIONE |
| BO | E | 2162 | 28 | GRANAROLO DELL'EMILIA |
| BO | E | 2730 | 547 | GRIZZANA MORANDI |
| BO | E | 2292 | 47 | IMOLA |
| BO | F | 3066 | 640 | LIZZANO IN BELVEDERE |
| BO | F | 3171 | 714 | LOIANO |
| BO | E | 2329 | 12 | MALALBERGO |
| BO | E | 2341 | 130 | MARZABOTTO |
| BO | E | 2261 | 25 | MEDICINA |
| BO | E | 2291 | 16 | MINERBIO |
| BO | E | 2168 | 8 | MOLINELLA |
| BO | F | 3351 | 841 | MONGHIDORO |
| BO | E | 2316 | 112 | MONTE S.PIETRO |
| BO | E | 2490 | 235 | MONTERENZIO |
| BO | E | 2319 | 114 | MONTEVEGLIO |
| BO | E | 2835 | 621 | MONZUNO |
| BO | E | 2255 | 21 | MORDANO |
| BO | E | 2252 | 67 | OZZANO DELL'EMILIA |
| BO | E | 2441 | 200 | PIANORO |
| BO | E | 2182 | 18 | PIEVE DI CENTO |
| BO | E | 2648 | 349 | PORRETTA TERME |
| BO | E | 2338 | 29 | SALA BOLOGNESE |
| BO | E | 2808 | 602 | S.BENEDETTO VAL DI S. |
| BO | E | 2332 | 21 | S.GIORGIO DI PIANO |
| BO | E | 2187 | 21 | S.GIOVANNI IN PERSICETO |
| BO | E | 2210 | 62 | S.LAZZARO DI SAVENA |
| BO | E | 2181 | 17 | S.PIETRO IN CASALE |
| BO | E | 2187 | 21 | S.AGATA BOLOGNESE |
| BO | E | 2339 | 128 | SASSO MARCONI |
| BO | E | 2525 | 259 | SAVIGNO |
| BO | E | 2431 | 193 | VERGATO |
| BO | E | 2408 | 74 | ZOLA PREDOSA |
| FE | E | 2414 | 4 | ARGENTA |
| FE | E | 2346 | 2 | BERRA |
| FE | E | 2281 | 11 | BONDENO |
| FE | E | 2294 | 15 | CENTO |
| FE | E | 2523 | 3 | CODIGORO |
| FE | E | 2400 | 0 | COMACCHIO |
| FE | E | 2322 | 5 | COPPARO |
| FE | E | 2326 | 9 | FERRARA |
| FE | E | 2272 | 3 | FORMIGNANA |
| FE | E | 2269 | 1 | GORO |
| FE | E | 2267 | 1 | JOLANDA DI SAVOIA |
| FE | E | 2268 | 0 | LAGOSANTO |
| FE | E | 2272 | 3 | MASI TORELLO |
| FE | E | 2270 | 2 | MASSA FISCAGLIA |
| FE | E | 2269 | 1 | MESOLA |
| FE | E | 2272 | 3 | MIGLIARINO |
| FE | E | 2270 | 2 | MIGLIARO |
| FE | E | 2284 | 14 | MIRABELLO |
| FE | E | 2270 | 2 | OSTELLATO |
| FE | E | 2280 | 10 | POGGIO RENATICO |
| FE | E | 2272 | 3 | PORTOMAGGIORE |
| FE | E | 2274 | 5 | RO |
| FE | E | 2290 | 19 | S.AGOSTINO |
| FE | E | 2269 | 1 | TRESIGALLO |
| FE | E | 2327 | 10 | VIGARANO MAINARDA |
| FE | E | 2276 | 7 | VOGHIERA |
| RA | E | 2416 | 6 | ALFONSINE |
| RA | E | 2466 | 11 | BAGNACAVALLO |
| RA | E | 2262 | 22 | BAGNARA DI ROMAGNA |
| RA | E | 2396 | 115 | BRISIGHELLA |
| RA | E | 2474 | 195 | CASOLA VALSENIO |
| RA | E | 2279 | 42 | CASTEL BOLOGNESE |
| RA | E | 2312 | 3 | CERVIA |
| RA | E | 2239 | 6 | CONSELICE |
| RA | E | 2476 | 19 | COTIGNOLA |
| RA | E | 2263 | 35 | FAENZA |
| RA | E | 2464 | 9 | FUSIGNANO |
| RA | E | 2468 | 12 | LUGO |
| RA | E | 2251 | 13 | MASSA LOMBARDA |
| RA | E | 2227 | 4 | RAVENNA |
| RA | E | 2349 | 98 | RIOLO TERME |
| RA | E | 2469 | 13 | RUSSI |
| RA | E | 2470 | 14 | S.AGATA SUL SANTERNO |
| RA | E | 2252 | 25 | SOLAROLO |
| FO | E | 2789 | 492 | BAGNO DI ROMAGNA |
| FO | E | 2318 | 3 | BELLARIA IGEA MARINA |
| FO | E | 2435 | 220 | BERTINORO |
| FO | E | 2497 | 267 | BORGHI |
| FO | E | 2131 | 68 | CASTROCARO TERME E T. |
| FO | E | 2165 | 12 | CATTOLICA |
| FO | E | 2130 | 44 | CESENA |
| FO | E | 2316 | 2 | CESENATICO |
| FO | E | 2424 | 219 | CIVITELLA DI ROMAGNA |
| FO | E | 2282 | 102 | CORIANO |
| FO | E | 2331 | 140 | DOVADOLA |
| FO | D | 2087 | 34 | FORLÌ |
| FO | D | 2082 | 30 | FORLIMPOPOLI |
| FO | E | 2438 | 230 | GALEATA |
| FO | E | 2234 | 31 | GAMBETTOLA |
| FO | E | 2175 | 20 | GATTEO |
| FO | E | 2675 | 404 | GEMMANO |
| FO | E | 2382 | 179 | LONGIANO |
| FO | E | 2225 | 58 | MELDOLA |
| FO | E | 2324 | 134 | MERCATO SARACENO |
| FO | E | 2137 | 3 | MISANO ADRIATICO |
| FO | E | 2457 | 185 | MODIGLIANA |
| FO | E | 2669 | 400 | MONDAINO |
| FO | E | 2559 | 315 | MONTE COLOMBO |
| FO | E | 2650 | 385 | MONTEFIORE CONCA |
| FO | E | 2526 | 290 | MONTEGRIDOLFO |
| FO | E | 2651 | 386 | MONTESCUDO |
| FO | E | 2356 | 159 | MONTIANO |
| FO | E | 2257 | 83 | MORCIANO DI ROMAGNA |
| FO | E | 2351 | 155 | POGGIO BERNI |
| FO | E | 2541 | 301 | PORTICO E S.BENEDETTO |
| FO | E | 2322 | 133 | PREDAPPIO |
| FO | E | 2734 | 450 | PREMILCUORE |
| FO | E | 2148 | 12 | RICCIONE |
| FO | E | 2139 | 5 | RIMINI |
| FO | E | 2412 | 210 | ROCCA S.CASCIANO |
| FO | E | 2558 | 314 | RONCOFREDDO |
| FO | E | 2595 | 343 | SALUDECIO |
| FO | E | 2382 | 179 | S.CLEMENTE |
| FO | E | 2187 | 29 | S.GIOVANNI IN MARGIGNANO |
| FO | E | 2341 | 21 | S.MAURO PASCOLI |
| FO | E | 2484 | 257 | S.SOFIA |
| FO | E | 2186 | 42 | S.ARCANGELO DI ROMAGNA |
| FO | E | 2303 | 243 | SARSINA |
| FO | E | 2191 | 32 | SAVIGNANO SUL RUBICONE |
| FO | E | 2642 | 379 | SOGLIANO AL RUBICONE |
| FO | E | 2588 | 337 | TORRIANA |
| FO | E | 2573 | 334 | TREDOZIO |
| FO | F | 3153 | 812 | VERGHERETO |
| FO | E | 2534 | 296 | VERUCCHIO |
| MS | D | 1658 | 64 | AULLA |
| MS | E | 2316 | 236 | BAGNONE |
| MS | D | 1601 | 100 | CARRARA |
| MS | E | 2287 | 328 | CASOLA IN LUNIGIANA |
| MS | E | 2723 | 530 | COMANO |
| MS | E | 2191 | 213 | FILATTIERA |
| MS | E | 2283 | 326 | FIVIZZANO |
| MS | E | 2687 | 500 | FOSDINOVO |
| MS | E | 2146 | 210 | LICCIANA NARDI |
| MS | D | 1525 | 65 | MASSA |
| MS | D | 1887 | 130 | MONTIGNOSO |
| MS | E | 2365 | 351 | MULAZZO |
| MS | E | 2280 | 312 | PODENZANA |
| MS | E | 2166 | 236 | PONTREMOLI |
| MS | D | 1848 | 112 | TRESANA |
| MS | D | 1887 | 130 | VILLAFRANCA IN LUNIGIANA |
| MS | F | 3136 | 708 | ZERI |
| LU | D | 1648 | 19 | ALTOPASCIO |
| LU | E | 2227 | 150 | BAGNI DI LUCCA (16) |
| LU | E | 2536 | 410 | BARGA |
| LU | E | 2101 | 96 | BORGO A MOZZANO (23) |
| LU | D | 1485 | 34 | CAMAIORE |
| LU | E | 2633 | 475 | CAMPORGIANO |
| LU | D | 1691 | 15 | CAPANNORI |
| LU | F | 3512 | 882 | CAREGGINE |
| LU | E | 2234 | 270 | CASTELNUOVO DI GARF. |
| LU | E | 2784 | 545 | CASTIGLIONE DI GARF. |
| LU | E | 2892 | 595 | COREGLIA ANTELMINELLI |
| LU | E | 2360 | 349 | FABBRICHE DI VALLICO |
| LU | D | 1402 | 2 | FORTE DEI MARMI |
| LU | E | 2449 | 390 | FOSCIANDORA |
| LU | E | 2183 | 186 | GALLICANO (22) |
| LU | F | 3408 | 834 | GIUNCUGNANO |
| LU | D | 1715 | 19 | LUCCA |
| LU | D | 1433 | 10 | MASSAROSA |
| LU | F | 3112 | 697 | MINUCCIANO |
| LU | E | 2630 | 474 | MOLAZZANA |
| LU | D | 1956 | 162 | MONTECARLO |
| LU | E | 2695 | 504 | PESCAGLIA |
| LU | E | 2764 | 536 | PIAZZA AL SERCHIO |
| LU | D | 1428 | 14 | PIETRASANTA |
| LU | E | 2448 | 369 | PIEVE FOSCIANA |
| LU | D | 1676 | 32 | PORCARI |
| LU | E | 2805 | 555 | S.ROMANO IN GARFAGNANA |
| LU | D | 1493 | 50 | SERAVEZZA |
| LU | F | 3194 | 735 | SILLANO |
| LU | F | 3074 | 916 | STAZZEMA (6) |
| LU | E | 2903 | 600 | VAGLI SOTTO |
| LU | E | 2988 | 619 | VERGEMOLI |
| LU | D | 1416 | 2 | VIAREGGIO |
| LU | E | 2924 | 330 | VILLA BASILICA (18) |
| LU | E | 2792 | 549 | VILLA COLLEMANDINA |
| PT | F | 4130 | 1388 | ABETONE |
| PT | D | 1737 | 42 | AGLIANA |
| PT | D | 1812 | 41 | BUGGIANO |
| PT | D | 1695 | 20 | CHIESA UZZANESE |
| PT | E | 2901 | 678 | CUTIGLIANO (8) |
| PT | D | 1705 | 56 | LAMPORECCHIO |
| PT | D | 1694 | 50 | LARCIANO |
| PT | E | 2503 | 469 | MARLIANA |
| PT | E | 2509 | 223 | MASSA E COZZILE (18) |
| PT | D | 1695 | 20 | MONSUMMANO TERME |
| PT | D | 1811 | 85 | MONTALE |
| PT | D | 1762 | 29 | MONTECATINI TERME |
| PT | D | 1877 | 62 | PESCIA |
| PT | D | 1708 | 28 | PIEVE A NIEVOLE |
| PT | D | 1885 | 67 | PISTOIA |
| PT | E | 2933 | 698 | PITEGLIO (5) |
| PT | D | 1691 | 18 | PONTE BUGGIANESE |
| PT | D | 1691 | 48 | QUARRATA |
| PT | E | 2594 | 504 | SAMBUCA PISTOIESE |
| PT | E | 2813 | 623 | S.MARCELLO PISTOIESE (7) |
| PT | D | 2010 | 182 | SERRAVALLE PISTOIESE |
| PT | D | 1837 | 50 | UZZANO (18) |
| FI | D | 1854 | 75 | BAGNO A RIPOLI |
| FI | E | 2178 | 270 | BARBERINO DI MUGELLO |
| FI | E | 2337 | 373 | BARBERINO VAL D'ELSA |
| FI | E | 2122 | 193 | BORGO S.LORENZO |
| FI | D | 1740 | 108 | CALENZANO |
| FI | D | 1721 | 38 | CAMPI BISENZIO |
| FI | E | 2960 | 423 | CANTAGALLO |
| FI | D | 1658 | 28 | CAPRAIA E LIMITE |
| FI | D | 2053 | 189 | CARMIGNANO |
| FI | D | 1692 | 50 | CASTELFIORENTINO |
| FI | D | 1698 | 123 | CERRETO GUIDI |
| FI | D | 1865 | 67 | CERTALDO |
| FI | D | 2012 | 162 | DICOMANO |
| FI | D | 1658 | 28 | EMPOLI |
| FI | E | 2216 | 295 | FIESOLE |
| FI | D | 1925 | 126 | FIGLINE VALDARNO |
| FI | D | 1821 | 50 | FIRENZE |
| FI | E | 2919 | 422 | FIRENZUOLA |
| FI | D | 1728 | 25 | FUCECCHIO |
| FI | E | 2273 | 332 | GAMBASSI TERME |
| FI | E | 2126 | 236 | GREVE IN CHIANTI |
| FI | E | 2186 | 275 | IMPRUNETA |
| FI | D | 1950 | 122 | INCISA IN VAL D'ARNO |
| FI | D | 1806 | 36 | LASTRA A SIGNA |
| FI | E | 2110 | 226 | LONDA |
| FI | E | 2267 | 328 | MARRADI |
| FI | E | 2289 | 342 | MONTAIONE |
| FI | D | 1669 | 35 | MONTELUPO FIORENTINO |
| FI | D | 1792 | 73 | MONTEMURLO |
| FI | E | 2158 | 257 | MONTESPERTOLI |
| FI | E | 2942 | 437 | PALAZZUOLO SUL SENIO |
| FI | E | 2238 | 309 | PELAGO |
| FI | D | 1732 | 45 | POGGIO A CAIANO |
| FI | D | 1928 | 108 | PONTASSIEVE |
| FI | D | 1668 | 61 | PRATO |
| FI | E | 2363 | 390 | REGGELLO |
| FI | D | 1944 | 118 | RIGNANO SULL'ARNO |
| FI | D | 1939 | 115 | RUFINA |
| FI | E | 2240 | 310 | S.CASCIANO IN VAL DI PESA |
| FI | E | 2891 | 404 | S.GODENZO |
| FI | E | 2151 | 212 | S.PIETRO A SIEVE |
| FI | D | 1817 | 47 | SCANDICCI |
| FI | E | 2212 | 292 | SCARPERIA |
| FI | D | 1772 | 55 | SESTO FIORENTINO |
| FI | D | 1754 | 46 | SIGNA |
| FI | E | 2344 | 378 | TAVARNELLE VAL DI PESA |
| FI | E | 2209 | 290 | VAGLIA |
| FI | D | 1993 | 150 | VAIANO |
| FI | E | 2190 | 278 | VERNIO |
| FI | E | 2137 | 203 | VICCHIO |
| FI | D | 1765 | 97 | VINCI |
| LI | D | 1417 | 80 | BIBBONA |
| LI | D | 1865 | 231 | CAMPIGLIA MARITTIMA |
| LI | C | 1057 | 2 | CAMPO NELL'ELBA |
| LI | C | 1204 | 167 | CAPOLIVERI |
| LI | C | 1260 | 52 | CAPRAIA ISOLA |
| LI | D | 1432 | 194 | CASTAGNETO CARDUCCI |
| LI | C | 1332 | 15 | CECINA |
| LI | D | 1500 | 40 | COLLESALVETTI |
| LI | D | 1408 | 3 | LIVORNO |
| LI | D | 1546 | 375 | MARCIANA |
| LI | C | 989 | 3 | MARCIANA MARINA |
| LI | C | 1245 | 21 | PIOMBINO |
| LI | C | 1023 | 2 | PORTO AZZURRO |
| LI | C | 1025 | 4 | PORTOFERRAIO |
| LI | C | 1033 | 10 | RIO MARINA |
| LI | C | 1236 | 165 | RIO NELL'ELBA |
| LI | D | 1640 | 147 | ROSIGNANO MARITTIMO |
| LI | C | 1051 | 5 | S.VINCENZO |
| LI | D | 1897 | 330 | SASSETTA |
| LI | C | 1162 | 90 | SUVERETO |
| PI | D | 1856 | 10 | BIENTINA |
| PI | D | 1674 | 85 | BUTI |
| PI | D | 1628 | 50 | CALCI |
| PI | D | 1864 | 16 | CALCINAIA |
| PI | D | 1650 | 51 | CAPANNOLI |
| PI | D | 1843 | 214 | CASALE MARITTIMO |
| PI | D | 1747 | 125 | CASCIANA TERME |
| PI | D | 1853 | 8 | CASCINA |
| PI | D | 1864 | 16 | CASTELFRANCO DI SOTTO |
| PI | D | 2054 | 375 | CASTELLINA MARITTIMA |
| PI | E | 2144 | 576 | CASTELNUOVO DI VAL DI C. |
| PI | D | 1955 | 284 | CHIANNI |
| PI | D | 1696 | 86 | CRESPINA |
| PI | D | 1682 | 91 | FAUGLIA |
| PI | D | 1927 | 278 | GUARDISTALLO |
| PI | D | 1831 | 205 | LAJATICO |
| PI | D | 1754 | 130 | LARI |
| PI | D | 1750 | 127 | LORENZANA |
| PI | E | 2107 | 416 | MONTECATINI VAL DI CECINA |
| PI | D | 1879 | 242 | MONTESCUDAIO |
| PI | D | 2039 | 364 | MONTEVERDI MARITTIMO |
| PI | D | 1714 | 98 | MONTOPOLI IN VAL D'ARNO |
| PI | D | 1743 | 122 | ORCIANO PISANO |
| PI | D | 1877 | 240 | PALAIA |
| PI | D | 1772 | 144 | PECCIOLI |
| PI | D | 1694 | 4 | PISA |
| PI | D | 1874 | 370 | POMARANCE |
| PI | D | 1874 | 24 | PONSACCO |
| PI | D | 1861 | 14 | PONTEDERA |
| PI | D | 1845 | 216 | RIPARBELLA |
| PI | D | 1696 | 6 | S.GIULIANO TERME |
| PI | D | 1513 | 140 | S.MINIATO |
| PI | D | 1866 | 18 | S.CROCE SULL'ARNO |
| PI | D | 1824 | 200 | S.LUCE |
| PI | D | 1916 | 56 | S.MARIA A MONTE |
| PI | D | 1819 | 180 | TERRICCIOLA |
| PI | D | 1600 | 5 | VECCHIANO |
| PI | D | 1858 | 12 | VICOPISANO |
| PI | E | 2217 | 531 | VOLTERRA |
| AR | E | 2384 | 429 | ANGHIARI |
| AR | E | 2104 | 296 | AREZZO |
| AR | E | 2713 | 700 | BADIA TEBALDA |
| AR | E | 2287 | 425 | BIBBIENA |
| AR | D | 2050 | 207 | BUCINE |
| AR | D | 2026 | 263 | CAPOLONA (19) |
| AR | E | 1641 | 653 | CAPRESE MICHELANGELO |
| AR | E | 2109 | 310 | CASTEL FOCOGNANO |
| AR | E | 2170 | 380 | CASTEL S.NICCOLÒ |
| AR | D | 2064 | 281 | CASTELFRANCO DI SOPRA |
| AR | D | 2093 | 300 | CASTIGLION FIBOCCHI |
| AR | E | 2159 | 342 | CASTIGLION FIORENTINO |
| AR | E | 2106 | 308 | CAVRIGLIA |
| AR | E | 2531 | 282 | CHITIGNANO |
| AR | F | 3280 | 960 | CHIUSI DELLA VERNA |
| AR | E | 2269 | 280 | CIVITELLA IN VAL DI CHIANA |
| AR | E | 2282 | 494 | CORTONA |
| AR | E | 2121 | 318 | FOIANO DELLA CHIANA |
| AR | D | 2000 | 240 | LATERINA |
| AR | E | 2140 | 330 | LORO CIUFFENNA |
| AR | E | 2248 | 400 | LUCIGNANO |
| AR | E | 2124 | 320 | MARCIANO DELLA CHIANA |
| AR | E | 2140 | 330 | MONTE S.SAVINO |
| AR | E | 2949 | 739 | MONTEMIGNAIO |
| AR | E | 2271 | 356 | MONTERCHI |
| AR | D | 1953 | 144 | MONTEVARCHI |
| AR | E | 2377 | 483 | ORTIGNANO RAGGIOLO |
| AR | E | 2188 | 361 | PERGINE VALDARNO |
| AR | E | 2169 | 349 | PIAN DI SCO |
| AR | E | 2297 | 431 | PIEVE S.STEFANO |
| AR | E | 2306 | 437 | POPPI |
| AR | E | 2234 | 42O | PRATOVECCHIO |
| AR | D | 1937 | 134 | S.GIOVANNI VALDARNO |
| AR | E | 2231 | 330 | SANSEPOLCRO |
| AR | E | 2533 | 456 | SESTINO |
| AR | E | 2264 | 441 | STIA |
| AR | D | 2041 | 266 | SUBBIANO |
| AR | E | 2168 | 348 | TALLA |
| AR | D | 1971 | 156 | TERRANUOVA BRACCIOLINI |
| SI | E | 2994 | 822 | ABBADIA S.SALVATORE |
| SI | D | 1687 | 200 | ASCIANO |
| SI | D | 1598 | 147 | BUONCONVENTO |
| SI | E | 2105 | 417 | CASOLE D'ELSA |
| SI | E | 2326 | 578 | CASTELLINA IN CHIANTI |
| SI | D | 2099 | 351 | CASTELNUOVO BERARDENGA |
| SI | E | 2262 | 540 | CASTIGLIONE D'ORCIA |
| SI | D | 2000 | 385 | CETONA |
| SI | E | 2152 | 475 | CHIANCIANO TERME |
| SI | E | 2303 | 564 | CHIUSDINO |
| SI | D | 2022 | 398 | CHIUSI |
| SI | D | 1776 | 141 | COLLE DI VAL D'ELSA |
| SI | D | 1958 | 360 | GAIOLE IN CHIANTI |
| SI | E | 2308 | 567 | MONTALCINO |
| SI | D | 2100 | 605 | MONTEPULCIANO |
| SI | D | 1687 | 200 | MONTERIGGIONI |
| SI | D | 1621 | 161 | MONTERONI D'ARBIA |
| SI | D | 1983 | 375 | MONTICIANO |
| SI | D | 1846 | 294 | MURLO |
| SI | E | 2629 | 772 | PIANCASTAGNAIO |
| SI | E | 2113 | 491 | PIENZA |
| SI | D | 1984 | 116 | POGGIBONSI (1) |
| SI | E | 2245 | 530 | RADDA IN CHIANTI |
| SI | E | 2648 | 780 | RADICOFANI |
| SI | E | 2261 | 509 | RADICONDOLI |
| SI | D | 1914 | 334 | RAPOLANO TERME |
| SI | E | 2333 | 582 | S.CASCIANO DEI BAGNI |
| SI | D | 2085 | 324 | S.GIMIGNANO |
| SI | D | 1873 | 310 | S.GIOVANNI D'ASSO |
| SI | D | 2041 | 409 | S.QUIRICO D'ORCIA |
| SI | E | 2237 | 525 | SARTEANO |
| SI | D | 1943 | 322 | SIENA |
| SI | D | 1965 | 364 | SINALUNGA |
| SI | D | 1797 | 265 | SOVICILLE |
| SI | D | 1899 | 325 | TORRITA DI SIENA |
| SI | E | 2115 | 453 | TREQUANDA |
| GR | E | 2258 | 679 | ARCIDOSSO |
| GR | D | 1903 | 275 | CAMPAGNATICO |
| GR | D | 1823 | 217 | CAPALBIO |
| GR | E | 2199 | 637 | CASTEL DEL PIANO |
| GR | E | 2689 | 815 | CASTELL' AZZARA |
| GR | D | 1527 | 4 | CASTIGLIONE DELLA P. |
| GR | D | 1972 | 324 | CINIGIANO |
| GR | D | 1979 | 329 | CIVITELLA PAGANICO |
| GR | D | 1527 | 4 | FOLLONICA |
| GR | D | 1748 | 273 | GAVORRANO |
| GR | D | 1550 | 10 | GROSSETO |
| GR | D | 2084 | 405 | ISOLA DEL GIGLIO |
| GR | D | 1699 | 128 | MAGLIANO IN TOSCANA |
| GR | E | 2214 | 444 | MANCIANO |
| GR | E | 2129 | 380 | MASSA MARITTIMA |
| GR | C | 1399 | 5 | MONTE ARGENTARIO |
| GR | E | 2270 | 539 | MONTEROTONDO MAR. |
| GR | E | 2500 | 704 | MONTIERI |
| GR | C | 1260 | 3 | ORBETELLO |
| GR | E | 2195 | 313 | PITIGLIANO |
| GR | E | 2247 | 522 | ROCCALBEGNA |
| GR | E | 2181 | 475 | ROCCASTRADA |
| GR | E | 2269 | 687 | S.FIORA |
| GR | E | 2216 | 500 | SCANSANO |
| GR | D | 1840 | 229 | SCARLINO |
| GR | E | 2204 | 491 | SEGGIANO |
| GR | E | 2357 | 601 | SEMPRONIANO |
| GR | E | 2204 | 379 | SORANO (9) |
| PG | E | 2198 | 424 | ASSISI |
| PG | D | 1994 | 200 | BASTIA |
| PG | E | 2149 | 353 | BETTONA |
| PG | D | 2004 | 210 | BEVAGNA |
| PG | D | 2085 | 290 | CAMPELLO SUL CLITUNNO |
| PG | D | 1985 | 191 | CANNARA |
| PG | E | 2452 | 653 | CASCIA |
| PG | E | 2109 | 297 | CASTEL RITALDI |
| PG | D | 2099 | 304 | CASTIGLIONE DEL LAGO |
| PG | E | 2355 | 557 | CERRETO DI SPOLETO |
| PG | E | 2277 | 480 | CITERNA |
| PG | E | 2306 | 509 | CITTÀ DELLA PIEVE |
| PG | E | 2347 | 288 | CITTÀ DI CASTELLO |
| PG | E | 2266 | 469 | COLLAZZONE |
| PG | E | 2204 | 408 | CORCIANO |
| PG | E | 2403 | 567 | COSTACCIARO |
| PG | D | 2013 | 218 | DERUTA |
| PG | D | 1899 | 234 | FOLIGNO |
| PG | E | 2382 | 584 | FOSSATO DI VICO |
| PG | D | 1915 | 215 | TRATTA TODINA |
| PG | E | 2344 | 546 | GIANO DELL'UMBRIA |
| PG | E | 2243 | 446 | GUALDO CATTANEO |
| PG | E | 2334 | 536 | GUALDO TADINO |
| PG | E | 2357 | 522 | GUBBIO |
| PG | E | 2109 | 314 | LISCIANO NICCONE (14) |
| PG | D | 2094 | 299 | MAGIONE |
| PG | D | 1978 | 184 | MARSCIANO |
| PG | E | 2262 | 351 | MASSA MARTANA |
| PG | E | 2215 | 423 | MONTE CASTELLO DI VIBIO |
| PG | E | 2487 | 688 | MONTE S.MARIA TIBERINA |
| PG | E | 2269 | 472 | MONTEFALCO |
| PG | E | 2914 | 978 | MONTELEONE DI SPOLETO |
| PG | E | 2279 | 482 | MONTONE |
| PG | E | 2318 | 520 | NOCERA UMBRA |
| PG | E | 2608 | 604 | NORCIA |
| PG | E | 2187 | 391 | PACIANO |
| PG | E | 2228 | 431 | PANICALE |
| PG | D | 2084 | 289 | PASSIGNANO SUL TRASIMENO |
| PG | E | 2289 | 493 | PERUGIA |
| PG | E | 2152 | 356 | PIEGARO |
| PG | E | 2364 | 566 | PIETRALUNGA |
| PG | E | 2910 | 974 | POGGIODOMO |
| PG | E | 2394 | 596 | PRECI |
| PG | E | 2132 | 336 | S.GIUSTINO |
| PG | E | 2124 | 328 | S. ANATOLIA DI NARCO |
| PG | E | 2416 | 580 | SCHEGGIA E PASCELUPO |
| PG | D | 2076 | 281 | SCHEGGINO |
| PG | E | 2312 | 640 | SELLANO |
| PG | E | 2287 | 490 | SIGILLO |
| PG | D | 2075 | 280 | SPELLO |
| PG | E | 2427 | 396 | SPOLETO |
| PG | E | 2193 | 400 | TODI |
| PG | D | 2014 | 219 | TORGIANO |
| PG | E | 2208 | 412 | TREVI |
| PG | E | 2104 | 309 | TUORO SUL TRASIMENO |
| PG | E | 2192 | 247 | UMBERTIDE |
| PG | D | 2084 | 289 | VALFABBRICA |
| PG | E | 2128 | 332 | VALLO DI NERA |
| PG | E | 2162 | 366 | VALTOPINA |
| TR | D | 1947 | 320 | ACQUASPARTA |
| TR | E | 2173 | 472 | ALLERONA |
| TR | D | 1822 | 251 | ALVIANO |
| TR | D | 2038 | 370 | AMELIA |
| TR | D | 1800 | 239 | ARRONE |
| TR | D | 1872 | 95 | ATTIGLIANO |
| TR | E | 2167 | 441 | AVIGLIANO UMBRO |
| TR | D | 1665 | 165 | BASCHI |
| TR | D | 2095 | 401 | CALVI DELL'UMBRIA |
| TR | E | 2382 | 559 | CASTEL GIORGIO |
| TR | E | 2287 | 507 | CASTEL VISCARDO |
| TR | D | 2027 | 364 | FABRO |
| TR | D | 1838 | 260 | FERENTILLO |
| TR | E | 2160 | 437 | FICULLE |
| TR | D | 1896 | 292 | GIOVE |
| TR | D | 2069 | 387 | GUARDEA |
| TR | E | 2127 | 419 | LUGNANO IN TEVERINA |
| TR | D | 2076 | 391 | MONTECASTRILLI |
| TR | D | 2051 | 377 | MONTECCHIO |
| TR | D | 2047 | 375 | MONTEFRANCO |
| TR | E | 2446 | 594 | MONTEGABBIONE |
| TR | E | 2275 | 500 | MONTELEONE D'ORVIETO |
| TR | D | 1802 | 240 | NARNI |
| TR | D | 1905 | 325 | ORVIETO |
| TR | D | 1745 | 209 | OTRICOLI |
| TR | E | 2167 | 441 | PARRANO |
| TR | D | 1914 | 302 | PENNA IN TEVERINA |
| TR | E | 2886 | 836 | POLINO |
| TR | E | 2173 | 444 | PORANO |
| TR | D | 1978 | 337 | S.GEMINI |
| TR | E | 2211 | 465 | S.VENANZO |
| TR | E | 2186 | 451 | STRONCONE |
| TR | D | 1650 | 130 | TERNI |
| PS | E | 2237 | 204 | ACQUALAGNA |
| PS | E | 2543 | 493 | APECCHIO |
| PS | E | 2290 | 373 | AUDITORE |
| PS | E | 2330 | 319 | BARCHI |
| PS | E | 2350 | 344 | BELFORTE ALL'ISAURO |
| PS | E | 2523 | 469 | BORGO PACE |
| PS | E | 2295 | 276 | CAGLI |
| PS | E | 2363 | 360 | CANTIANO |
| PS | E | 2874 | 748 | CARPEGNA |
| PS | E | 2250 | 221 | CARTOCETO |
| PS | E | 2572 | 618 | CASTELDELCI |
| PS | E | 2309 | 293 | COLBORDOLO |
| PS | E | 2130 | 12 | FANO |
| PS | E | 2233 | 200 | FERMIGNANO |
| PS | E | 2167 | 118 | FOSSOMBRONE |
| PS | E | 2411 | 419 | FRATTE ROSA |
| PS | E | 2492 | 512 | FRONTINO |
| PS | E | 2256 | 412 | FRONTONE |
| PS | E | 2114 | 11 | GABICCE MARE |
| PS | E | 2186 | 142 | GRADARA |
| PS | E | 2242 | 210 | ISOLA DEL PIANO |
| PS | E | 2312 | 297 | LUNANO |
| PS | E | 2331 | 321 | MACERATA FELTRIA |
| PS | E | 2549 | 590 | MAIOLO |
| PS | E | 2491 | 429 | MERCATELLO SUL METAURO |
| PS | E | 2294 | 275 | MERCATINO CONCA |
| PS | E | 2331 | 321 | MOMBAROCCIO |
| PS | E | 2298 | 280 | MONDAVIO |
| PS | E | 2188 | 144 | MONDOLFO |
| PS | E | 2499 | 528 | MONTE CERIGNONE |
| PS | E | 2157 | 105 | MONTE PORZIO |
| PS | E | 2351 | 345 | MONTECALVO IN FOGLIA |
| PS | E | 2382 | 384 | MONTECICCARDO |
| PS | E | 2813 | 915 | MONTECOPIOLO |
| PS | E | 2282 | 260 | MONTEFELCINO |
| PS | E | 2422 | 536 | MONTEGRIMANO |
| PS | E | 2144 | 65 | MONTELABBATE |
| PS | E | 2231 | 197 | MONTEMAGGIORE AL M. |
| PS | E | 2294 | 275 | NOVAFELTRIA |
| PS | E | 2285 | 264 | ORCIANO DI PESARO |
| PS | E | 2504 | 534 | PEGLIO |
| PS | E | 2581 | 629 | PENNABILLI |
| PS | E | 2264 | 265 | PERGOLA |
| PS | D | 2083 | 11 | PESARO |
| PS | E | 2336 | 327 | PETRIANO |
| PS | E | 2234 | 201 | PIAGGE |
| PS | E | 2330 | 319 | PIANDIMELETO |
| PS | E | 2535 | 572 | PIETRARUBBIA |
| PS | E | 2346 | 339 | PIOBBICO |
| PS | E | 2201 | 160 | SALTARA |
| PS | E | 2193 | 150 | S.COSTANZO |
| PS | E | 2234 | 201 | S.GIORGIO DI PESARO |
| PS | E | 2549 | 589 | S.LEO |
| PS | E | 2241 | 209 | S.LORENZO IN CAMPO |
| PS | E | 2563 | 607 | S. AGATA FELTRIA |
| PS | E | 2298 | 280 | S. ANGELO IN LIZZOLA |
| PS | E | 2434 | 359 | S. ANGELO IN VADO |
| PS | D | 2271 | 246 | S. IPPOLITO (13) |
| PS | E | 2336 | 326 | SASSOCORVARO |
| PS | E | 2365 | 466 | SASSOFELTRIO |
| PS | E | 2356 | 536 | SERRA S. ABBONDIO |
| PS | E | 2241 | 209 | SERRUNGARINA |
| PS | E | 2384 | 386 | TALAMELLO |
| PS | E | 2333 | 426 | TAVOLETO |
| PS | E | 2209 | 17O | TAVULLIA |
| PS | E | 2293 | 273 | URBANIA |
| PS | E | 2545 | 485 | URBINO |
| AN | D | 2064 | 303 | AGUGLIANO |
| AN | D | 1688 | 16 | ANCONA |
| AN | E | 2301 | 553 | ARCEVIA |
| AN | D | 1957 | 219 | BARBARA |
| AN | E | 2109 | 251 | BELVEDERE OSTRENSE |
| AN | D | 1969 | 231 | CAMERANO |
| AN | D | 1882 | 125 | CAMERATA PICENA |
| AN | D | 1823 | 125 | CASTEL COLONNA |
| AN | D | 2068 | 261 | CASTELBELLINO |
| AN | D | 1881 | 199 | CASTELFIDARDO |
| AN | D | 1966 | 2O6 | CASTELLEONE DI SUASA |
| AN | E | 2113 | 305 | CASTELPLANIO |
| AN | E | 2148 | 276 | CERRETO D'ESI |
| AN | D | 1823 | 22 | CHIARAVALLE |
| AN | D | 1903 | 203 | CORINALDO |
| AN | E | 2252 | 505 | CUPRAMONTANA |
| AN | E | 2198 | 325 | FABRIANO |
| AN | D | 1888 | 5 | FALCONARA MARITTIMA |
| AN | D | 2009 | 270 | FILOTTRANO |
| AN | E | 2195 | 322 | GENGA |
| AN | D | 1899 | 97 | JESI |
| AN | D | 1897 | 127 | LORETO |
| AN | E | 2149 | 405 | MAIOLATI SPONTINI |
| AN | E | 2141 | 368 | MERGO |
| AN | D | 1996 | 191 | MONSANO |
| AN | E | 2158 | 348 | MONTE ROBERTO |
| AN | D | 1870 | 135 | MONTE S.VITO |
| AN | E | 2168 | 380 | MONTECAROTTO |
| AN | D | 1826 | 92 | MONTEMARCIANO |
| AN | D | 1897 | 161 | MONTERADO |
| AN | D | 1936 | 199 | MORRO D'ALBA |
| AN | D | 1789 | 96 | NUMANA |
| AN | E | 2198 | 306 | OFFAGNA |
| AN | D | 2073 | 265 | OSIMO |
| AN | D | 1993 | 188 | OSTRA |
| AN | D | 1989 | 250 | OSTRA VETERE |
| AN | E | 2196 | 385 | POGGIO S.MARCELLO |
| AN | D | 1876 | 140 | POLVERIGI |
| AN | D | 1841 | 143 | RIPE |
| AN | E | 2123 | 380 | ROSORA |
| AN | D | 1969 | 231 | S.MARCELLO |
| AN | D | 1962 | 224 | S.PAOLO DI JESI |
| AN | D | 1988 | 249 | S.MARIA NUOVA |
| AN | E | 2226 | 386 | SASSOFERRATO |
| AN | D | 1773 | 5 | SENIGALLIA |
| AN | D | 1954 | 261 | SERRA DÉ CONTI |
| AN | D | 2040 | 300 | SERRA S.QUIRICO |
| AN | D | 1860 | 125 | SIROLO |
| AN | E | 2234 | 441 | STAFFOLO |
| MC | E | 2498 | 734 | ACQUACANINA |
| MC | E | 2243 | 526 | APIRO |
| MC | D | 1879 | 199 | APPIGNANO |
| MC | D | 2046 | 347 | BELFORTE DEL CHIENTI |
| MC | E | 2891 | 1070 | BOLOGNOLA |
| MC | D | 2007 | 314 | CALDAROLA |
| MC | E | 2481 | 661 | CAMERINO |
| MC | D | 2032 | 335 | CAMPOROTONDO DI FIAST. |
| MC | D | 1999 | 307 | CASTELRAIMONDO |
| MC | E | 2552 | 780 | CASTELSANTANGELO SUL N. |
| MC | E | 2147 | 434 | CESSAPALOMBO |
| MC | E | 2282 | 631 | CINGOLI |
| MC | D | 1643 | 3 | CIVITANOVA MARCHE |
| MC | E | 2124 | 414 | COLMURANO |
| MC | D | 1976 | 255 | CORRIDONIA |
| MC | E | 2161 | 446 | ESANATOGLIA |
| MC | E | 2496 | 732 | FIASTRA |
| MC | E | 2305 | 569 | FIORDIMONTE |
| MC | E | 2200 | 479 | FIUMINATA |
| MC | E | 2206 | 484 | GAGLIOLE |
| MC | E | 2402 | 652 | GUALDO |
| MC | E | 2150 | 436 | LORO PICENO |
| MC | D | 2005 | 315 | MACERATA |
| MC | D | 2054 | 354 | MATELICA |
| MC | D | 2006 | 313 | MOGLIANO |
| MC | E | 2398 | 648 | MONTE CAVALLO |
| MC | D | 1923 | 236 | MONTE S.GIUSTO |
| MC | E | 2345 | 603 | MONTE S.MARTINO |
| MC | D | 1898 | 215 | MONTECASSIANO |
| MC | D | 1934 | 252 | MONTECOSARO |
| MC | D | 1930 | 242 | MONTEFANO |
| MC | D | 1958 | 272 | MONTELUPONE |
| MC | D | 1995 | 245 | MORROVALLE |
| MC | E | 2171 | 454 | MUCCIA |
| MC | E | 2377 | 630 | PENNA S.GIOVANNI |
| MC | D | 1995 | 271 | PETRIOLO |
| MC | E | 2189 | 470 | PIEVE TORINA |
| MC | E | 2156 | 441 | PIEVEBOVIGLIANA |
| MC | E | 2156 | 441 | PIORACO |
| MC | E | 2235 | 509 | POGGIO S.VICINO |
| MC | D | 2039 | 341 | POLLENZA |
| MC | D | 1647 | 6 | PORTO RECANATI |
| MC | D | 1917 | 237 | POTENZA PICENA |
| MC | D | 1982 | 293 | RECANATI |
| MC | E | 2143 | 430 | RIPE S.GINESIO |
| MC | E | 2435 | 680 | S.GINESIO |
| MC | D | 1915 | 235 | S.SEVERINO MARCHE |
| MC | E | 2193 | 473 | S. ANGELO IN PONTANO |
| MC | E | 2270 | 539 | SARNANO |
| MC | E | 2221 | 497 | SEFRO |
| MC | E | 2213 | 490 | SERRAPETRONA |
| MC | E | 2397 | 647 | SERRAVALLE DI CHIETI |
| MC | D | 1906 | 228 | TOLENTINO |
| MC | D | 2040 | 342 | TREIA |
| MC | D | 2002 | 310 | URBISAGLIA |
| MC | E | 2510 | 744 | USSITA |
| MC | E | 2350 | 607 | VISSO |
| AP | E | 2120 | 411 | ACQUASANTA TERME |
| AP | D | 2060 | 359 | ACQUAVIVA PICENA |
| AP | D | 1988 | 224 | ALTIDONA |
| AP | E | 2283 | 550 | AMANDOLA |
| AP | D | 1635 | 194 | APPIGNANO DEL TRONTO |
| AP | E | 2549 | 777 | ARQUATA DEL TRONTO |
| AP | D | 1698 | 154 | ASCOLI PICENO |
| AP | D | 2091 | 312 | BELMONTE PICENO |
| AP | D | 1876 | 202 | CAMPOFILONE |
| AP | D | 2067 | 365 | CARASSAI |
| AP | D | 1875 | 201 | CASTEL DI LAMA |
| AP | E | 2193 | 473 | CASTIGNANO |
| AP | D | 1966 | 279 | CASTORANO |
| AP | D | 1495 | 168 | COLLI DEL TRONTO |
| AP | E | 2164 | 448 | COMUNANZA |
| AP | E | 2108 | 400 | COSSIGNANO |
| AP | D | 1644 | 4 | CUPRA MARITTIMA |
| AP | E | 2146 | 433 | FALERONE |
| AP | D | 1955 | 319 | FERMO |
| AP | D | 2013 | 319 | FOLIGNANO |
| AP | E | 2446 | 689 | FORCE |
| AP | D | 1910 | 231 | FRANCAVILLA D'ETE |
| AP | D | 1591 | 4 | GROTTAMMARE |
| AP | D | 1986 | 222 | GRATTAZZOLINA |
| AP | D | 1889 | 263 | LAPEDONA |
| AP | D | 1924 | 293 | MAGLIAMO DI TENNA |
| AP | D | 1999 | 307 | MALTIGNANO |
| AP | D | 2037 | 340 | MASSA FERMANA |
| AP | D | 1880 | 255 | MASSIGNANO |
| AP | D | 2064 | 289 | MONSAMPIETRO MORICO |
| AP | D | 1514 | 184 | MONSAMPOLO DEL TR. |
| AP | E | 2240 | 513 | MONTALTO DELLE MARCHE |
| AP | D | 2072 | 370 | MONTAPPONE |
| AP | D | 2016 | 322 | MONTE GIBERTO |
| AP | E | 2207 | 485 | MONTE RINALDO |
| AP | D | 1922 | 241 | MONTE S.PIETRANGELI |
| AP | D | 1870 | 247 | MONTE URBANO |
| AP | D | 2099 | 393 | MONTE VIDON COMBATTE |
| AP | E | 2142 | 429 | MONTE VIDON CORRADO |
| AP | E | 2296 | 561 | MONTEDINOVE |
| AP | E | 2525 | 757 | MONTEFALCONE APPENNINO |
| AP | E | 2122 | 412 | MONTEFIORE DELL'ASO |
| AP | E | 2386 | 638 | MONTEFORTINO |
| AP | E | 2676 | 886 | MONTEGALLO |
| AP | E | 2120 | 422 | MONTEGIORGIO |
| AP | D | 1908 | 279 | MONTEGRANARO |
| AP | E | 2139 | 427 | MONTELEONE DI FERMO |
| AP | E | 2328 | 588 | MONTELPARO |
| AP | E | 2757 | 988 | MONTEMONACO |
| AP | D | 1951 | 266 | MONTEPRANDONE |
| AP | E | 2181 | 463 | MONTERUBBIANO |
| AP | D | 2050 | 277 | MONTOTTONE |
| AP | E | 2113 | 405 | MORESCO |
| AP | D | 1981 | 292 | OFFIDA |
| AP | D | 2016 | 322 | ORTEZZANO |
| AP | E | 2283 | 550 | PALMIANO |
| AP | D | 1645 | 5 | PEDASO |
| AP | D | 2058 | 358 | PETRITOLI |
| AP | D | 1872 | 248 | PONZANO DI FERMO |
| AP | D | 1644 | 4 | PORTO S.GIORGIO |
| AP | D | 1644 | 4 | PORTO S. ELPIDIO |
| AP | D | 2007 | 314 | RAPAGNANO |
| AP | E | 2218 | 494 | RIPATRANSONE |
| AP | D | 1989 | 299 | ROCCAFLUVIONE |
| AP | E | 21O2 | 395 | ROTELLA |
| AP | D | 1593 | 6 | S.BENEDETTO DEL TR. |
| AP | D | 1875 | 251 | S. ELPIDIO A MARE |
| AP | E | 2372 | 626 | S.VITTORIA IN MATENANO |
| AP | E | 2123 | 216 | SERVIGLIANO |
| AP | E | 2583 | 806 | SMERILLO |
| AP | D | 15O4 | 176 | SPINETOLI |
| AP | D | 1988 | 224 | TORRE S.PATRIZIO |
| AP | E | 2132 | 421 | VENAROTTA |
| VT | E | 2299 | 420 | ACQUAPENDENTE |
| VT | D | 1883 | 260 | ARLENA DI CASTRO |
| VT | E | 2279 | 484 | BAGNOREGIO |
| VT | D | 2024 | 340 | BARBARANO ROMANO |
| VT | D | 2040 | 304 | BASSANO IN TEVERINA |
| VT | D | 2060 | 360 | BASSANO ROMANO |
| VT | D | 1900 | 270 | BLERA |
| VT | D | 1932 | 350 | BOLSENA |
| VT | E | 2120 | 263 | BOMARZO |
| VT | D | 1727 | 172 | CALCATA |
| VT | E | 2309 | 501 | CANEPINA |
| VT | D | 1828 | 229 | CANINO |
| VT | D | 2014 | 334 | CAPODIMONTE |
| VT | D | 2077 | 370 | CAPRANICA |
| VT | E | 2343 | 520 | CAPRAROLA |
| VT | E | 2120 | 394 | CARBOGNANO |
| VT | D | 1794 | 210 | CASTEL S. ELIA |
| VT | D | 1826 | 228 | CASTIGLIONE IN TEVERINA |
| VT | E | 2143 | 407 | CELLENO |
| VT | D | 2031 | 344 | CELLERE |
| VT | D | 1703 | 145 | CIVITA CASTELLANA |
| VT | D | 1886 | 262 | CIVITELLA D'AGLIANO |
| VT | D | 1769 | 196 | CORCHIANO |
| VT | D | 1946 | 296 | FABRICA DI ROMA |
| VT | D | 1806 | 202 | FALERIA |
| VT | D | 2026 | 341 | FARNESE |
| VT | D | 1661 | 135 | GALLESE |
| VT | E | 2254 | 470 | GRADOLI |
| VT | D | 1753 | 187 | GRAFFIGNANO |
| VT | E | 2249 | 467 | CROTTE DI CASTRO |
| VT | E | 2102 | 384 | ISCHIA DI CASTRO |
| VT | E | 2322 | 5O8 | LATERA |
| VT | E | 2203 | 441 | LUBRIANO |
| VT | D | 1980 | 315 | MARTA |
| VT | D | 1497 | 42 | MONTALTO DI CASTRO |
| VT | D | 1829 | 230 | MONTE ROMANO |
| VT | E | 2467 | 590 | MONTEFIASCONE |
| VT | D | 1911 | 276 | MONTEROSI |
| VT | D | 1824 | 227 | NEPI |
| VT | E | 2325 | 510 | ONANO |
| VT | E | 2166 | 420 | ORIOLO ROMANO |
| VT | D | 1935 | 132 | ORTE |
| VT | E | 2146 | 409 | PIANSANO |
| VT | E | 2295 | 418 | PROCENO |
| VT | E | 2203 | 441 | RONCIGLIONE |
| VT | E | 2313 | 503 | S.LORENZO NUOVO |
| VT | E | 2272 | 480 | SORIANO NEL CIMINO |
| VT | D | 1937 | 291 | SUTRI |
| VT | D | 1658 | 133 | TARQUINIA |
| VT | D | 1957 | 302 | TESSENNANO |
| VT | D | 1654 | 165 | TUSCANIA |
| VT | E | 2375 | 538 | VALENTANO |
| VT | E | 2113 | 390 | VALLERANO |
| VT | D | 1891 | 265 | VASANELLO |
| VT | E | 2113 | 390 | VEJANO |
| VT | D | 1953 | 300 | VETRALLA |
| VT | D | 2076 | 369 | VIGNANELLO |
| VT | D | 1905 | 329 | VILLA S.GIOVANNI IN TUSCIA |
| VT | D | 1989 | 326 | VITERBO |
| VT | D | 1917 | 285 | VITORCHIANO |
| RI | E | 2921 | 855 | ACCUMOLI |
| RI | F | 3048 | 955 | AMATRICE |
| RI | E | 2320 | 525 | ANTRODOCO |
| RI | E | 2742 | 757 | ASCREA |
| RI | E | 2741 | 756 | BELMONTE IN SABINA |
| RI | E | 2805 | 760 | BORBONA |
| RI | E | 2202 | 460 | BORGO VELINO |
| RI | E | 2697 | 732 | BORGOROSE |
| RI | E | 2566 | 660 | CANTALICE |
| RI | D | 1994 | 297 | CANTALUPO IN SABINA |
| RI | E | 2317 | 523 | CASAPROTA |
| RI | D | 2087 | 397 | CASPERIA |
| RI | E | 2469 | 607 | CASTEL DI TORA |
| RI | E | 2487 | 581 | CASTEL S. ANGELO |
| RI | D | 2016 | 358 | CASTELNUOVO DI FARFA |
| RI | E | 2240 | 481 | CITTADUCALE |
| RI | F | 3061 | 962 | CITTAREALE |
| RI | F | 3148 | 980 | COLLALTO SABINO |
| RI | E | 2271 | 542 | COLLE DI TORA |
| RI | F | 3187 | 1001 | COLLEGIOVE |
| RI | D | 1899 | 245 | COLLEVECCHIO |
| RI | E | 2211 | 465 | COLLI SUL VELINO |
| RI | E | 2241 | 560 | CONCERVIANO |
| RI | E | 2364 | 549 | CONFIGNI |
| RI | E | 2253 | 488 | CONTIGLIANO |
| RI | E | 2368 | 551 | COTTANELLO |
| RI | E | 2242 | 482 | FARA IN SABINA |
| RI | F | 3163 | 988 | FIAMIGNANO |
| RI | D | 1850 | 218 | FORANO |
| RI | E | 2115 | 412 | FRASSO SABINO |
| RI | E | 2294 | 388 | GRECCIO |
| RI | E | 2508 | 628 | LABRO |
| RI | E | 2901 | 969 | LEONESSA |
| RI | E | 2828 | 804 | LONGONE SABINO |
| RI | D | 1769 | 222 | MAGLIANO SABINA |
| RI | F | 3057 | 930 | MARCETELLI |
| RI | F | 3048 | 925 | MICIGLIANO |
| RI | E | 2196 | 457 | MOMPEO |
| RI | E | 2464 | 604 | MONTASOLA |
| RI | E | 2690 | 728 | MONTE S.GIOVANNI IN S. |
| RI | D | 1956 | 325 | MONTEBUONO |
| RI | E | 2187 | 496 | MONTELEONE SABINO |
| RI | E | 2184 | 450 | MONTENERO SABINO |
| RI | D | 2056 | 331 | MONTOPOLI DI SABINA |
| RI | E | 2721 | 745 | MORRO REATINO |
| RI | E | 2977 | 886 | NESPOLO |
| RI | E | 2894 | 840 | ORVINIO |
| RI | E | 2675 | 720 | PAGANICO |
| RI | E | 2832 | 806 | PESCOROCCHIANO |
| RI | E | 2652 | 786 | PETRELLA SALTO |
| RI | E | 2741 | 756 | POGGIO BUSTONE |
| RI | D | 2069 | 387 | POGGIO CATINO |
| RI | D | 1901 | 246 | POGGIO MIRTETO |
| RI | E | 2311 | 520 | POGGIO MOIANO |
| RI | E | 2120 | 415 | POGGIO NATIVO |
| RI | E | 2183 | 494 | POGGIO S.LORENZO |
| RI | E | 2734 | 721 | POSTA |
| RI | E | 2963 | 878 | POZZAGLIA SABINO |
| RI | E | 2324 | 405 | RIETI |
| RI | E | 2384 | 560 | RIVODUTRI |
| RI | E | 2289 | 552 | ROCCA SINIBALDA |
| RI | E | 2196 | 457 | ROCCANTICA |
| RI | E | 2202 | 460 | SALISANO |
| RI | E | 2338 | 535 | SCANDRIGLIA |
| RI | D | 1825 | 204 | SELCI |
| RI | D | 1742 | 207 | STIMIGLIANO |
| RI | D | 1879 | 234 | TARANO |
| RI | D | 1830 | 262 | TOFFIA (20) |
| RI | D | 1954 | 275 | TORRI IN SABINA |
| RI | E | 2464 | 604 | TORRICELLA IN SABINA |
| RI | E | 2761 | 703 | TURANIA |
| RI | E | 2306 | 517 | VACONE |
| RI | E | 2715 | 742 | VARCO SABINO |
| RM | E | 2535 | 684 | AFFILE |
| RM | D | 1898 | 382 | AGOSTA |
| RM | D | 1922 | 400 | ALBANO LAZIALE |
| RM | E | 2134 | 522 | ALLUMIERE |
| RM | D | 1642 | 195 | ANGUILLARA SABAZIA |
| RM | E | 2408 | 508 | ANTICOLI CORRADO |
| RM | C | 1243 | 3 | ANZIO |
| RM | E | 2783 | 831 | ARCINAZZO ROMANO |
| RM | C | 1295 | 37 | ARDEA |
| RM | D | 1942 | 412 | ARICCIA |
| RM | E | 2199 | 470 | ARSOLI |
| RM | D | 1912 | 420 | ARTENA |
| RM | E | 2758 | 815 | BELLEGRA |
| RM | D | 1620 | 147 | BOVILLE |
| RM | D | 1786 | 280 | BRACCIANO |
| RM | E | 2921 | 810 | CAMERATA NUOVA |
| RM | D | 1769 | 270 | CAMPAGNANO DI ROMA |
| RM | D | 1952 | 378 | CANALE MONTERANO |
| RM | E | 2328 | 6O2 | CANTERANO |
| RM | D | 1747 | 160 | CAPENA |
| RM | E | 2927 | 915 | CAPRANICA PRENESTINA |
| RM | D | 2063 | 550 | CARPINETO ROMANO |
| RM | E | 2189 | 475 | CASAPE |
| RM | D | 1966 | 426 | CASTEL GANDOLFO |
| RM | E | 2104 | 428 | CASTEL MADAMA |
| RM | E | 2652 | 752 | CASTEL S.PIETRO ROMANO |
| RM | D | 1753 | 250 | CASTEL NUOVO DI PORTO |
| RM | D | 1926 | 399 | CAVE |
| RM | E | 2224 | 520 | CERRETO LAZIALE |
| RM | F | 3134 | 1053 | CERVARA DI ROMA |
| RM | D | 1450 | 81 | CERVETERI |
| RM | D | 1582 | 124 | CIAMPINO |
| RM | E | 2427 | 619 | CICILIANO |
| RM | E | 2129 | 519 | CINETO ROMANO |
| RM | C | 1085 | 4 | CIVITAVECCHIA |
| RM | D | 1811 | 195 | CIVITELLA S.PAOLO |
| RM | D | 1571 | 218 | COLLEFERRO |
| RM | D | 1832 | 343 | COLONNA |
| RM | D | 1637 | 97 | FIANO ROMANO |
| RM | D | 1814 | 197 | FILACCIANO |
| RM | C | 1240 | 1 | FIUMICINO |
| RM | D | 1693 | 225 | FORMELLO |
| RM | D | 1818 | 320 | FRASCATI |
| RM | D | 1659 | 241 | GALLICANO NEL LAZIO |
| RM | D | 1935 | 404 | GAVIGNANO |
| RM | D | 1886 | 375 | GENAZZANO |
| RM | D | 1982 | 435 | GENZANO DI ROMA |
| RM | E | 2229 | 502 | GERANO |
| RM | E | 2547 | 766 | GORGA |
| RM | D | 1801 | 329 | GROTTAFERRATA |
| RM | D | 1561 | 105 | GUIDONIA MONTECELIO |
| RM | E | 2788 | 834 | JENNE |
| RM | D | 1791 | 319 | LABICO |
| RM | C | 1295 | 2 | LADISPOLI |
| RM | D | 1532 | 324 | LANUVIO |
| RM | D | 1575 | 350 | LARIANO |
| RM | E | 2260 | 475 | LICENZA |
| RM | D | 1769 | 270 | MAGLIANO ROMANO |
| RM | D | 2075 | 487 | MANDELA |
| RM | D | 1936 | 369 | MANZIANA |
| RM | D | 2013 | 450 | MARANO EQUO |
| RM | D | 1865 | 285 | MARCELLINA |
| RM | D | 1919 | 360 | MARINO |
| RM | D | 1649 | 200 | MAZZANO ROMANO |
| RM | D | 1641 | 150 | MENTANA |
| RM | D | 2009 | 451 | MONTE PORZIO CATONE |
| RM | E | 2222 | 576 | MONTECOMPATRI |
| RM | E | 2805 | 800 | MONTEFLAVIO |
| RM | D | 1754 | 297 | MONTELANICO |
| RM | D | 1789 | 232 | MONTELIBRETTI |
| RM | D | 1669 | 165 | MONTEROTONDO |
| RM | E | 2224 | 575 | MONTORIO ROMANO |
| RM | D | 1903 | 296 | MORICONE |
| RM | D | 1831 | 207 | MORLUPO |
| RM | D | 1823 | 202 | NAZZANO |
| RM | E | 2161 | 521 | NEMI |
| RM | D | 2018 | 453 | NEROLA |
| RM | C | 1255 | 11 | NETTUNO |
| RM | E | 2344 | 571 | OLEVANO ROMANO |
| RM | E | 2141 | 450 | PALESTRINA |
| RM | D | 2012 | 372 | PALOMBARA SABINA |
| RM | E | 2440 | 575 | PERCILE |
| RM | E | 2280 | 532 | PISONIANO |
| RM | E | 2121 | 435 | POLI |
| RM | D | 1536 | 108 | POMEZIA |
| RM | D | 1828 | 205 | PONZANO ROMANO |
| RM | D | 1599 | 125 | RIANO |
| RM | D | 1908 | 250 | RIGNANO FLAMINIO |
| RM | E | 2761 | 705 | RIOFREDDO |
| RM | E | 2640 | 745 | ROCCA CANTERANO |
| RM | E | 2958 | 933 | ROCCA DI CAVE |
| RM | E | 2399 | 680 | ROCCA DI PAPA |
| RM | E | 2548 | 768 | ROCCA PRIORA |
| RM | E | 2325 | 664 | ROCCA S.STEFANO |
| RM | E | 2203 | 520 | ROCCAGIOVINE |
| RM | E | 2430 | 697 | ROIATE |
| RM | D | 1415 | 20 | ROMA |
| RM | E | 2287 | 523 | ROVIANO |
| RM | D | 1751 | 260 | SACROFANO |
| RM | E | 2114 | 434 | SAMBUCI |
| RM | D | 1908 | 312 | S.CESAREO |
| RM | D | 2091 | 420 | S.GREGORIO DA SASSOLA |
| RM | E | 2484 | 651 | S.POLO DEI CAVALIERI |
| RM | E | 2488 | 655 | S.VITO ROMANO |
| RM | D | 1928 | 400 | S. ANGELO ROMANO |
| RM | E | 2209 | 420 | S. ORESTE |
| RM | C | 1264 | 7 | S.MARINELLA |
| RM | E | 2787 | 908 | SARACINESCO |
| RM | E | 2331 | 668 | SEGNI |
| RM | D | 2034 | 408 | SUBIACO |
| RM | D | 1580 | 235 | TIVOLI |
| RM | D | 2070 | 484 | TOLFA |
| RM | D | 1773 | 174 | TORRITA TIBERINA |
| RM | D | 16O5 | 173 | TREVIGNANO ROMANO |
| RM | E | 2705 | 825 | VALLEPIETRA |
| RM | E | 2920 | 870 | VALLINFREDA |
| RM | D | 1715 | 303 | VALMONTONE |
| RM | D | 1544 | 332 | VELLETRI |
| RM | D | 1891 | 300 | VICOVARO |
| RM | E | 2855 | 756 | VIVARO ROMANO |
| RM | D | 1893 | 303 | ZAGAROLO |
| LT | C | 1374 | 80 | APRILIA |
| LT | E | 2108 | 562 | BASSIANO |
| LT | E | 2265 | 647 | CAMPODIMELE |
| LT | C | 1313 | 130 | CASTELFORTE |
| LT | C | 1216 | 77 | CISTERNA DI LATINA |
| LT | D | 1781 | 384 | CORI |
| LT | C | 1089 | 8 | FONDI |
| LT | C | 967 | 19 | FORMIA |
| LT | C | 938 | 2 | GAETA |
| LT | C | 1387 | 170 | ITRI |
| LT | C | 1220 | 21 | LATINA |
| LT | D | 1856 | 425 | LENOLA |
| LT | D | 1733 | 358 | MAENZA |
| LT | C | 1334 | 141 | MINTURNO |
| LT | C | 1319 | 133 | MONTE S.BIAGIO |
| LT | D | 1828 | 410 | NORMA |
| LT | C | 1165 | 4 | PONTINIA |
| LT | C | 1092 | 10 | PONZA |
| LT | C | 1352 | 151 | PRIVERNO |
| LT | D | 1453 | 206 | PROSSEDI |
| LT | E | 2426 | 735 | ROCCA MASSIMA |
| LT | D | 1602 | 287 | ROCCAGORGA |
| LT | D | 1766 | 376 | ROCCASECCA DEI VOLSCI |
| LT | C | 1171 | 17 | SABAUDIA |
| LT | C | 1254 | 98 | S.FELICE CIRCEO |
| LT | C | 1315 | 181 | SANTI COSMA E DAMIANO |
| LT | D | 1547 | 257 | SERMONETA |
| LT | D | 1661 | 319 | SEZZE |
| LT | D | 1865 | 430 | SONNINO |
| LT | C | 1175 | 55 | SPERLONGA |
| LT | C | 1017 | 46 | SPIGNO SATURNIA |
| LT | C | 996 | 22 | TERRACINA |
| LT | C | 1107 | 18 | VENTOTENE |
| FR | E | 2839 | 926 | ACQUAFONDATA |
| FR | E | 2519 | 724 | ACUTO |
| FR | E | 2102 | 502 | ALATRI (23) |
| FR | D | 1965 | 475 | ALVITO (12) |
| FR | C | 1330 | 112 | AMASENO |
| FR | D | 1911 | 424 | ANAGNI |
| FR | C | 1286 | 106 | AQUINO |
| FR | D | 1602 | 247 | ARCE |
| FR | D | 1860 | 250 | ARNARA |
| FR | E | 2123 | 450 | ARPINO (10) |
| FR | E | 2127 | 490 | ATINA (2) |
| FR | D | 1469 | 178 | AUSONIA |
| FR | D | 18O4 | 369 | BELMONTE CASTELLO |
| FR | D | 1942 | 450 | BOVILLE ERNICA |
| FR | E | 2138 | 293 | BROCCOSTELLA |
| FR | E | 2374 | 650 | CAMPOLI APPENNINO |
| FR | D | 1855 | 420 | CASALATTICO (3) |
| FR | D | 1778 | 380 | CASALVIERI (4) |
| FR | C | 1164 | 40 | CASSINO |
| FR | D | 2080 | 261 | CASTELLIRI |
| FR | D | 1698 | 310 | CASTELNUOVO PARANO |
| FR | D | 1831 | 385 | CASTRO DEI VOLSCI |
| FR | D | 1585 | 250 | CASTROCIELO |
| FR | D | 1775 | 200 | CECCANO |
| FR | C | 1324 | 105 | CEPRANO |
| FR | D | 1527 | 250 | CERVARO |
| FR | D | 1425 | 158 | COLFELICE |
| FR | E | 2103 | 540 | COLLE S.MAGNO (10) |
| FR | E | 2266 | 586 | COLLEPARDO (21) |
| FR | D | 1717 | 318 | CORENO AUSONIO |
| FR | D | 1811 | 370 | ESPERIA |
| FR | D | 1904 | 279 | FALVATERRA |
| FR | D | 1913 | 395 | FERENTINO |
| FR | F | 3088 | 1063 | FILETTINO |
| FR | E | 2496 | 747 | FIUGGI |
| FR | D | 1523 | 150 | FONTANA LIRI |
| FR | D | 1759 | 375 | FONTECHIARI |
| FR | E | 2196 | 291 | FROSINONE |
| FR | E | 2533 | 783 | FUMONE |
| FR | E | 2131 | 558 | GALLINARO (8) |
| FR | D | 1822 | 363 | GIULIANO DI ROMA |
| FR | E | 2272 | 625 | GUARCINO |
| FR | D | 1916 | 217 | ISOLA DEL LIRI (10) |
| FR | D | 2028 | 420 | MONTE S.GIOVANNI CAMP. |
| FR | D | 2044 | 397 | MOROLO |
| FR | D | 1984 | 471 | PALIANO |
| FR | D | 1878 | 318 | PASTENA |
| FR | E | 2133 | 450 | PATRICA |
| FR | E | 2346 | 630 | PESCOSOLIDO |
| FR | E | 2407 | 725 | PICINISCO |
| FR | D | 1478 | 190 | PICO |
| FR | C | 1284 | 107 | PIEDIMONTE S.GERMANO |
| FR | E | 2330 | 620 | PIGLIO |
| FR | C | 1211 | 64 | PIGNATARO INTERAMNA |
| FR | E | 2158 | 283 | POFI |
| FR | C | 1200 | 97 | PONTECORVO |
| FR | D | 1859 | 430 | POSTA FIBRENO |
| FR | E | 2150 | 300 | RIPI |
| FR | E | 2107 | 507 | ROCCA D'ARCE (10) |
| FR | D | 1589 | 245 | ROCCASECCA |
| FR | E | 2658 | 836 | S.BIAGIO SARACINISCO |
| FR | E | 2333 | 700 | S.DONATO VAL DI COMINO |
| FR | C | 1099 | 38 | S.GIORGIO A LIRI |
| FR | D | 1499 | 200 | S.GIOVANNI INCARICO |
| FR | D | 1507 | 210 | S.VITTORE DEL LAZIO |
| FR | C | 1347 | 137 | S. AMBROGIO SUL GAR. |
| FR | D | 1636 | 176 | S. ANDREA DEL GARIGL. |
| FR | C | 1184 | 51 | S. APOLLINARE |
| FR | C | 1311 | 120 | S. ELIA FIUMERAPIDO |
| FR | E | 2414 | 730 | SANTOPADRE |
| FR | E | 2566 | 738 | SERRONE |
| FR | E | 2477 | 784 | SETTEFRATI |
| FR | D | 1962 | 386 | SGURGOLA |
| FR | E | 2150 | 300 | SORA |
| FR | D | 1830 | 232 | STRANGOLAGALLI |
| FR | D | 1906 | 321 | SUPINO |
| FR | E | 2715 | 905 | TERELLE |
| FR | E | 2595 | 817 | TORRE CAJETANI |
| FR | D | 1981 | 321 | TORRICE |
| FR | E | 2604 | 821 | TREVI NEL LAZIO |
| FR | E | 2527 | 780 | TRIVIGLIANO |
| FR | D | 1786 | 350 | VALLECORSA |
| FR | D | 1713 | 337 | VALLEMAIO |
| FR | E | 2272 | 620 | VALLEROTONDA |
| FR | D | 2014 | 594 | VEROLI |
| FR | E | 2148 | 590 | VICALVI |
| FR | E | 2418 | 720 | VICO NEL LAZIO |
| FR | E | 2107 | 415 | VILLA LATINA (22) |
| FR | D | 1726 | 323 | VILLA S.LUCIA |
| FR | D | 1517 | 205 | VILLA S.STEFANO |
| FR | E | 2661 | 825 | VITICUSO |
| AQ | E | 2362 | 600 | ACCIANO |
| AQ | F | 3116 | 1021 | AIELLI |
| AQ | E | 2924 | 914 | ALFEDENA |
| AQ | E | 2291 | 560 | ANVERSA DEGLI ABRUZZI |
| AQ | E | 2649 | 760 | ATELETA |
| AQ | E | 2561 | 695 | AVEZZANO |
| AQ | D | 1897 | 340 | BALSORANO |
| AQ | E | 2720 | 800 | BARETE |
| AQ | E | 2877 | 940 | BARISCIANO |
| AQ | F | 3186 | 1O60 | BARREA |
| AQ | F | 3454 | 1210 | BISEGNA |
| AQ | E | 2327 | 580 | BUGNARA |
| AQ | E | 2754 | 851 | CAGNANO AMITERNO |
| AQ | F | 3454 | 1210 | CALASCIO |
| AQ | F | 3193 | 1064 | CAMPO DI GIOVE |
| AQ | F | 3807 | 1420 | CAMPOTOSTO |
| AQ | E | 2280 | 554 | CANISTRO |
| AQ | E | 2783 | 835 | CANSANO |
| AQ | E | 2121 | 465 | CAPESTRANO |
| AQ | E | 2774 | 734 | CAPISTRELLO |
| AQ | E | 2928 | 916 | CAPITIGNANO |
| AQ | E | 2785 | 836 | CAPORCIANO |
| AQ | F | 3272 | 1108 | CAPPADOCIA |
| AQ | E | 2917 | 910 | CARAPELLE CALVISIO |
| AQ | E | 2603 | 616 | CARSOLI |
| AQ | F | 3428 | 1310 | CASTEL DEL MONTE |
| AQ | E | 2217 | 519 | CASTEL DI IERI |
| AQ | E | 2676 | 793 | CASTEL DI SANGRO |
| AQ | E | 2792 | 840 | CASTELLAFIUME |
| AQ | F | 3206 | 1071 | CASTELVECCHIO CALVISIO |
| AQ | E | 2166 | 490 | CASTELVECCHIO SUBEQUO |
| AQ | E | 2720 | 800 | CELANO |
| AQ | E | 2781 | 834 | CERCHIO |
| AQ | E | 2907 | 904 | CIVITA D'ANTINO |
| AQ | F | 3299 | 1123 | CIVITELLA ALFEDENA |
| AQ | E | 2234 | 528 | CIVITELLA ROVETO |
| AQ | E | 2894 | 897 | COCULLO |
| AQ | E | 2783 | 835 | COLLARMELE |
| AQ | E | 2926 | 915 | COLLELONGO |
| AQ | E | 2808 | 849 | COLLEPIETRO |
| AQ | D | 19O8 | 346 | CORFINIO |
| AQ | E | 2479 | 665 | FAGNANO ALTO |
| AQ | E | 2484 | 668 | FONTECCHIO |
| AQ | E | 2441 | 644 | FOSSA |
| AQ | E | 2202 | 650 | GAGLIANO ATERNO |
| AQ | E | 2586 | 725 | GIOIA DEI MARSI |
| AQ | E | 2527 | 720 | GORIANO SICOLI |
| AQ | E | 2438 | 642 | INTRODACQUA |
| AQ | E | 2514 | 714 | L' AQUILA |
| AQ | E | 2613 | 740 | LECCE NEI MARSI |
| AQ | E | 2619 | 680 | LUCO DEI MARSI |
| AQ | E | 3000 | 956 | LUCOLI |
| AQ | E | 2620 | 728 | MAGLIANO DÉ MARSI |
| AQ | E | 2837 | 865 | MASSA D'ALBE |
| AQ | E | 2205 | 512 | MOLINA ETERNO |
| AQ | E | 2980 | 945 | MONTEREALE |
| AQ | D | 2081 | 443 | MORINO |
| AQ | E | 2649 | 760 | NAVELLI |
| AQ | E | 2810 | 850 | OCRE |
| AQ | E | 2239 | 531 | OFENA |
| AQ | F | 3526 | 1250 | OPI |
| AQ | E | 2738 | 810 | ORICOLA |
| AQ | F | 3084 | 1003 | ORTONA DEI MARSI |
| AQ | E | 2534 | 480 | ORTUCCHIO |
| AQ | F | 3756 | 1475 | OVINDOLI |
| AQ | E | 2524 | 690 | PACENTRO |
| AQ | E | 2768 | 800 | PERETO |
| AQ | F | 3531 | 1167 | PESCASSEROLI |
| AQ | E | 2604 | 735 | PESCINA |
| AQ | F | 3503 | 1395 | PESCOCOSTANZO |
| AQ | E | 2407 | 625 | PETTORANO SUL GIZIO |
| AQ | E | 2613 | 740 | PIZZOLI |
| AQ | E | 2642 | 756 | POGGIO PICENZE |
| AQ | E | 2708 | 846 | PRATA D'ANSIDONIA |
| AQ | D | 1901 | 342 | PRATOLA PELIGNA |
| AQ | E | 2148 | 480 | PREZZA |
| AQ | D | 1987 | 390 | RAIANO |
| AQ | F | 3651 | 1320 | RIVISONDOLI |
| AQ | E | 2631 | 750 | ROCCA DI BOTTE |
| AQ | F | 3853 | 1433 | ROCCA DI CAMBIO |
| AQ | F | 3886 | 1329 | ROCCA DI MEZZO |
| AQ | F | 3402 | 1181 | ROCCA PIA |
| AQ | E | 2119 | 450 | ROCCACASALE |
| AQ | F | 3218 | 1236 | ROCCARASO |
| AQ | E | 2502 | 678 | S.BENEDETTO DEI MARSI |
| AQ | E | 2860 | 878 | S.BENEDETTO IN PERILLIS |
| AQ | E | 2473 | 662 | S.DEMETRIO NÉ VESTINI |
| AQ | E | 2680 | 830 | S.PIO DELLE CAMERE |
| AQ | D | 1983 | 388 | S.VINCENZO VALLE ROVETO |
| AQ | E | 2346 | 591 | S. EUSANIO FORCONESE |
| AQ | E | 2852 | 850 | SANTE MARIE |
| AQ | F | 3433 | 1251 | S.STEFANO DI SESSANIO |
| AQ | F | 3160 | 1050 | SCANNO |
| AQ | F | 3146 | 1038 | SCONTRONE |
| AQ | E | 2756 | 820 | SCOPPITO |
| AQ | E | 2570 | 700 | SCURCOLA MARSICANA |
| AQ | E | 2826 | 859 | SECINARO |
| AQ | D | 2O38 | 405 | SULMONA |
| AQ | E | 2613 | 740 | TAGLIACOZZO |
| AQ | E | 2328 | 581 | TIONE DEGLI ABRUZZI |
| AQ | E | 2774 | 830 | TORNIMPARTE |
| AQ | E | 2576 | 685 | TRASACCO |
| AQ | E | 2309 | 570 | VILLA S. ANGELO |
| AQ | E | 2810 | 850 | VILLA S.LUCIA DEGLI A. |
| AQ | E | 2953 | 930 | VILLALAGO |
| AQ | F | 3087 | 1005 | VILLAVALLELONGA |
| AQ | F | 3061 | 990 | VILLETTA BARREA |
| AQ | D | 1963 | 377 | VITTORITO |
| TE | C | 12O6 | 5 | ALBA ADRIATICA |
| TE | D | 1797 | 293 | ANCARANO |
| TE | E | 2114 | 470 | ARSITA |
| TE | D | 2068 | 444 | ATRI |
| TE | D | 2036 | 388 | BASCIANO |
| TE | D | 1906 | 354 | BELLANTE |
| TE | D | 1763 | 274 | BISENTI |
| TE | D | 2045 | 393 | CAMPLI |
| TE | E | 2143 | 448 | CANZANO |
| TE | E | 2104 | 452 | CASTEL CASTAGNA |
| TE | E | 2134 | 481 | CASTELLALTO |
| TE | E | 2185 | 497 | CASTELLI |
| TE | D | 1908 | 306 | CASTIGLIONE MESSER R. |
| TE | D | 1760 | 272 | CASTILENTI |
| TE | E | 2134 | 443 | CELLINO ATTANASIO |
| TE | E | 2281 | 563 | CERMIGNANO |
| TE | E | 2327 | 589 | CIVITELLA DEL TRONTO |
| TE | D | 2065 | 430 | COLLEDARA |
| TE | D | 1815 | 303 | COLONNELLA |
| TE | D | 1751 | 267 | CONTROGUERRA |
| TE | D | 1434 | 132 | CORROPOLI |
| TE | F | 3031 | 982 | CORTINO |
| TE | E | 2767 | 835 | CROGNALETO |
| TE | E | 2606 | 745 | FANO ADRIANO |
| TE | C | 1319 | 68 | GIULIANOVA |
| TE | D | 2038 | 415 | ISOLA DEL GRAN SASSO |
| TE | C | 1201 | 2 | MARTINSICURO |
| TE | D | 1903 | 352 | MONTEFINO |
| TE | D | 1744 | 263 | MONTORIO AL VOMANO |
| TE | D | 1649 | 210 | MORRO D'ORO |
| TE | D | 1604 | 227 | MOSCIANO S. ANGELO |
| TE | D | 1489 | 163 | NERETO |
| TE | D | 1751 | 267 | NOTARESCO |
| TE | D | 2081 | 413 | PENNA S. ANDREA |
| TE | F | 3077 | 1005 | PIETRACAMELA |
| TE | C | 1280 | 4 | PINETO |
| TE | F | 3193 | 1073 | ROCCA S.MARIA |
| TE | C | 1282 | 5 | ROSETO DEGLI ABRUZZI |
| TE | D | 1621 | 237 | S. EGIDIO ALOLA VIBRATA |
| TE | D | 1571 | 209 | S. OMERO |
| TE | C | 1278 | 3 | SILVI |
| TE | D | 1834 | 265 | TERAMO |
| TE | D | 1621 | 237 | TORANO NUOVO |
| TE | D | 2055 | 437 | TORRICELLA SICURA |
| TE | D | 1625 | 239 | TORTORETO |
| TE | D | 2027 | 409 | TOSSICIA |
| TE | E | 2392 | 625 | VALLE CASTELLANA |
| PE | D | 1949 | 450 | ABBATEGGIO |
| PE | D | 1719 | 307 | ALANNO |
| PE | D | 1672 | 276 | BOLOGNANO |
| PE | E | 2446 | 779 | BRITTOLI |
| PE | D | 1789 | 344 | BUSSI SUL TIRINO |
| PE | D | 1454 | 122 | CAPPELLE SUL TAVO |
| PE | E | 2251 | 650 | CARAMANICO TERME |
| PE | D | 2078 | 535 | CARPINETO DELLA NORA |
| PE | D | 1798 | 350 | CASTIGLIONE A CASAURIA |
| PE | D | 1806 | 355 | CATIGNANO |
| PE | D | 1489 | 145 | CEPAGATTI |
| PE | D | 1748 | 317 | CITTÀ S. ANGELO |
| PE | D | 2100 | 550 | CIVITAQUANA |
| PE | D | 1874 | 400 | CIVITELLA CASANOVA |
| PE | D | 1652 | 253 | COLLECORVINO |
| PE | E | 2214 | 625 | CORVARA |
| PE | D | 1755 | 331 | CUGNOLI |
| PE | D | 1661 | 259 | ELICE |
| PE | D | 2070 | 530 | FARINDOLA |
| PE | D | 1828 | 370 | LETTOMANOPPELLO |
| PE | D | 1699 | 294 | LORETO APRUTINO |
| PE | D | 1644 | 257 | MANOPPELLO |
| PE | E | 2198 | 615 | MONTEBELLO DI BERTONA |
| PE | D | 1720 | 5 | MONTESILVANO |
| PE | D | 1429 | 246 | MOSCUFO |
| PE | D | 1710 | 301 | NOCCIANO |
| PE | D | 1811 | 438 | PENNE |
| PE | D | 1718 | 4 | PESCARA |
| PE | D | 2085 | 540 | PESCOSANSONESCO |
| PE | D | 1414 | 236 | PIANELLA |
| PE | D | 1526 | 170 | PICCIANO |
| PE | E | 2161 | 590 | PIETRANICO |
| PE | D | 1653 | 254 | POPOLI |
| PE | D | 2055 | 520 | ROCCAMORICE |
| PE | D | 1621 | 242 | ROSCIANO |
| PE | D | 1949 | 450 | SALLE |
| PE | D | 1960 | 457 | S.VALENTINO IN ABRUZZO |
| PE | E | 2644 | 878 | S. EUFEMIA A MAIELLA |
| PE | D | 1433 | 108 | SCAFA |
| PE | D | 1693 | 280 | SERRAMONACESCA |
| PE | D | 1549 | 185 | SPOLTORE |
| PE | D | 1807 | 356 | TOCCO DA CASAURIA |
| PE | D | 1530 | 172 | TORRE DÉ PASSERI |
| PE | D | 1727 | 312 | TURRIVALIGNANI |
| PE | D | 1927 | 445 | VICOLI |
| PE | E | 2348 | 714 | VILLA CELIERA |
| CH | D | 1714 | 345 | ALTINO |
| CH | D | 1889 | 462 | ARCHI |
| CH | D | 1630 | 289 | ARI |
| CH | D | 1668 | 285 | ARIELLI |
| CH | D | 1846 | 433 | ATESSA |
| CH | D | 1832 | 424 | BOMBA |
| CH | E | 2402 | 804 | BORRELLO |
| CH | D | 1753 | 871 | BUCCHIANICO |
| CH | D | 1593 | 235 | CANOSA SANNITA |
| CH | D | 1768 | 381 | CARPINETO SINELLO |
| CH | E | 2314 | 714 | CARUNCHIO |
| CH | D | 1844 | 432 | CASACANDITELLA |
| CH | D | 1871 | 450 | CASALANGUIDA |
| CH | D | 1540 | 230 | CASALBORDINO |
| CH | D | 1560 | 333 | CASALINCONTRADA |
| CH | D | 1763 | 378 | CASOLI |
| CH | D | 1795 | 399 | CASTEL FRENTANO |
| CH | E | 2359 | 775 | CASTELGUIDONE |
| CH | E | 2696 | 1000 | CASTIGLIONE MESSER M. |
| CH | E | 2212 | 646 | CELENZA SUL TRIGNO |
| CH | D | 1556 | 330 | CHIETI |
| CH | E | 2551 | 903 | CIVITALUPARELLA |
| CH | E | 2116 | 613 | CIVITELLA MESSER R. |
| CH | E | 2351 | 770 | COLLEDIMACINE |
| CH | D | 1832 | 424 | COLLEDIMEZZO |
| CH | D | 1554 | 209 | CRECCHIO |
| CH | D | 1646 | 274 | CUPELLO |
| CH | D | 1864 | 445 | DOGLIOLA |
| CH | D | 2O59 | 575 | FALLO |
| CH | D | 1511 | 210 | FARA FILIORUM PETRI |
| CH | D | 1856 | 440 | FARA S.MARTINO |
| CH | D | 1801 | 403 | FILETTO |
| CH | D | 1406 | 140 | FOSSACESIA |
| CH | E | 2370 | 751 | FRAINE |
| CH | D | 1830 | 19 | FRANCAVILLA AL MARE |
| CH | D | 1783 | 391 | FRESAGRANDINARIA |
| CH | D | 1596 | 237 | FRISA |
| CH | D | 2O21 | 550 | FURCI |
| CH | F | 3425 | 1343 | GAMBERALE |
| CH | E | 2162 | 644 | GESSOPALENA |
| CH | D | 1945 | 499 | GISSI |
| CH | D | 1469 | 272 | GIULIANO TEATINO |
| CH | D | 1928 | 576 | GUARDIAGRELE |
| CH | E | 2207 | 674 | GUILMI |
| CH | E | 2200 | 669 | LAMA DEI PELIGNI |
| CH | D | 1638 | 265 | LANCIANO |
| CH | D | 1793 | 398 | LENTELLA |
| CH | E | 2216 | 680 | LETTOPALENA |
| CH | E | 2353 | 740 | LISCIA |
| CH | C | 1384 | 125 | MIGLIANICO |
| CH | E | 2464 | 850 | MONTAZZOLI |
| CH | E | 2314 | 750 | MONTEBELLO SUL SANGRO |
| CH | E | 2389 | 800 | MONTEFERRANTE |
| CH | E | 2306 | 740 | MONTELAPIANO |
| CH | E | 2936 | 1160 | MONTENERODOMO |
| CH | D | 1708 | 315 | MONTEODORISIO |
| CH | D | 1575 | 223 | MOZZAGROGNA |
| CH | D | 1841 | 430 | ORSOGNA |
| CH | C | 1298 | 68 | ORTONA |
| CH | D | 1549 | 235 | PAGLIETA |
| CH | E | 2261 | 767 | PALENA |
| CH | E | 2334 | 727 | PALMOLI |
| CH | D | 1868 | 536 | PALOMBARO |
| CH | D | 1841 | 430 | PENNADOMO |
| CH | E | 2200 | 669 | PENNAPIEDIMONTE |
| CH | D | 1556 | 240 | PERANO |
| CH | D | 1732 | 357 | PIETRAFERRAZZANA |
| CH | F | 3073 | 1251 | PIZZOFERRATO |
| CH | D | 1689 | 299 | POGGIOFIORITO |
| CH | D | 1505 | 180 | POLLUTRI |
| CH | E | 2121 | 560 | PRETORO |
| CH | D | 2096 | 600 | QUADRI |
| CH | D | 1826 | 420 | RAPINO |
| CH | D | 1495 | 199 | RIPA TEATINA |
| CH | D | 1429 | 155 | ROCCA S.GIOVANNI |
| CH | D | 1883 | 458 | ROCCAMONTEPIANO |
| CH | D | 1879 | 455 | ROCCASCALEGNA |
| CH | E | 2353 | 740 | ROCCASPINALVETI |
| CH | E | 2449 | 840 | ROIO DEL SANGRO |
| CH | E | 2576 | 920 | ROSELLO |
| CH | D | 19O1 | 470 | S.BUONO |
| CH | D | 2062 | 545 | S.GIOVANNI LIPIONI |
| CH | D | 1735 | 15 | S.GIOVANNI TEATINO |
| CH | D | 1826 | 420 | S.MARTINO SULLA MAR. |
| CH | C | 1385 | 100 | S.SALVO |
| CH | C | 1379 | 122 | S.VITO CHIETINO |
| CH | D | 1507 | 207 | S. EUSANIO DEL SANGRO |
| CH | D | 1576 | 224 | S.MARIA IMBARO |
| CH | D | 1657 | 281 | SCERNI |
| CH | E | 2954 | 1172 | SCHIAVI DI ABRUZZO |
| CH | D | 1886 | 46O | TARANTA PELIGNA |
| CH | D | 1424 | 152 | TOLLO |
| CH | D | 1442 | 164 | TORINO DI SANGRO |
| CH | E | 2141 | 630 | TORNARECCIO |
| CH | E | 2464 | 845 | TORREBRUNA |
| CH | D | 1526 | 220 | TORREVECCHIA TEATINA |
| CH | E | 2561 | 910 | TORRICELLA PELIGNA |
| CH | D | 1471 | 183 | TREGLIO |
| CH | D | 2063 | 578 | TUFILLO |
| CH | D | 1512 | 301 | VACRI |
| CH | D | 1451 | 144 | VASTO |
| CH | D | 1676 | 320 | VILLA S.MARIA |
| CH | D | 1501 | 203 | VILLALFONSINA |
| CH | D | 1579 | 255 | VILLAMAGNA |
| CB | D | 188O | 425 | ACQUAVIVA COLLECROCE |
| CB | E | 2118 | 610 | BARANELLO |
| CB | D | 1962 | 482 | BOJANO |
| CB | E | 2200 | 620 | BONEFRO |
| CB | E | 2353 | 756 | BUSSO |
| CB | E | 2346 | 7O1 | CAMPOBASSO |
| CB | E | 2345 | 750 | CAMPOCHIARO |
| CB | D | 2016 | 520 | CAMPODIPIETRA |
| CB | E | 2305 | 735 | CAMPOLIETO |
| CB | C | 1347 | 52 | CAMPOMARINO |
| CB | E | 2230 | 641 | CASACALENDA |
| CB | E | 2213 | 658 | CASALCIPRANO |
| CB | E | 2156 | 618 | CASTELBOTTACCIO |
| CB | D | 1916 | 450 | CASTELLINO DEL BIFERNO |
| CB | E | 2262 | 692 | CASTELMAURO |
| CB | E | 2116 | 590 | CASTROPIGNANO |
| CB | E | 2602 | 930 | CERCEMAGGIORE |
| CB | E | 2243 | 679 | CERCEPICCOLA |
| CB | D | 2027 | 520 | CIVITACAMPOMARANO |
| CB | E | 2200 | 649 | COLLE D'ANCHISE |
| CB | D | 2009 | 515 | COLLETORTO |
| CB | E | 2571 | 918 | DURONIA |
| CB | E | 2519 | 872 | FERRAZZANO |
| CB | D | 2003 | 511 | FOSSALTO |
| CB | D | 1979 | 468 | GAMBATESA |
| CB | E | 2142 | 608 | GILDONE |
| CB | D | 1680 | 285 | GUARDIALFIERA |
| CB | E | 2316 | 730 | GUARDIAREGIA |
| CB | D | 1800 | 369 | GUGLIONESI |
| CB | E | 2102 | 580 | JELSI |
| CB | D | 1605 | 341 | LARINO |
| CB | E | 2102 | 580 | LIMOSANO |
| CB | D | 1959 | 48O | LUCITO |
| CB | D | 1994 | 5O5 | LUPARA |
| CB | D | 1992 | 477 | MACCHIA VALFORTORE |
| CB | D | 1929 | 459 | MAFALDA |
| CB | E | 2237 | 690 | MATRICE |
| CB | E | 2130 | 600 | MIRABELLO SANNITICO |
| CB | E | 2499 | 868 | MOLISE |
| CB | E | 2116 | 590 | MONACILIONI |
| CB | E | 2586 | 801 | MONTAGANO |
| CB | D | 1851 | 405 | MONTECILFONE |
| CB | E | 2215 | 659 | MONTEFALCONE NEL S. |
| CB | E | 2117 | 591 | MONTELONGO |
| CB | D | 2020 | 508 | MONTEMITRO |
| CB | D | 1663 | 273 | MONTENERO DI BISACCIA |
| CB | E | 2207 | 654 | MONTORIO NEI FRENTANI |
| CB | E | 2472 | 839 | MORRONE DEL SANNIO |
| CB | E | 24O9 | 795 | ORATINO |
| CB | D | 2016 | 520 | PALATA |
| CB | D | 1594 | 225 | PETACCIATO |
| CB | E | 2185 | 651 | PETRELLA TIFERNINA |
| CB | E | 2303 | 721 | PIETRACATELLA |
| CB | E | 2266 | 695 | PIETRACUPA |
| CB | D | 1484 | 148 | PORTOCANNONE |
| CB | D | 2087 | 570 | PROVVIDENTI |
| CB | E | 2288 | 710 | RICCIA |
| CB | E | 2219 | 654 | RIPABOTTONI |
| CB | E | 2161 | 640 | RIPALIMOSANI |
| CB | E | 2202 | 650 | ROCCAVIVARA |
| CB | D | 1766 | 345 | ROTELLO |
| CB | E | 2242 | 678 | SALCITO |
| CB | E | 2422 | 804 | S.BIASE |
| CB | D | 1917 | 548 | S.FELICE DEL MOLISE |
| CB | D | 1514 | 169 | S.GIACOMO DEGLI SCH. |
| CB | D | 2062 | 552 | S.GIOVANNI IN GALDO |
| CB | E | 2160 | 621 | S.GIULIANO DEL SANNIO |
| CB | D | 1919 | 452 | S.GIULIANO DI PUGLIA |
| CB | D | 1674 | 281 | S.MARTINO IN PENSILIS |
| CB | E | 2173 | 630 | S.MASSIMO |
| CB | E | 2316 | 730 | S.POLOMATESE |
| CB | E | 2551 | 894 | S. ANGELO LIMOSANO |
| CB | E | 2266 | 666 | S. ELIA A PIANISI |
| CB | E | 2142 | 608 | S.CROCE DI MAGLIANO |
| CB | E | 2270 | 698 | SEPINO |
| CB | E | 2130 | 600 | SPINETE |
| CB | D | 1919 | 550 | TAVENNA |
| CB | C | 1350 | 15 | TERMOLI |
| CB | E | 2469 | 837 | TORELLA DEL SANNIO |
| CB | E | 2113 | 588 | TORO |
| CB | E | 2140 | 599 | TRIVENTO |
| CB | D | 1910 | 420 | TUFARA |
| CB | D | 1647 | 262 | URURI |
| CB | E | 2159 | 620 | VINCHIATURO |
| IS | E | 2365 | 730 | ACQUAVIVA D'ISERNIA |
| IS | E | 2457 | 830 | AGNONE |
| IS | E | 2263 | 660 | BAGNOLI DEL TRIGNO |
| IS | E | 2515 | 864 | BELMONTE DEL SANNIO |
| IS | E | 2131 | 587 | CANTALUPO NEL SANNIO |
| IS | F | 4004 | 1421 | CAPRACOTTA |
| IS | E | 2484 | 860 | CAROVILLI |
| IS | E | 2211 | 636 | CARPINONE |
| IS | E | 2479 | 800 | CASTEL DEL GIUDICE |
| IS | E | 2396 | 749 | CASTEL S.VINCENZO |
| IS | E | 2502 | 871 | CASTELPETROSO |
| IS | E | 2358 | 850 | CASTELPIZZUTO |
| IS | E | 2153 | 600 | CASTELVERRINO |
| IS | D | 1990 | 500 | CERRO AL VOLTURNO |
| IS | E | 2495 | 868 | CHIAUCI |
| IS | E | 2257 | 656 | CIVITANOVA DEL SANNIO |
| IS | D | 1804 | 385 | COLLI AL VOLTURNO |
| IS | E | 2246 | 657 | CONCA CASALE |
| IS | D | 1924 | 460 | FILIGNANO |
| IS | E | 2169 | 610 | FORLÌ DEL SANNIO |
| IS | D | 2039 | 530 | FORNELLI |
| IS | E | 2539 | 894 | FROSOLONE |
| IS | D | 1866 | 423 | ISERNIA |
| IS | E | 2316 | 700 | LONGANO |
| IS | D | 1764 | 360 | MACCHIA D'ISERNIA |
| IS | E | 2583 | 864 | MACCHIAGODENA |
| IS | E | 2576 | 860 | MIRANDA |
| IS | D | 1924 | 460 | MONTAQUILA |
| IS | E | 2538 | 893 | MONTENERO VAL COCCH. |
| IS | D | 1903 | 447 | MONTERODUNI |
| IS | E | 2368 | 732 | PESCHE |
| IS | E | 2479 | 800 | PESCOLANCIANO |
| IS | F | 3114 | 1190 | PESCOPENNATARO |
| IS | E | 2376 | 737 | PETTORANELLO DEL M. |
| IS | E | 2849 | 1027 | PIETRABBONDANTE |
| IS | E | 2365 | 730 | PIZZONE |
| IS | E | 2345 | 705 | POGGIO SANNITA |
| IS | D | 1513 | 235 | POZZILLI |
| IS | E | 2888 | 1051 | RIONERO SANNITICO |
| IS | E | 2560 | 850 | ROCCAMANDOLFI |
| IS | E | 2384 | 742 | ROCCASICURA |
| IS | D | 2055 | 540 | ROCCHETTA AL VOLTURNO |
| IS | E | 2739 | 960 | S.PIETRO AVELLANA |
| IS | D | 2081 | 556 | S. AGAPITO |
| IS | E | 2487 | 805 | S. ANGELO DEL PESCO |
| IS | E | 2446 | 780 | S. ELENA SANNITA |
| IS | E | 2131 | 587 | S.MARIA DEL MOLISE |
| IS | E | 2171 | 611 | SCAPOLI |
| IS | E | 2472 | 796 | SESSANO DEL MOLISE |
| IS | D | 1701 | 323 | SESTO CAMPANO |
| IS | F | 3131 | 1200 | VASTOGIRARDI |
| IS | D | 1492 | 222 | VENAFRO |

(1) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 6.10.2003

(2) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 17.06.2004

(3) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 23.05.2003

(4) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 17.12.2002

(5) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 20.12.2002

(6) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 19.12.2002

(7) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 11.12.2002

(8) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 16.12.2002

(9) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 28.08.2003

(10) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 24.07.2003

(11) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 27.05.2003

(12) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 26.05.2003

(13) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 03.04.2001

(14) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 20.04.2001

(15) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 31.05.2001

(16) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 03.09.2001

(17) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 13.09.2001

(18) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 06.11.2001

(19) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 4.07.2001

(20) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 15.03.2002

(21) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 14.12.2004

(22) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 29.03.2005

(23) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 22.07.2005

(24) Modifiche introdotte dal D.M.Sviluppo Economico 26.09.2008

Sud Italia e isole

(Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)

| PR | Z | GR-G | ALT | COMUNE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CE | D | 1575 | 260 | AILANO |
| CE | C | 1263 | 110 | ALIFE |
| CE | C | 1308 | 132 | ALVIGNANO |
| CE | C | 1303 | 103 | ARIENZO |
| CE | C | 1119 | 39 | AVERSA |
| CE | C | 1289 | 123 | BAIA E LATINA |
| CE | C | 1190 | 74 | BELLONA |
| CE | D | 1521 | 236 | CAIANELLO |
| CE | D | 1446 | 200 | CAIAZZO |
| CE | C | 1257 | 106 | CALVI RISORTA |
| CE | C | 1204 | 80 | CAMIGLIANO |
| CE | C | 1134 | 8 | CANCELLO ED ARNONE |
| CE | C | 1109 | 34 | CAPODRISE |
| CE | D | 1562 | 290 | CAPRIATI AL VOLTURNO |
| CE | C | 1091 | 25 | CAPUA |
| CE | C | 1099 | 29 | CARINARO |
| CE | C | 1190 | 74 | CARINOLA |
| CE | C | 942 | 55 | CASAGIOVE |
| CE | C | 1094 | 16 | CASAL DI PRINCIPE |
| CE | C | 1091 | 25 | CASALUCE |
| CE | C | 1257 | 25 | CASAPESENNA |
| CE | C | 924 | 46 | CASAPULLA |
| CE | C | 1013 | 68 | CASERTA |
| CE | C | 1158 | 58 | CASTEL CAMPAGNANO |
| CE | D | 1446 | 2OO | CASTEL DI SASSO |
| CE | D | 1549 | 251 | CASTEL MORRONE |
| CE | C | 1124 | 3 | CASTEL VOLTURNO |
| CE | D | 2006 | 476 | CASTELLO DEL MATESE |
| CE | C | 1074 | 17 | ELLOLE |
| CE | C | 1392 | 152 | ERVINO |
| CE | C | 1201 | 40 | ESA |
| CE | D | 1674 | 330 | CIORLANO |
| CE | D | 1892 | 420 | CONCA DELLA CAMPANIA |
| CE | C | 911 | 40 | CURTI |
| CE | C | 1304 | 130 | DRAGONI |
| CE | C | 1182 | 7O | FALCIANO DEL MASSICO |
| CE | D | 1651 | 320 | FONTEGRECA |
| CE | D | 1438 | 196 | FORMICOLA |
| CE | C | 1249 | 103 | FRANCOLISE |
| CE | C | 1101 | 30 | FRIGNANO |
| CE | E | 2739 | 875 | GALLO MATESE |
| CE | D | 1787 | 368 | GALLUCCIO |
| CE | D | 1497 | 225 | GIANO VETUSTO |
| CE | D | 1598 | 275 | GIOIA SANNITICA |
| CE | C | 1086 | 12 | GRAZZANISE |
| CE | C | 1097 | 28 | GRICIGNANO DI AVERSA |
| CE | E | 2908 | 921 | LETINO |
| CE | D | 1994 | 470 | LIBERI |
| CE | C | 1129 | 44 | LUSCIANO |
| CE | C | 1109 | 34 | MACERATA CAMPANIA |
| CE | C | 978 | 73 | MADDALONI |
| CE | C | 1107 | 33 | MARCIANISE |
| CE | D | 1685 | 318 | MARZANO APPIO |
| CE | C | 1318 | 137 | MIGNANO MONTE LUNGO |
| CE | C | 1060 | 10 | MONDRAGONE |
| CE | C | 1193 | 36 | ORTA DI ATELLA |
| CE | C | 1166 | 62 | PARETE |
| CE | C | 1176 | 67 | PASTORANO |
| CE | C | 1001 | 84 | PIANA DI MONTE VERNA |
| CE | C | 1385 | 170 | PIEDIMONTE MATESE |
| CE | C | 1308 | 132 | PIETRAMELARA |
| CE | D | 1555 | 250 | PIETRAVAIRANO |
| CE | C | 1229 | 93 | PIGNATARO MAGGIORE |
| CE | C | 1283 | 120 | PONTELATONE |
| CE | C | 1127 | 31 | PORTICO DI CASERTA |
| CE | D | 1673 | 333 | PRATA SANNITA |
| CE | C | 1363 | 152 | PRATELLA |
| CE | D | 1592 | 272 | PRESENZANO |
| CE | D | 1766 | 358 | RAVISCANINA |
| CE | C | 918 | 43 | RECALE |
| CE | C | 1344 | 150 | RIARDO |
| CE | D | 1466 | 210 | ROCCA D'EVANDRO |
| CE | E | 2255 | 612 | ROCCAMONFINA |
| CE | D | 1407 | 180 | ROCCAROMANA |
| CE | D | 1972 | 459 | ROCCHETTA E CROCE |
| CE | C | 1202 | 80 | RUVIANO |
| CE | C | 1333 | 20 | S.CIPRIANO D'AVERSA |
| CE | C | 1236 | 89 | S.FELICE A CANCELLO |
| CE | E | 2293 | 765 | S.GREGORIO MATESE |
| CE | C | 1113 | 36 | S.MARCELLINO |
| CE | C | 924 | 46 | S.MARCO EVANGELISTA |
| CE | C | 948 | 58 | S.NICOLA LA STRADA |
| CE | C | 1324 | 140 | S.PIETRO INFINE |
| CE | D | 1507 | 230 | S.POTITO SANNITICO |
| CE | C | 928 | 48 | S.PRISCO |
| CE | C | 1084 | 22 | S.TAMMARO |
| CE | D | 1821 | 385 | S. ANGELO D'ALIFE |
| CE | C | 1207 | 43 | S. ARPINO |
| CE | C | 1208 | 83 | S.MARIA A VICO |
| CE | C | 1113 | 36 | S.MARIA CAPUA VETERE |
| CE | C | 1094 | 16 | S.MARIA LA FOSSA |
| CE | C | 1355 | 203 | SESSA AURUNCA |
| CE | C | 1172 | 65 | SPARANISE |
| CE | C | 1191 | 35 | SUCCIVO |
| CE | D | 1440 | 196 | TEANO |
| CE | C | 1091 | 25 | TEVEROLA |
| CE | D | 1736 | 343 | TORA E PICCILLI |
| CE | C | 1125 | 42 | TRENTOLA DUCENTA |
| CE | C | 1383 | 168 | VAIRANO PATENORA |
| CE | E | 2349 | 691 | VALLE AGRICOLA |
| CE | C | 1399 | 156 | VALLE DI MADDALONI |
| CE | C | 1097 | 28 | VILLA DI BRIANO |
| CE | C | 1082 | 1O | VILLA LITERNO |
| CE | C | 1155 | 57 | VITULAZIO |
| BN | D | 1562 | 27O | AIROLA |
| BN | C | 1179 | 6O | AMOROSI |
| BN | D | 1523 | 225 | APICE |
| BN | D | 1853 | 430 | APOLLOSA |
| BN | D | 1585 | 283 | ARPAIA |
| BN | D | 1816 | 410 | ARPAISE |
| BN | E | 2199 | 620 | BASELICE |
| BN | C | 1316 | 135 | BENEVENTO |
| BN | D | 1707 | 350 | BONEA |
| BN | D | 1573 | 276 | BUCCIANO |
| BN | D | 1975 | 555 | BUONALBERGO |
| BN | D | 1755 | 376 | CALVI |
| BN | D | 1853 | 430 | CAMPOLATTARO |
| BN | D | 1869 | 439 | CAMPOLI DEL MONTE T. |
| BN | D | 1616 | 300 | CASALDUNI |
| BN | E | 2453 | 760 | CASTELFRANCO IN MIS. |
| BN | E | 2217 | 630 | CASTELPAGANO |
| BN | D | 1603 | 293 | CASTELPOTO |
| BN | C | 1287 | 119 | CASTELVENERE |
| BN | E | 2355 | 706 | CASTELVETERE IN VAL F. |
| BN | D | 1771 | 385 | CAUTANO |
| BN | D | 1740 | 368 | CEPPALONI |
| BN | D | 1574 | 277 | CERRETO SANNITA |
| BN | E | 2253 | 650 | CIRCELLO |
| BN | E | 2360 | 729 | COLLE SANNITA |
| BN | D | 1935 | 475 | CUSANO MUTRI |
| BN | C | 1170 | 55 | DUGENTA |
| BN | D | 1591 | 286 | DURAZZANO |
| BN | C | 1389 | 175 | FAICCHIO |
| BN | D | 1707 | 350 | FOGLIANISE |
| BN | D | 2017 | 520 | FOIANO DI VAL FORTORE |
| BN | D | 1583 | 282 | FORCHIA |
| BN | D | 1982 | 501 | FRAGNETO L'ABATE |
| BN | D | 1762 | 380 | FRAGNETO MONFORTE |
| BN | D | 1751 | 374 | FRASSO TELESINO |
| BN | D | 2034 | 540 | GINESTRA DEGLI SCH. |
| BN | D | 1849 | 428 | GUARDIA SANFRAMONDI |
| BN | C | 937 | 48 | LIMATOLA |
| BN | D | 1461 | 190 | MELIZZANO |
| BN | D | 1563 | 271 | MOIANO |
| BN | E | 2126 | 580 | MOLINARA (1) |
| BN | E | 2581 | 830 | MONTEFALCONE DI VAL F. |
| BN | D | 1616 | 300 | MONTESARCHIO |
| BN | E | 2162 | 600 | MORCONE |
| BN | D | 1705 | 349 | PADULI |
| BN | D | 1953 | 485 | PAGO VEIANO |
| BN | D | 1725 | 360 | PANNARANO |
| BN | D | 1562 | 270 | PAOLISI |
| BN | D | 1653 | 320 | PAUPISI |
| BN | D | 1785 | 393 | PESCO SANNITA |
| BN | E | 2559 | 818 | PIETRAROJA |
| BN | D | 1698 | 345 | PIETRALCINA |
| BN | C | 1338 | 147 | PONTE |
| BN | D | 1998 | 510 | PONTELANDOLFO |
| BN | C | 1181 | 61 | PUGLIANELLO |
| BN | D | 1780 | 390 | REINO |
| BN | E | 2135 | 585 | S.BARTOLOMEO IN GALDO |
| BN | D | 1762 | 380 | S.GIORGIO DEL SANNIO |
| BN | E | 2284 | 667 | S.GIORGIO LA MOLARA |
| BN | D | 1742 | 369 | S.LEUCIO DEL SANNIO |
| BN | D | 1525 | 250 | S.LORENZELLO |
| BN | D | 1671 | 330 | S.LORENZO MAGGIORE |
| BN | D | 1980 | 500 | S.LUPO |
| BN | E | 2335 | 695 | S.MARCO DEI CAVOTI |
| BN | D | 1889 | 450 | S.MARTINO SANNITA |
| BN | D | 1971 | 495 | S.NAZZARO |
| BN | D | 1815 | 409 | S.NICOLA MANFREDI |
| BN | C | 1243 | 95 | S.SALVATORE TELESINO |
| BN | D | 1404 | 159 | S. AGATA DÉ GOTI |
| BN | D | 1906 | 459 | S. ANGELO A CUPOLO |
| BN | D | 1731 | 363 | S. ARCANGELO TRIMONTE |
| BN | E | 2287 | 689 | S.CROCE DEL SANNIO |
| BN | D | 2062 | 545 | SASSINORO |
| BN | C | 1398 | 180 | SOLOPACA |
| BN | C | 1170 | 55 | TELESE |
| BN | D | 1980 | 500 | TOCCO CAUDIO |
| BN | D | 1835 | 420 | TORRECUSO |
| BN | D | 1853 | 430 | VITULANO |
| NA | C | 1011 | 26 | ACERRA |
| NA | C | 1036 | 43 | AFRAGOLA |
| NA | D | 1965 | 630 | AGEROLA |
| NA | C | 1254 | 275 | ANACAPRI |
| NA | C | 1269 | 74 | ARZANO |
| NA | C | 1071 | 30 | BACOLI |
| NA | C | 1364 | 210 | BARANO D'ISCHIA |
| NA | C | 1240 | 65 | BOSCOREALE |
| NA | C | 1275 | 86 | BOSCOTRECASE |
| NA | C | 1009 | 27 | BRISCIANO |
| NA | C | 1090 | 27 | CAIVANO |
| NA | C | 1191 | 135 | CALVIZZANO |
| NA | C | 1036 | 43 | CAMPOSANO |
| NA | C | 1031 | 142 | CAPRI |
| NA | C | 1256 | 174 | CARBONARA DI NOLA |
| NA | C | 1061 | 33 | CARDITO |
| NA | C | 1064 | 26 | CASALNUOVO DI NAPOLI |
| NA | C | 1082 | 70 | CASAMARCIANO |
| NA | C | 1109 | 43 | CASAMICCIOLA TERME |
| NA | C | 1244 | 59 | CASANDRINO |
| NA | C | 1279 | 80 | CASAVATORE |
| NA | C | 1293 | 170 | CASOLA DI NAPOLI |
| NA | C | 1263 | 60 | CASORIA |
| NA | C | 1095 | 6 | CASTELLAMMARE DI ST. |
| NA | C | 1021 | 34 | CASTELLO DI CISTERNA |
| NA | C | 1105 | 75 | CERCOLA |
| NA | C | 1048 | 50 | CICCIANO |
| NA | C | 1031 | 40 | CIMITILE |
| NA | C | 1259 | 73 | COMIZIANO |
| NA | C | 1030 | 37 | CRISPANO |
| NA | C | 969 | 44 | ERCOLANO |
| NA | C | 1069 | 18 | FORIO |
| NA | C | 1008 | 44 | FRATTAMAGGIORE |
| NA | C | 1105 | 36 | FRATTAMINORE |
| NA | C | 1207 | 97 | GIUGLIANO IN CAMPANIA |
| NA | C | 1235 | 141 | GRAGNANO |
| NA | C | 1023 | 53 | GRUMO NEVANO |
| NA | C | 1044 | 2 | ISCHIA |
| NA | C | 1041 | 2 | LACCO AMENO |
| NA | D | 1562 | 356 | LETTERE |
| NA | C | 1115 | 90 | LIVERI |
| NA | C | 1355 | 151 | MARANO DI NAPOLI |
| NA | C | 1130 | 28 | MARIGLIANELLA |
| NA | C | 1014 | 30 | MARIGLIANO |
| NA | C | 1273 | 175 | MASSA DI SOMMA |
| NA | C | 1079 | 121 | MASSA LUBRENSE |
| NA | C | 1194 | 89 | MELITO DI NAPOLI |
| NA | C | 1146 | 111 | META |
| NA | C | 1125 | 63 | MONTE DI PROCIDA |
| NA | C | 1174 | 125 | MUGNANO DI NAPOLI |
| NA | C | 1034 | 17 | NAPOLI |
| NA | C | 1021 | 34 | NOLA |
| NA | C | 1334 | 220 | OTTAVIANO |
| NA | C | 1229 | 63 | PALMA CAMPANIA |
| NA | C | 1121 | 96 | PIANO DI SORRENTO |
| NA | D | 1646 | 406 | PIMONTE |
| NA | C | 1166 | 26 | POGGIOMARINO |
| NA | C | 1297 | 149 | POLLENA TROCCHIA |
| NA | C | 1127 | 33 | POMIGLIANO D'ARCO |
| NA | C | 1131 | 14 | POMPEI |
| NA | C | 1028 | 29 | PORTICI |
| NA | C | 979 | 28 | POZZUOLI |
| NA | C | 1088 | 27 | PROCIDA |
| NA | C | 1213 | 101 | QUALIANO |
| NA | C | 1039 | 55 | QUARTO |
| NA | C | 1135 | 102 | ROCCARAINOLA |
| NA | C | 1204 | 56 | S.GENNARO VESUVIANO |
| NA | C | 1073 | 56 | S.GIORGIO A CREMANO |
| NA | C | 1134 | 101 | S.GIUSEPPE VESUVIANO |
| NA | C | 1048 | 50 | S.PAOLO BEL SITO |
| NA | C | 1273 | 175 | S.SEBASTIANO AL VESUV. |
| NA | C | 1014 | 30 | S.VITALIANO |
| NA | C | 1135 | 67 | S. AGNELLO |
| NA | C | 1216 | 150 | S. ANASTASIA |
| NA | C | 1032 | 58 | S. ANTIMO |
| NA | C | 1061 | 20 | S. ANTONIO ABATE |
| NA | C | 1112 | 16 | S.MARIA LA CARITÀ |
| NA | C | 1023 | 35 | SAVIANO |
| NA | C | 1016 | 31 | SCISCIANO |
| NA | D | 1623 | 366 | SERRARA FONTANA |
| NA | C | 1241 | 165 | SOMMA VESUVIANA |
| NA | C | 1030 | 50 | SORRENTO |
| NA | C | 1147 | 22 | STRIANO |
| NA | C | 1307 | 105 | TERZIGNO |
| NA | C | 1123 | 9 | TORRE ANNUNZIATA |
| NA | C | 1051 | 43 | TORRE DEL GRECO |
| NA | C | 1297 | 99 | TRECASE |
| NA | C | 1117 | 91 | TUFINO |
| NA | C | 1174 | 90 | VICO EQUENSE |
| NA | C | 1120 | 105 | VILLARICCA |
| NA | D | 1535 | 340 | VISCIANO |
| NA | C | 1062 | 25 | VOLLA |
| AV | D | 1931 | 425 | AIELLO DEL SABATO |
| AV | D | 1780 | 334 | ALTAVILLA IRPINA |
| AV | E | 2464 | 840 | ANDRETTA |
| AV | E | 2299 | 750 | AQUILONIA |
| AV | E | 2410 | 778 | ARIANO IRPINO |
| AV | D | 1609 | 294 | ATRIPALDA |
| AV | D | 1500 | 207 | AVELLA |
| AV | D | 1742 | 348 | AVELLINO |
| AV | E | 2144 | 654 | BAGNOLI IRPINO |
| AV | C | 1117 | 196 | BAIANO |
| AV | E | 2491 | 860 | BISACCIA |
| AV | D | 1980 | 490 | BONITO |
| AV | E | 2459 | 770 | CAIRANO |
| AV | D | 1806 | 480 | CALABRITTO |
| AV | D | 1929 | 530 | CALITRI |
| AV | D | 2087 | 579 | CANDIDA |
| AV | D | 1716 | 405 | CAPOSELE |
| AV | D | 2080 | 575 | CAPRIGLIA IRPINA |
| AV | E | 2324 | 740 | CARIFE |
| AV | D | 2009 | 575 | CASALBORE |
| AV | D | 2010 | 510 | CASSANO IRPINO |
| AV | E | 2231 | 639 | CASTEL BARONIA |
| AV | D | 1993 | 450 | CASTALFRANCI |
| AV | E | 2311 | 750 | CASTELVETERE SUL C. |
| AV | D | 1576 | 284 | CERVINARA |
| AV | D | 1821 | 380 | CESINALI |
| AV | D | 1834 | 356 | CHIANCHE |
| AV | E | 2388 | 700 | CHIUSANO DI S.DOMENICO |
| AV | D | 1919 | 420 | CONTRADA |
| AV | D | 2086 | 594 | CONZA DELLA CAMPANIA |
| AV | C | 1374 | 200 | DOMICELLA |
| AV | E | 2154 | 625 | FLUMERI |
| AV | D | 1906 | 480 | FONTANAROSA |
| AV | D | 1919 | 420 | FORINO |
| AV | E | 2785 | 911 | FRIGENTO |
| AV | E | 2305 | 676 | GESUALDO |
| AV | E | 2658 | 821 | GRECI |
| AV | D | 1950 | 405 | GROTTAMINARDA |
| AV | E | 2120 | 596 | GROTTOLELLA |
| AV | E | 2686 | 998 | GUARDIA LOMBARDI |
| AV | E | 2377 | 732 | LACEDONIA |
| AV | D | 1932 | 500 | LAPIO |
| AV | C | 1351 | 192 | LAURO |
| AV | D | 2022 | 550 | LIONI |
| AV | D | 1913 | 390 | LUOGOSANO |
| AV | D | 1993 | 450 | MANOCALZATI |
| AV | C | 1217 | 120 | MARZANO DI NOLA |
| AV | D | 1549 | 242 | MELITO IRPINO |
| AV | D | 2005 | 550 | MERCOGLIANO |
| AV | D | 1869 | 372 | MIRABELLA ECLANO |
| AV | E | 2363 | 730 | MONTACUTO |
| AV | E | 2214 | 623 | MONTECALVO IRPINO |
| AV | E | 2172 | 523 | MONTEFALCIONE |
| AV | D | 1957 | 502 | MONTEFORTE IRPINO |
| AV | E | 2115 | 593 | MONTEFREDANE |
| AV | E | 2393 | 705 | MONTEFUSCO |
| AV | D | 2002 | 560 | MONTELLA |
| AV | E | 2464 | 820 | MONTEMARANO |
| AV | E | 2158 | 600 | MONTEMILETTO |
| AV | E | 2302 | 740 | MONTEVERDE |
| AV | C | 1353 | 190 | MONTORO INFERIORE |
| AV | D | 1476 | 240 | MONTORO SUPERIORE |
| AV | E | 2363 | 863 | MORRA DE SANCTIS |
| AV | D | 1565 | 276 | MOSCHIANO |
| AV | D | 1442 | 250 | MUGNANO DEL CARDINALE |
| AV | E | 2695 | 914 | MUSCO |
| AV | E | 2401 | 725 | OSPEDALETTO D'ALPI N. |
| AV | C | 1236 | 130 | PAGO DEL VALLO DI L. |
| AV | E | 2112 | 546 | PAROLISE |
| AV | D | 1921 | 490 | PATERNOPOLI |
| AV | D | 1969 | 500 | PETRURO IRPINO |
| AV | D | 1938 | 400 | PIETRADEFUSI |
| AV | E | 2148 | 513 | PIETRASTORNINA |
| AV | D | 1648 | 310 | PRATA DI PRINCIPATO U. |
| AV | D | 1575 | 280 | PRATOLA SERRA |
| AV | D | 1624 | 300 | QUADRELLE |
| AV | D | 1436 | 247 | QUINDICI |
| AV | E | 2424 | 750 | ROCCA S.FELICE |
| AV | D | 2004 | 417 | ROCCABASCERANA |
| AV | D | 1688 | 272 | ROTONDI |
| AV | D | 2097 | 540 | SALZA IRPINA |
| AV | D | 1895 | 470 | S.MANGO SUL CALORE |
| AV | D | 1794 | 315 | S.MARTINO VALLE CAUD. |
| AV | D | 1781 | 364 | S.MICHELE DI SERINO |
| AV | E | 2179 | 610 | S.NICOLA BARONIA |
| AV | D | 1966 | 517 | S.POTITO ULTRA |
| AV | E | 2259 | 65O | S.SOSSIO BARONIA |
| AV | E | 2261 | 665 | S.ANDREA DI CONZA |
| AV | D | 2069 | 560 | S.ANGELO A SCALA |
| AV | D | 1856 | 460 | S.ANGELO ALL'ESCA |
| AV | E | 2385 | 870 | S.ANGELO DEI LOMBARDI |
| AV | D | 1870 | 400 | S.LUCIA DI SERINO |
| AV | D | 2072 | 550 | S.PAOLINA |
| AV | D | 2025 | 547 | S.STEFANO DEL SOLE |
| AV | E | 2284 | 698 | SAVIGNANO IRPINO |
| AV | E | 2545 | 775 | SCAMPITELLA |
| AV | E | 2101 | 600 | SENERCHIA |
| AV | D | 1909 | 416 | SERINO |
| AV | D | 1550 | 270 | SIRIGNANO |
| AV | D | 1870 | 400 | SOLOFRA |
| AV | D | 1894 | 480 | SORBO SERPICO |
| AV | C | 1325 | 175 | SPERONE |
| AV | E | 2233 | 652 | STURNO |
| AV | E | 2427 | 738 | SUMMONTE |
| AV | D | 1537 | 300 | TAURANO |
| AV | D | 1933 | 398 | TAURASI |
| AV | E | 2248 | 660 | TEORA |
| AV | E | 2255 | 666 | TORELLA DEI LOMBARDI |
| AV | D | 1803 | 420 | TORRE LE NOCELLE |
| AV | E | 2269 | 645 | TORRIONE |
| AV | F | 3445 | 1090 | TREVICO |
| AV | D | 1452 | 25O | TUFO |
| AV | E | 2651 | 870 | VALLATA |
| AV | E | 2362 | 650 | VALLESACCARDA |
| AV | D | 1864 | 370 | VENTICANO |
| AV | D | 2040 | 560 | VILLAMAINA |
| AV | E | 2321 | 742 | VILLANOVA DEL BATTISTA |
| AV | E | 2319 | 697 | VOLTURARA IRPINA |
| AV | E | 2255 | 657 | ZUNGOLI |
| SA | E | 2459 | 727 | ACERNO |
| SA | C | 1021 | 24 | AGROPOLI |
| SA | C | 1301 | 205 | ALBANELLA |
| SA | C | 1369 | 260 | ALFANO |
| SA | D | 1536 | 319 | ALTAVILLA SILENTINA |
| SA | C | 954 | 6 | AMALFI |
| SA | C | 1175 | 32 | ANGRI |
| SA | D | 1762 | 500 | AQUARA |
| SA | C | 1338 | 235 | ASCEA |
| SA | D | 2049 | 625 | ATENA LUCANA |
| SA | C | 973 | 21 | ATRANI |
| SA | D | 1437 | 281 | AULETTA |
| SA | D | 1437 | 226 | BARONISSI |
| SA | C | 1134 | 72 | BATTIPAGLIA |
| SA | C | 1118 | 60 | BELLIZZI |
| SA | D | 1913 | 559 | BELLOSGUARDO |
| SA | D | 1646 | 327 | BRACIGLIANO |
| SA | D | 2100 | 649 | BUCCINO |
| SA | D | 1772 | 501 | BUONABITACOLO |
| SA | D | 1772 | 828 | CAGGIANO |
| SA | D | 1669 | 500 | CALVANICO |
| SA | D | 1447 | 322 | CAMEROTA |
| SA | D | 1557 | 410 | CAMPAGNA |
| SA | D | 1848 | 520 | CAMPORA |
| SA | D | 1827 | 530 | CANNALONGA |
| SA | D | 1661 | 419 | CAPACCIO |
| SA | C | 1151 | 170 | CASAL VELINO |
| SA | D | 1975 | 661 | CASALBUONO |
| SA | D | 1431 | 400 | CASALETTO SPARTANO |
| SA | D | 1599 | 444 | CASELLE IN PITTARI |
| SA | C | 1253 | 90 | CASTEL S.GIORGIO |
| SA | D | 1585 | 358 | CASTEL S.LORENZO |
| SA | D | 1746 | 487 | CASTELCIVITA |
| SA | C | 1088 | 35 | CASTELLABATE |
| SA | C | 1354 | 280 | CASTELNUOVO CILENTO |
| SA | E | 2127 | 650 | CASTELNUOVO DI CONZA |
| SA | D | 1792 | 598 | CASTIGLIONE DEI GENOV. |
| SA | C | 1274 | 180 | CAVA DÉ TIRRENI |
| SA | C | 1337 | 234 | CELLE DI BULGHERIA |
| SA | D | 1464 | 336 | CENTOLA |
| SA | C | 1356 | 340 | CERASO |
| SA | C | 999 | 10 | CETARA |
| SA | D | 1731 | 475 | CICERALE |
| SA | E | 2102 | 630 | COLLIANO |
| SA | C | 1169 | 120 | CONCA DEI MARINI |
| SA | D | 1467 | 200 | CONTRONE |
| SA | D | 1546 | 250 | CONTURSI TERME |
| SA | C | 1349 | 167 | CORBARA |
| SA | D | 1921 | 672 | CORLETO MONFORTE |
| SA | D | 1914 | 629 | CUCCARO VETERE |
| SA | C | 1226 | 145 | EBOLI |
| SA | D | 1481 | 275 | FELITTO |
| SA | D | 1637 | 320 | FISCIANO |
| SA | D | 1543 | 300 | FURORE |
| SA | D | 1583 | 431 | FUTANI |
| SA | C | 1396 | 225 | GIFFONI SEI CASALI |
| SA | C | 1294 | 200 | GIFFONI VALLE PIANA |
| SA | E | 2112 | 680 | GIOI |
| SA | D | 1450 | 250 | GIUNGANO |
| SA | C | 1364 | 256 | ISPANI |
| SA | D | 1730 | 452 | LAUREANA CILENTO |
| SA | D | 1841 | 531 | LAURINO |
| SA | D | 1638 | 475 | LAURITO |
| SA | D | 1899 | 475 | LAVIANO |
| SA | D | 1720 | 466 | LUSTRA |
| SA | D | 1950 | 650 | MAGLIANO VETERE |
| SA | C | 977 | 5 | MAIORI |
| SA | C | 1171 | 146 | MERCATO S.SEVERINO |
| SA | C | 1043 | 5 | MINORI |
| SA | D | 1794 | 515 | MOIO DELLA CIVITELLA |
| SA | D | 2004 | 700 | MONTANO ANTILIA |
| SA | D | 2098 | 666 | MONTE S.GIACOMO |
| SA | C | 1157 | 90 | MONTECORICE |
| SA | D | 1700 | 390 | MONTECORVINO PUGL. |
| SA | D | 1536 | 295 | MONTECORVINO ROVELLA |
| SA | D | 1979 | 600 | MONTEFORTE CILENTO |
| SA | E | 2259 | 850 | MONTESANO SULLA MAR. |
| SA | C | 1319 | 268 | MORIGERATI |
| SA | C | 1194 | 43 | NOCERA INFERIORE |
| SA | C | 1228 | 70 | NOCERA SUPERIORE |
| SA | D | 1949 | 648 | NOVI VELIA |
| SA | D | 1577 | 352 | OGLIASTRO CILENTO |
| SA | D | 1542 | 197 | OLEVANO SUL TUSCIANO |
| SA | D | 1546 | 300 | OLIVETO CITRA |
| SA | D | 1857 | 540 | OMIGNANO |
| SA | D | 1812 | 540 | ORRIA |
| SA | D | 1881 | 529 | OTTATI |
| SA | D | 1899 | 699 | PADULA |
| SA | C | 1184 | 35 | PAGANI |
| SA | D | 1983 | 550 | PALOMONTE |
| SA | D | 1518 | 280 | PELLEZZANO |
| SA | D | 1576 | 425 | PERDIFUMO |
| SA | D | 1626 | 465 | PERITO |
| SA | D | 1453 | 301 | PERTOSA |
| SA | D | 2090 | 649 | PETINA |
| SA | D | 2028 | 630 | PIAGGINE |
| SA | C | 1257 | 170 | PISCIOTTA |
| SA | D | 1610 | 468 | POLLA |
| SA | D | 1507 | 370 | POLLICA |
| SA | C | 1011 | 28 | PONTECAGNANO FAIANO |
| SA | C | 1052 | 30 | POSITANO |
| SA | D | 2037 | 605 | POSTIGLIONE |
| SA | C | 1165 | 120 | PRAIANO |
| SA | D | 1650 | 41O | PRIGNANO CILENTO |
| SA | D | 1422 | 350 | RAVELLO |
| SA | D | 1744 | 560 | RICIGLIANO |
| SA | D | 1580 | 354 | ROCCADASPIDE |
| SA | D | 1582 | 430 | ROCCAGLORIOSA |
| SA | C | 1248 | 86 | ROCCAPIEMONTE |
| SA | D | 1607 | 450 | ROFRANO |
| SA | D | 2083 | 635 | ROMAGNANO AL MONTE |
| SA | D | 1850 | 570 | ROSCIGNO |
| SA | D | 1467 | 371 | RUTINO |
| SA | D | 1971 | 600 | SACCO |
| SA | D | 2033 | 614 | SALA CONSILINA |
| SA | D | 1529 | 420 | SALENTO |
| SA | C | 994 | 4S | ALERNO |
| SA | D | 2O72 | 640 | SALVITELLE |
| SA | D | 1499 | 364 | S.CIPRIANO PICENTINO |
| SA | D | 1607 | 450 | S.GIOVANNI A PIRO |
| SA | D | 1789 | 475 | S.GREGORIO MAGNO |
| SA | C | 1378 | 210 | S.MANGO PIEMONTE |
| SA | C | 1148 | 20 | S.MARZANO SUL SARNO |
| SA | D | 1943 | 560 | S.MAURO CILENTO |
| SA | D | 1607 | 450 | S.MAURO LA BRUCA |
| SA | D | 1587 | 450 | S.PIETRO AL TANAGRO |
| SA | D | 2079 | 640 | S.RUFO |
| SA | C | 1150 | 22 | S.VALENTINO TORIO |
| SA | D | 1850 | 520 | S. ANGELO A FASANELLA |
| SA | D | 1604 | 463 | S. ARSENIO |
| SA | C | 1216 | 60 | S. EGIDIO DEL MONTE A. |
| SA | D | 1563 | 415 | S.MARINA |
| SA | D | 1989 | 540 | SANTOMENNA |
| SA | D | 1854 | 558 | SANZA |
| SA | C | 938 | 5S | APRI |
| SA | C | 1178 | 30 | SARNO |
| SA | D | 1639 | 491 | SASSANO |
| SA | C | 1150 | 12 | SCAFATI |
| SA | D | 1618 | 360 | SCALA |
| SA | D | 1694 | 520 | SERRAMEZZANA |
| SA | C | 1294 | 200 | SERRE |
| SA | D | 1851 | 520 | SESSA CILENTO |
| SA | C | 1298 | 126 | SIANO |
| SA | D | 2058 | 610 | SICIGNANO DEGLI ALB. |
| SA | D | 1527 | 386 | STELLA CILENTO |
| SA | D | 1981 | 675 | STIO |
| SA | D | 2040 | 635 | TEGGIANO |
| SA | D | 1587 | 360 | TORCHIARA |
| SA | D | 1576 | 452 | TORRACA |
| SA | C | 1300 | 295 | TORRE ORSAIA |
| SA | D | 1838 | 582 | TORTORELLA |
| SA | D | 1569 | 321 | TRAMONTI |
| SA | D | 2008 | 606 | TRENTINARA |
| SA | D | 1914 | 621 | VALLE DELL' ANGELO |
| SA | D | 1519 | 380 | VALLO DELLA LUCANIA |
| SA | D | 1952 | 510 | VALVA |
| SA | C | 1069 | 110 | VIBONATI |
| SA | C | 1087 | 80 | VIETRI SUL MARE |
| FG | E | 2223 | 650 | ACCADIA |
| FG | E | 2386 | 732 | ALBERONA |
| FG | E | 2459 | 760 | ANZANO DI PUGLIA |
| FG | D | 1401 | 73 | APRICENA |
| FG | D | 1652 | 393 | ASCOLI SATRIANO |
| FG | D | 1926 | 450 | BICCARI |
| FG | E | 2243 | 620 | BOVINO |
| FG | C | 1396 | 165 | CAGNANO VARANO |
| FG | D | 1986 | 474 | CANDELA |
| FG | C | 1384 | 62 | CARAPELLE |
| FG | D | 2049 | 558 | CARLANTINO |
| FG | C | 1368 | 147 | CARPINO |
| FG | D | 1800 | 432 | CASALNUOVO MONTER. |
| FG | D | 1851 | 465 | CASALVECCHIO DI PUGLIA |
| FG | D | 1726 | 284 | CASTELLUCCIO DEI SAURI |
| FG | D | 2035 | 630 | CASTELLUCCIO VALMAG. |
| FG | D | 1958 | 543 | CASTELNUOVO DELLA D. |
| FG | D | 1997 | 480 | CELENZA VALFORTORE |
| FG | E | 2368 | 726 | CELLE DI S.VITO |
| FG | D | 1465 | 120 | CERIGNOLA |
| FG | D | 1547 | 221 | CHIEUTI |
| FG | E | 2245 | 621 | DELICETO |
| FG | E | 2525 | 820 | FAETO |
| FG | D | 1530 | 76 | FOGGIA |
| FG | D | 1766 | 310 | ISCHITELLA |
| FG | C | 953 | 70 | ISOLE TREMITI |
| FG | D | 1449 | 5 | LESINA |
| FG | D | 1473 | 219 | LUCERA |
| FG | D | 1523 | 5 | MANFREDONIA |
| FG | C | 1284 | 1 | MARGHERITA DI SAVOIA |
| FG | D | 1404 | 75 | MATTINATA |
| FG | E | 2400 | 796 | MONTE S. ANGELO |
| FG | E | 2714 | 842 | MONTELEONE DI PUGLIA |
| FG | E | 2215 | 662 | MOTTA MONTECORVINO |
| FG | D | 1473 | 120 | ORDONA |
| FG | E | 2266 | 635 | ORSARA DI PUGLIA |
| FG | C | 1395 | 69 | ORTA NOVA |
| FG | E | 2651 | 801 | PANNI |
| FG | D | 1427 | 90 | PESCHICI |
| FG | D | 1714 | 456 | PIETRAMONTECORVINO |
| FG | D | 1401 | 73 | POGGIO IMPERIALE |
| FG | E | 2147 | 590 | RIGNANO GARGANICO |
| FG | E | 2263 | 633 | ROCCHETTA S. ANTONIO |
| FG | C | 1353 | 42 | RODI GARGANICO |
| FG | E | 2258 | 658 | ROSETO VALFORTORE (3) |
| FG | C | 1393 | 68 | S.FERDINANDO DI PUGLIA |
| FG | D | 2004 | 566 | S.GIOVANNI ROTONDO |
| FG | D | 1981 | 550 | S.MARCO IN LAMIS |
| FG | E | 2251 | 683 | S.MARCO LA CATOLA |
| FG | D | 1576 | 187 | S.PAOLO DI CIVITATE |
| FG | D | 1494 | 86 | S.SEVERO |
| FG | D | 1633 | 224 | SANNICANDRO GARG. |
| FG | E | 2511 | 794 | S. AGATA DI PUGLIA |
| FG | D | 1622 | 270 | SERRACAPRIOLA |
| FG | D | 1445 | 107 | STORNARA |
| FG | D | 1525 | 154 | STORNARELLA |
| FG | D | 1549 | 169 | TORREMAGGIORE |
| FG | C | 1296 | 5 | TRINITAPOLI |
| FG | D | 1964 | 439 | TROIA |
| FG | D | 1974 | 445 | VICO DEL GARGANO |
| FG | C | 1239 | 43 | VIESTE |
| FG | D | 2020 | 526 | VOLTURA APPULA |
| FG | E | 2326 | 735 | VOLTURINO |
| FG | C | 1291 | 2 | ZAPPONETA |
| BA | D | 1610 | 300 | ACQUAVIVA DELLE FONTI |
| BA | D | 1402 | 154 | ADELFIA |
| BA | D | 1644 | 428 | ALBEROBELLO |
| BA | D | 1858 | 468 | ALTAMURA |
| BA | C | 1377 | 151 | ANDRIA |
| BA | C | 1185 | 5 | BARI |
| BA | C | 1306 | 15 | BARLETTA |
| BA | D | 1425 | 170 | BINETTO |
| BA | C | 1203 | 16 | BISCEGLIE |
| BA | C | 1380 | 139 | BITETTO |
| BA | C | 1350 | 118 | BITONTO |
| BA | C | 1327 | 102 | BITRITTO |
| BA | C | 1187 | 105 | CANOSA DI PUGLIA |
| BA | C | 1287 | 74 | CAPURSO |
| BA | D | 1648 | 223 | CASAMASSIMA |
| BA | D | 1648 | 341 | CASSANO DELLE MURGE |
| BA | D | 1673 | 290 | CASTELLANA GROTTE |
| BA | C | 1339 | 110 | CELLAMARE |
| BA | D | 1642 | 219 | CONVERSANO |
| BA | D | 1545 | 232 | CORATO |
| BA | D | 1755 | 36O | GIOIA DEL COLLE |
| BA | C | 1190 | 7 | GIOVINAZZO |
| BA | D | 1746 | 338 | GRAVINA IN PUGLIA |
| BA | D | 1441 | 181 | GRUMO APPULA |
| BA | D | 1618 | 410 | LOCOROTONDO |
| BA | D | 1798 | 429 | MINERVINO MURGE |
| BA | C | 1311 | 79 | MODUGNO |
| BA | C | 1187 | 5 | ISOLA DI BARI |
| BA | C | 12O2 | 15 | MOLFETTA |
| BA | C | 1066 | 9 | MONOPOLI |
| BA | D | 1785 | 420 | NOCI |
| BA | C | 1321 | 98 | NOICATTARO |
| BA | D | 1435 | 177 | PALO DEL COLLE |
| BA | D | 1820 | 460 | POGGIORSINI |
| BA | C | 1088 | 24 | POLIGNANO A MARE |
| BA | D | 1716 | 372 | PUTIGNANO |
| BA | C | 1360 | 125 | RUTIGLIANO |
| BA | D | 1579 | 256 | RUVO DI PUGLIA |
| BA | D | 1735 | 280 | SAMMICHELE DI BARI |
| BA | D | 1444 | 183 | SANNICANDRO DI BARI |
| BA | D | 1884 | 489 | SANTERAMO IN COLLE |
| BA | D | 1748 | 435 | SPINAZZOLA |
| BA | D | 1454 | 190 | TERLIZZI |
| BA | D | 1516 | 233 | TORITTO |
| BA | C | 1190 | 7 | TRANI |
| BA | C | 1258 | 60 | TRIGGIANO |
| BA | D | 1687 | 250 | TURI |
| BA | C | 1303 | 85 | VALENZANO |
| TA | C | 1147 | 62 | AVETRANA |
| TA | C | 1194 | 70 | CAROSINO |
| TA | D | 1534 | 245 | CASTELLANETA |
| TA | C | 1386 | 243 | CRISPIANO |
| TA | C | 1137 | 36 | FAGGIANO |
| TA | C | 1266 | 123 | FRAGAGNANO |
| TA | D | 1500 | 249 | GINOSA |
| TA | C | 1263 | 130 | GROTTAGLIE |
| TA | D | 1657 | 340 | LATERZA |
| TA | C | 1140 | 48 | LEPORANO |
| TA | C | 1004 | 40 | LIZZANO |
| TA | C | 1174 | 79 | MANDURIA |
| TA | D | 1844 | 431 | MARTINA FRANCA |
| TA | C | 1103 | 26 | MARUGGIO |
| TA | C | 1123 | 110 | MASSAFRA |
| TA | C | 1182 | 47 | MONTEIASI |
| TA | C | 1359 | 178 | MONTEMESOLA |
| TA | C | 1284 | 130 | MONTEPARANO |
| TA | D | 1715 | 387 | MOTTOLA |
| TA | C | 1317 | 133 | PALAGIANELLO |
| TA | C | 1162 | 39 | PALAGIANO |
| TA | C | 1138 | 37 | PULSANO |
| TA | C | 1303 | 145 | ROCCAFORZATA |
| TA | C | 1258 | 75 | S.GIORGIO IONICO |
| TA | C | 1247 | 134 | S.MARZANO DI S.GIUS. |
| TA | C | 1164 | 107 | SAVA |
| TA | C | 1159 | 136 | STATTE |
| TA | C | 1071 | 15 | TARANTO |
| TA | C | 1122 | 32 | TORRICELLA |
| BR | C | 1083 | 15 | BRINDISI |
| BR | C | 1320 | 161 | CAROVIGNO |
| BR | D | 1542 | 298 | CEGLIE MESSAPICA |
| BR | C | 1159 | 58 | CELLINO S.MARCO |
| BR | D | 1590 | 394 | CISTERNINO |
| BR | C | 1156 | 68 | ERCHIE |
| BR | C | 1251 | 118 | FASANO |
| BR | C | 1286 | 140 | FRANCAVILLA FONTANA |
| BR | C | 1277 | 97 | LATIANO |
| BR | C | 1237 | 72 | MESAGNE |
| BR | C | 1328 | 166 | ORIA |
| BR | C | 1259 | 218 | OSTUNI |
| BR | C | 1133 | 42 | S.DONACI |
| BR | C | 1307 | 153 | S.MICHELE SALENTINO |
| BR | C | 1160 | 62 | S.PANCRAZIO SALENTINO |
| BR | C | 1123 | 36 | S.PIETRO VERNOTICO |
| BR | C | 1234 | 108 | S.VITO DEI NORMANNI |
| BR | C | 1110 | 28 | TORCHIAROLO |
| BR | C | 1176 | 72 | TORRE S.SUSANNA |
| BR | D | 1466 | 251 | VILLA CASTELLI |
| LE | C | 1198 | 110 | ACQUARICA DEL CAPO |
| LE | C | 12O4 | 140 | ALESSANO |
| LE | C | 1079 | 75 | ALEZIO |
| LE | C | 1094 | 54 | ALLISTE |
| LE | C | 1296 | 110 | ANDRANO |
| LE | C | 1148 | 76 | ARADEO |
| LE | C | 1052 | 32 | ARNESANO |
| LE | C | 1231 | 96 | BAGNOLO DEL SALENTO |
| LE | C | 1202 | 92 | BOTRUGNO |
| LE | C | 1173 | 56 | CALIMERA |
| LE | C | 1119 | 33 | CAMPI SALENTINA |
| LE | C | 1231 | 96 | CANNOLE |
| LE | C | 1178 | 60 | CAPRARICA DI LECCE |
| LE | C | 1096 | 31 | CARMIANO |
| LE | C | 1232 | 75 | CARPIGNANO SALENTINO |
| LE | C | 1113 | 1O7 | CASARANO |
| LE | C | 1161 | 47 | CASTRI DI LECCE |
| LE | C | 1252 | 90 | CASTRIGNANO DÉ GRECI |
| LE | C | 1116 | 121 | CASTRIGNANO DEL CAPO |
| LE | C | 1243 | 98 | CASTRO |
| LE | C | 1104 | 38 | CAVALLINO |
| LE | C | 1290 | 120 | COLLEPASSO |
| LE | C | 1194 | 34 | COPERTINO |
| LE | C | 1260 | 97 | CORIGLIANO D'OTRANTO |
| LE | C | 1211 | 120 | CORSANO |
| LE | C | 1248 | 87 | CURSI |
| LE | C | 1240 | 81 | CUTROFIANO |
| LE | C | 1246 | 100 | DISO |
| LE | C | 1100 | 144 | GAGLIANO DEL CAMPO |
| LE | C | 1201 | 78 | GALATINA |
| LE | C | 1224 | 58 | GALATONE |
| LE | C | 999 | 12 | GALLIPOLI |
| LE | C | 1225 | 79 | GIUGGIANELLO |
| LE | C | 1190 | 75 | GIURDIGNANO |
| LE | C | 1133 | 44 | GUAGNANO |
| LE | C | 1153 | 49 | LECCE |
| LE | C | 1059 | 38 | LEQUILE |
| LE | C | 1197 | 37 | LEVERANO |
| LE | C | 1110 | 42 | LIZZANELLO |
| LE | C | 1240 | 81 | MAGLIE |
| LE | C | 1253 | 91 | MARTANO |
| LE | C | 1216 | 90 | MARTIGNANO |
| LE | C | 1073 | 75 | MATINO |
| LE | C | 1147 | 36 | MELENDUGNO |
| LE | C | 1100 | 59 | MELISSANO |
| LE | C | 1250 | 89 | MELPIGNANO |
| LE | C | 1316 | 108 | MIGGIANO |
| LE | C | 1199 | 93 | MINERVINO DI LECCE |
| LE | C | 1055 | 35 | MONTERONI DI LECCE |
| LE | C | 1312 | 105 | MONTESANO SALENTINO |
| LE | C | 1105 | 130 | MORCIANO DI LEUCA |
| LE | C | 1213 | 82 | MURO LECCESE |
| LE | C | 1208 | 45 | NARDÒ |
| LE | C | 1288 | 1O8 | NEVIANO |
| LE | C | 1276 | 102 | NOCIGLIA |
| LE | C | 1091 | 37 | NOVOLI |
| LE | C | 1282 | 99 | ORTELLE |
| LE | C | 1099 | 15 | OTRANTO |
| LE | C | 1235 | 99 | PALMARIGGI |
| LE | C | 1086 | 80 | PARABITA |
| LE | C | 1097 | 124 | PATÙ |
| LE | C | 1229 | 87 | POGGIARDO |
| LE | C | 1154 | 3 | PORTO CESAREO |
| LE | C | 1332 | 104 | PRESICCE |
| LE | C | 1095 | 55 | RACALE |
| LE | C | 1362 | 127 | RUFFANO |
| LE | C | 1137 | 47 | SALICE VALENTINO |
| LE | C | 1224 | 130 | SALVE |
| LE | C | 1204 | 94 | S.CASSIANO |
| LE | C | 1110 | 42 | S.CESARIO DI LECCE |
| LE | C | 1202 | 79 | S.DONATO DI LECCE |
| LE | C | 1111 | 43 | S.PIETRO IN LAMA |
| LE | C | 1224 | 78 | SANARICA |
| LE | C | 1079 | 75 | SANNICOLA |
| LE | C | 1178 | 56 | S.CESAREA TERME |
| LE | C | 1230 | 95 | SCORRANO |
| LE | C | 1247 | 76 | SECLÌ |
| LE | C | 1225 | 75 | SOGLIANO CAVOUR |
| LE | C | 1216 | 90 | SOLETO |
| LE | C | 1367 | 131 | SPECCHIA |
| LE | C | 1240 | 96 | SPONGANO |
| LE | C | 1105 | 48 | SQUINZANO |
| LE | C | 1197 | 75 | STERNATIA |
| LE | C | 1271 | 105 | SUPERSANO |
| LE | C | 1286 | 102 | SURANO |
| LE | C | 1062 | 40 | SURBO |
| LE | C | 1340 | 110 | TAURISANO |
| LE | C | 1099 | 58 | TAVIANO |
| LE | C | 1221 | 128 | TIGGIANO |
| LE | C | 1081 | 55 | TREPUZZI |
| LE | C | 1183 | 98 | TRICASE |
| LE | C | 1078 | 74 | TUGLIE |
| LE | C | 1163 | 108 | UGENTO |
| LE | C | 1120 | 77 | UGGIANO LA CHIESA |
| LE | C | 1137 | 47 | VEGLIE |
| LE | C | 1104 | 38 | VERNOLE |
| LE | C | 1206 | 82 | ZOLLINO |
| PZ | E | 2650 | 957 | ABRIOLA |
| PZ | E | 2270 | 833 | ACERENZA |
| PZ | E | 2544 | 899 | ALBANO DI LUCANIA |
| PZ | E | 2739 | 1006 | ANZI |
| PZ | E | 2156 | 710 | ARMENTO |
| PZ | D | 1818 | 500 | ATELLA |
| PZ | E | 2284 | 827 | AVIGLIANO |
| PZ | D | 1682 | 425 | BALVANO |
| PZ | D | 2056 | 568 | BANZI |
| PZ | D | 2046 | 625 | BARAGIANO |
| PZ | D | 2079 | 620 | BARILE |
| PZ | E | 2127 | 670 | BELLA |
| PZ | E | 2206 | 713 | BRIENZA |
| PZ | E | 2364 | 800 | BRINDISI MONTAGNA |
| PZ | E | 2237 | 730 | CALVELLO |
| PZ | D | 2055 | 630 | CALVERA |
| PZ | E | 2355 | 795 | CAMPOMAGGIORE |
| PZ | E | 2146 | 680 | CANCELLARA |
| PZ | D | 2091 | 650 | CARBONE |
| PZ | E | 2704 | 95O | CASTELGRANDE |
| PZ | D | 1809 | 495 | CESTELLUCCIO INFER. |
| PZ | E | 2273 | 750 | CASTELLUCCIO SUPER. |
| PZ | E | 2273 | 750 | CASTELMEZZANO |
| PZ | E | 2586 | 916 | CASTELSARACENO |
| PZ | D | 2091 | 650 | CASTRONUOVO DI S. AND. |
| PZ | D | 1905 | 548 | CERSOSIMO |
| PZ | E | 2226 | 794 | CHIAROMONTE |
| PZ | E | 2242 | 757 | CORLETO PERTICARA |
| PZ | D | 1873 | 530 | EPISCOPIA |
| PZ | E | 2206 | 745 | FARDELLA |
| PZ | D | 1995 | 597 | FILIANO |
| PZ | E | 2275 | 836 | FORENZA |
| PZ | D | 1674 | 421 | FRANCAVILLA IN SINNI |
| PZ | E | 2207 | 730 | GALLICCHIO |
| PZ | D | 2015 | 587 | GENZANO DI LUCANIA |
| PZ | D | 1956 | 576 | GINESTRA |
| PZ | E | 2311 | 771 | GRUMENTO NOVA |
| PZ | E | 2273 | 750 | GUARDIA PERTICARA |
| PZ | E | 2120 | 666 | LAGONEGRO |
| PZ | E | 2535 | 888 | LATRONICO |
| PZ | E | 2455 | 850 | LAURENZANA |
| PZ | D | 1691 | 430 | LAURIA |
| PZ | D | 1501 | 313 | LAVELLO |
| PZ | C | 1325 | 300 | MARATEA |
| PZ | E | 2482 | 685 | MARSICO NUOVO |
| PZ | E | 2801 | 1037 | MARSICOVETERE |
| PZ | D | 1991 | 595 | MASCHITO |
| PZ | D | 1841 | 530 | MELFI |
| PZ | D | 1999 | 604 | MISSANELLO |
| PZ | E | 2295 | 879 | MOLITERNO |
| PZ | D | 1405 | 320 | MONTEMILONE |
| PZ | E | 2224 | 723 | MONTEMURRO |
| PZ | D | 2000 | 600 | MURO LUCANO |
| PZ | D | 1674 | 421 | NEMOLI |
| PZ | E | 2138 | 676 | NOEPOLI |
| PZ | E | 2127 | 670 | OPPIDO LUCANO |
| PZ | D | 1924 | 485 | PALAZZO S.GERVASIO |
| PZ | D | 2062 | 634 | PATERNO |
| PZ | E | 2712 | 954 | PESCOPAGANO |
| PZ | E | 2265 | 721 | PICERNO |
| PZ | E | 2435 | 839 | PIETRAGALLA |
| PZ | E | 2888 | 1088 | PIETRAPERTOSA |
| PZ | E | 2593 | 926 | PIGNOLA |
| PZ | E | 2472 | 819 | POTENZA |
| PZ | D | 1676 | 439 | PAPOLLA |
| PZ | E | 2433 | 838 | RAPONE |
| PZ | E | 2144 | 656 | RIONERO IN VOLTURE |
| PZ | D | 2036 | 620 | RIPACANDIDA |
| PZ | D | 1780 | 479 | RIVELLO |
| PZ | D | 2087 | 648 | ROCCANOVA |
| PZ | E | 2113 | 580 | ROTONDA (4) |
| PZ | E | 2275 | 751 | RUOTI |
| PZ | E | 2148 | 658 | RUVO DEL MONTE |
| PZ | E | 2134 | 745 | S.CHIRICO NUOVO |
| PZ | E | 2201 | 780 | S.CHIRICO RAPARO |
| PZ | D | 2091 | 650 | S.COSTANTINO ALBANESE |
| PZ | E | 2495 | 872 | S.FELE |
| PZ | D | 2076 | 666 | S.MARTINO D'AGRI |
| PZ | E | 2364 | 800 | S.PAOLO ALBANESE |
| PZ | E | 2504 | 877 | SAN SEVERINO LUCANO |
| PZ | D | 1927 | 560 | S. ANGELO LE FRATTE |
| PZ | D | 1614 | 388 | S. ARCANGELO |
| PZ | D | 2066 | 636 | SARCONI |
| PZ | E | 2635 | 949 | SASSO DI CASTALDA |
| PZ | D | 2096 | 635 | SATRIANO DI LUCANIA |
| PZ | E | 2402 | 720 | SAVOIA DI LUCANIA |
| PZ | D | 1518 | 335 | SENISE |
| PZ | D | 2089 | 649 | SPINOSO |
| PZ | E | 2248 | 806 | TEANA |
| PZ | E | 2593 | 926 | TERRANOVA DI POLLINO |
| PZ | D | 2091 | 650 | TITO |
| PZ | D | 1945 | 568 | TOLVE |
| PZ | D | 2091 | 650 | TRAMUTOLA |
| PZ | D | 1818 | 500 | TRECCHINA |
| PZ | E | 2246 | 735 | TRIVIGNO |
| PZ | E | 2644 | 954 | VAGLIO BASILICATA |
| PZ | D | 1663 | 415 | VENOSA |
| PZ | D | 1645 | 405 | VIETRI DI POTENZA |
| PZ | E | 2102 | 500 | VIGGIANELLO (5) |
| PZ | E | 2683 | 975 | VIGGIANO |
| MT | E | 2212 | 770 | ACCETTURA |
| MT | D | 1812 | 498 | ALIANO |
| MT | C | 1366 | 127 | BERNALDA |
| MT | D | 1705 | 425 | CALCIANO |
| MT | D | 2044 | 656 | CIRIGLIANO |
| MT | D | 2006 | 630 | COLOBRARO |
| MT | D | 1655 | 391 | CRACO |
| MT | D | 1788 | 482 | FERRANDINA |
| MT | D | 1803 | 492 | GARAGUSO |
| MT | E | 2256 | 800 | GORGOGLIONE |
| MT | D | 1837 | 515 | GRASSANO |
| MT | D | 1787 | 481 | GROTTOLE |
| MR | D | 1885 | 548 | IRSINA |
| MT | D | 1776 | 401 | MATERA |
| MT | D | 1757 | 461 | MIGLIONICO |
| MT | C | 1392 | 292 | MONTALBANO JONICO |
| MT | D | 1597 | 352 | MONTESCAGLIOSO |
| MT | D | 1542 | 355 | NOVA SIRI |
| MT | D | 1882 | 546 | OLIVETO LUCANO |
| MT | D | 1615 | 364 | PISTICCI |
| MT | C | 1137 | 25 | POLICORO |
| MT | D | 1753 | 458 | POMARICO |
| MT | D | 1925 | 575 | ROTONDELLA |
| MT | D | 1959 | 598 | SALANDRA |
| MT | D | 1691 | 416 | S.GIORGIO LUCANO |
| MT | D | 1874 | 540 | S.MAURO FORTE |
| MT | C | 1131 | 21 | SCANZANO JONICO |
| MT | E | 2472 | 909 | STIGLIANO |
| MT | D | 2056 | 698 | TRICARICO |
| MT | D | 1452 | 243 | TURSI |
| MT | D | 1462 | 250 | VALSINNI |
| CS | E | 2314 | 756 | ACQUAFORMOSA |
| CS | C | 973 | 80 | ACQUAPPESA |
| CS | E | 2256 | 720 | ACRI |
| CS | D | 1808 | 502 | AIELLO CALABRO |
| CS | D | 1780 | 524 | AIETA |
| CS | E | 2418 | 810 | ALBIDONA |
| CS | E | 2794 | 1000 | ALESSANDRIA DEL CAR. |
| CS | D | 1990 | 594 | ALTILIA |
| CS | D | 1727 | 455 | ALTOMONTE |
| CS | C | 913 | 50 | AMANTEA |
| CS | C | 1264 | 227 | AMENDOLARA |
| CS | E | 2227 | 718 | APRIGLIANO |
| CS | C | 1333 | 262 | BELMONTE CALABRO |
| CS | E | 2122 | 660 | BELSITO |
| CS | C | 1120 | 150 | BELVEDERE MARITTIMO |
| CS | E | 2448 | 825 | BIANCHI |
| CS | D | 1523 | 350 | BISIGNANO |
| CS | E | 2551 | 870 | BOCCHIGLIERO |
| CS | D | 1562 | 425 | BONIFATI |
| CS | D | 1584 | 400 | BUONVICINO |
| CS | C | 1137 | 217 | CALOPEZZATI |
| CS | D | 1604 | 385 | CALOVETO |
| CS | D | 2030 | 612 | CAMPANA |
| CS | D | 1640 | 417 | CANNA |
| CS | C | 913 | 50 | CARIATI |
| CS | D | 2046 | 624 | CAROLEI |
| CS | D | 2002 | 600 | CARPANZANO |
| CS | D | 2085 | 647 | CASOLE BRUZIO |
| CS | C | 1309 | 250 | CASSANO ALLO IONIO |
| CS | D | 1588 | 400 | CASTIGLIONE COSENTINO |
| CS | D | 1917 | 559 | CASTROLIBERO |
| CS | E | 2436 | 819 | CASTROREGIO |
| CS | D | 1705 | 362 | CASTROVILLARI |
| CS | E | 2291 | 750 | CELICO |
| CS | E | 2291 | 750 | CELLARA |
| CS | E | 2101 | 650 | CERCHIARA DI CALABRIA |
| CS | D | 2018 | 610 | CERISANO |
| CS | D | 1890 | 485 | CERVICATI |
| CS | D | 1788 | 478 | CERZETO |
| CS | C | 1117 | 120 | CETRARO |
| CS | D | 1705 | 450 | CIVITA |
| CS | C | 1309 | 250 | CLETO |
| CS | E | 2537 | 870 | COLOSIMI |
| CS | C | 1146 | 210 | CORIGLIANO CALABRO |
| CS | C | 1317 | 238 | COSENZA |
| CS | D | 1602 | 384 | CROPALATI |
| CS | C | 1163 | 230 | CROSIA |
| CS | B | 873 | 25 | DIAMANTE |
| CS | E | 2231 | 720 | DIPIGNANO |
| CS | E | 2256 | 730 | DOMANICO |
| CS | D | 1951 | 516 | FAGNANO CASTELLO |
| CS | D | 1996 | 602 | FALCONARA ALBANESE |
| CS | E | 2201 | 705 | FIGLINE VEGLIATURO |
| CS | D | 1720 | 370 | FIRMO |
| CS | C | 1250 | 220 | FIUMEFREDDO BRUZIO |
| CS | C | 1355 | 273 | FRANCAVILLA MARITTIMA |
| CS | D | 1776 | 486 | FRASCINETO |
| CS | D | 1562 | 350 | FUSCALDO |
| CS | E | 2101 | 650 | GRIMALDI |
| CS | D | 1735 | 465 | GRISOLIA |
| CS | D | 1949 | 515 | GUARDIA PIEMONTESE |
| CS | D | 1787 | 485 | LAGO |
| CS | C | 1351 | 271 | LAINO BORGO |
| CS | D | 1606 | 400 | LAINO CASTELLO |
| CS | D | 2091 | 650 | LAPPANO |
| CS | D | 1644 | 406 | LATTARICO |
| CS | D | 1458 | 325 | LONGOBARDI |
| CS | E | 2386 | 784 | LONGOBUCCO |
| CS | D | 2010 | 600 | LUNGRO |
| CS | D | 1573 | 376 | LUZZI |
| CS | D | 1527 | 360 | MAIERÀ |
| CS | E | 2256 | 728 | MALITO |
| CS | D | 1821 | 449 | MALVITO |
| CS | D | 1927 | 561 | MANDATORICCIO |
| CS | E | 2399 | 805 | MANGONE |
| CS | D | 1899 | 550 | MARANO MARCHESATO |
| CS | D | 1791 | 496 | MARANO PRINCIPATO |
| CS | D | 1861 | 530 | MARZI |
| CS | D | 1799 | 500 | MENDICINO |
| CS | D | 1998 | 540 | MONGRASSANO |
| CS | D | 1691 | 430 | MONTALTO UFFUGO |
| CS | D | 2040 | 619 | MONTEGIORDANO |
| CS | E | 2188 | 694 | MORANO CALABRO |
| CS | E | 2477 | 840 | MORMANNO |
| CS | D | 1616 | 384 | MOTTAFOLLONE |
| CS | E | 2515 | 859 | NOCARA |
| CS | D | 1705 | 450 | ORIOLO |
| CS | C | 1097 | 120 | ORSOMARSO |
| CS | D | 1693 | 430 | PALUDI |
| CS | E | 2669 | 937 | PANETTIERI |
| CS | C | 1033 | 94 | PAOLA |
| CS | C | 1260 | 208 | PAPASIDERO |
| CS | E | 2394 | 798 | PARENTI |
| CS | E | 2151 | 680 | PATERNO CALABRO |
| CS | D | 1986 | 598 | PEDACE |
| CS | D | 1963 | 580 | PEDIVIGLIANO |
| CS | D | 2008 | 609 | PIANE CRATI |
| CS | E | 2191 | 700 | PIETRAFITTA |
| CS | D | 1564 | 375 | PIETRAPAOLA |
| CS | E | 2656 | 930 | PLATACI |
| CS | B | 857 | 5 | PRAIA A MARE |
| CS | D | 1747 | 474 | RENDE |
| CS | C | 1218 | 204 | ROCCA IMPERIALE |
| CS | C | 1348 | 260 | ROGGIANO GRAVINA |
| CS | E | 2122 | 660 | ROGLIANO |
| CS | D | 1605 | 399 | ROSE |
| CS | C | 1244 | 217 | ROSETO CAPO SPULICO |
| CS | C | 1146 | 270 | ROSSANO |
| CS | D | 1939 | 510 | ROTA GRECA |
| CS | E | 2279 | 744 | ROVITO |
| CS | D | 1883 | 540 | S.BASILE |
| CS | D | 1750 | 460 | S.BENEDETTO ULLANO |
| CS | D | 1623 | 400 | S.COSMO ALBANESE |
| CS | D | 1862 | 521 | S.DEMETRIO CORONE |
| CS | E | 2421 | 800 | S.DONATO DI NINEA |
| CS | D | 1930 | 566 | S.FILI |
| CS | D | 1695 | 428 | S.GIORGIO ALBANESE |
| CS | E | 2897 | 1049 | S.GIOVANNI IN FIORE |
| CS | E | 2458 | 830 | S.LORENZO BELLIZZI |
| CS | D | 1482 | 330 | S.LORENZO DEL VALLO |
| CS | C | 959 | 56 | S.LUCIDO |
| CS | D | 1774 | 426 | S.MARCO ARGENTANO |
| CS | D | 1923 | 550 | S.MARTINO DI FINITA |
| CS | C | 1045 | 110 | S.NICOLA ARCELLA |
| CS | D | 1555 | 374 | S.PIETRO IN AMANTEA |
| CS | D | 2040 | 625 | S.PIETRO IN GUARANO |
| CS | D | 1580 | 363 | S.SOSTI |
| CS | D | 1785 | 493 | S.VINCENZO LA COSTA |
| CS | C | 1382 | 275 | SANGINETO |
| CS | D | 1560 | 461 | S. AGATA DI ESARO |
| CS | D | 1866 | 472 | S.CATERINA ALBANESE |
| CS | D | 1416 | 304 | S.DOMENICA TALAO |
| CS | C | 1030 | 110 | S.MARIA DEL CEDRO |
| CS | D | 1935 | 558 | S.SOFIA D'EPIRO |
| CS | E | 2113 | 663 | S.STEFANO DI ROGLIANO |
| CS | D | 2014 | 606 | SARACENA |
| CS | D | 1537 | 370 | SCALA COELI |
| CS | B | 875 | 25 | SCALEA |
| CS | E | 2119 | 659 | SCIGLIANO |
| CS | D | 1553 | 373 | SERRA D'AIELLO |
| CS | E | 2243 | 726 | SERRA PEDACE |
| CS | D | 1462 | 320 | SPEZZANO ALBANESE |
| CS | E | 2392 | 800 | SPEZZANO DELLA SILA |
| CS | E | 2277 | 743 | SPEZZANO PICCOLO |
| CS | C | 1201 | 192 | TARSIA |
| CS | D | 1449 | 313 | TERRANOVA DA SIBARI |
| CS | D | 1751 | 472 | TERRAVECCHIA |
| CS | D | 1622 | 370 | TORANO CASTELLO |
| CS | C | 1325 | 300 | TORTORA |
| CS | C | 973 | 73 | TREBISACCE |
| CS | D | 2026 | 618 | TRENTA |
| CS | D | 1718 | 448 | VACCARIZZO ALBANESE |
| CS | D | 1662 | 428 | VERBICARO |
| CS | C | 1371 | 206 | VILLAPIANA |
| CS | D | 1647 | 429 | ZUMPANO |
| CZ | C | 1299 | 262 | ACQUARO |
| CZ | E | 2319 | 710 | ALBI |
| CZ | D | 1513 | 378 | AMARONI |
| CZ | D | 1674 | 480 | AMATO |
| CZ | E | 2132 | 650 | ANDALI |
| CZ | D | 1628 | 496 | ARENA |
| CZ | D | 1773 | 530 | ARGUSTO |
| CZ | C | 1253 | 240 | BADOLATO |
| CZ | D | 1700 | 495 | BELCASTRO |
| CZ | C | 1383 | 330 | BELVEDERE DI SPINELLO |
| CZ | C | 1372 | 341 | BORGIA |
| CZ | B | 853 | 19 | BOTRICELLO |
| CZ | B | 891 | 51 | BRIATICO |
| CZ | E | 2495 | 755 | BROGNATURO |
| CZ | D | 2094 | 646 | CACCURI |
| CZ | C | 1399 | 352 | CAPISTRANO |
| CZ | D | 1409 | 358 | CARAFFA DI CATANZARO |
| CZ | D | 1840 | 562 | CARDINALE |
| CZ | D | 1827 | 512 | CARFIZZI |
| CZ | E | 2689 | 924 | CARLOPOLI |
| CZ | C | 1362 | 287 | CASABONA |
| CZ | E | 2600 | 900 | CASTELSILANO |
| CZ | C | 1328 | 320 | CATANZARO |
| CZ | D | 1792 | 539 | CENADI |
| CZ | D | 1622 | 458 | CENTRACHE |
| CZ | E | 2123 | 664 | CERENZIA |
| CZ | E | 2427 | 800 | CERVA |
| CZ | D | 1699 | 428 | CESSANITI |
| CZ | D | 1804 | 545 | CHIARAVALLE CENTRALE |
| CZ | E | 2490 | 829 | CICALA |
| CZ | D | 1571 | 351 | CIRÒ |
| CZ | B | 845 | 5 | CIRÒ MARINA |
| CZ | D | 1883 | 540 | CONFLENTI |
| CZ | D | 1642 | 410 | CORTALE |
| CZ | D | 1846 | 502 | COTRONEI |
| CZ | C | 1264 | 347 | CROPANI |
| CZ | B | 899 | 8 | CROTONE |
| CZ | D | 1547 | 380 | CRUCOLI |
| CZ | D | 1502 | 380 | CURINGA |
| CZ | C | 1167 | 220 | CUTRO |
| CZ | C | 1291 | 258 | DASÀ |
| CZ | D | 1591 | 401 | DAVOLI |
| CZ | E | 2370 | 772 | DECOLLATURA |
| CZ | C | 1295 | 260 | DINAMI |
| CZ | C | 1334 | 262 | DRAPIA |
| CZ | E | 2738 | 947 | FABRIZIA |
| CZ | D | 1904 | 550 | FALERNA |
| CZ | C | 1295 | 280 | FEROLETO ANTICO |
| CZ | D | 1857 | 570 | FILADELFIA |
| CZ | D | 1607 | 486 | FILANDARI |
| CZ | C | 1343 | 283 | FILOGASO |
| CZ | E | 2573 | 722 | FOSSATO SERRALTA |
| CZ | C | 1269 | 290 | FRANCAVILLA ANGITOLA |
| CZ | C | 1262 | 322 | FRANCICA |
| CZ | D | 1605 | 450 | GAGLIATO |
| CZ | D | 1687 | 489 | GASPERINA |
| CZ | C | 1160 | 241 | GEROCARNE |
| CZ | D | 1902 | 600 | GIMIGLIANO |
| CZ | D | 1676 | 456 | GIRIFALCO |
| CZ | D | 2037 | 630 | GIZZERIA |
| CZ | C | 1222 | 225 | GUARDAVALLE |
| CZ | D | 1652 | 430 | IONADI |
| CZ | C | 1144 | 188 | ISCA SULLO IONIO |
| CZ | C | 991 | 90 | ISOLA DI CAPO RIZZUTO |
| CZ | D | 1680 | 441 | JACURSO |
| CZ | C | 1105 | 177 | JOPPOLO |
| CZ | C | 1199 | 216 | LAMEZIA TERME |
| CZ | C | 1163 | 229 | LIMBADI |
| CZ | D | 1962 | 565 | MAGISANO |
| CZ | C | 1323 | 299 | MAIDA |
| CZ | C | 1291 | 258 | MAIERATO |
| CZ | C | 1310 | 288 | MARCEDUSA |
| CZ | C | 1363 | 337 | MARCELLINARA |
| CZ | D | 1549 | 381 | MARTIRANO |
| CZ | D | 1841 | 520 | MARTIRANO LOMBARDO |
| CZ | C | 1287 | 256 | MELISSA |
| CZ | D | 1671 | 415 | MESORACA |
| CZ | D | 1799 | 500 | MIGLIERINA |
| CZ | C | 1241 | 365 | MILETO |
| CZ | E | 1779 | 922 | MONGIANA |
| CZ | D | 1485 | 393 | MONTAURO |
| CZ | D | 1431 | 367 | MONTEPAONE |
| CZ | C | 1311 | 310 | MONTEROSSO CALABRO |
| CZ | D | 1988 | 590 | MOTTA S.LUCIA |
| CZ | F | 3017 | 1080 | NARDODIPACE |
| CZ | C | 1194 | 212 | NICOTERA |
| CZ | C | 1253 | 240 | NOCERA TIRINESE |
| CZ | D | 1678 | 485 | OLIVADI |
| CZ | D | 1702 | 496 | PALERMITI |
| CZ | D | 1898 | 554 | PALLAGORIO |
| CZ | C | 952 | 80 | PARGHELIA |
| CZ | D | 2082 | 648 | PENTONE |
| CZ | D | 1681 | 436 | PETILIA POLICASTRO |
| CZ | D | 1481 | 391 | PETRIZZI |
| CZ | E | 2601 | 889 | PETRONÀ |
| CZ | C | 1233 | 250 | PIANOPOLI |
| CZ | B | 880 | 44 | PIZZO |
| CZ | C | 1358 | 290 | PIZZONI |
| CZ | E | 2324 | 750 | PLATANIA |
| CZ | D | 1500 | 400 | POLIA |
| CZ | C | 1345 | 284 | RICADI |
| CZ | C | 1132 | 165 | ROCCA DI NETO |
| CZ | C | 1083 | 180 | ROCCABERNARDA |
| CZ | D | 1552 | 460 | ROMBIOLO |
| CZ | C | 1297 | 261 | S.CALOGERO |
| CZ | D | 1539 | 454 | S.COSTANTINO CALABRO |
| CZ | C | 1198 | 260 | S.FLORO |
| CZ | D | 1593 | 402 | S.GREGORIO D'IPPONA |
| CZ | D | 1732 | 468 | S.MANGO D'AQUINO |
| CZ | C | 1356 | 282 | S.MAURO MARCHESATO |
| CZ | D | 1837 | 518 | S.NICOLA DA CRISSA |
| CZ | D | 1966 | 579 | S.NICOLA DELL' ALTO |
| CZ | D | 1523 | 355 | S.PIETRO A MAIDA |
| CZ | E | 2324 | 750 | S.PIETRO APOSTOLO |
| CZ | D | 1647 | 470 | S.SOSTENE |
| CZ | D | 1508 | 404 | S.VITO SULLO IONIO |
| CZ | D | 1404 | 312 | S. ANDREA APOSTOLO D. I. |
| CZ | C | 1321 | 350 | S. ONOFRIO |
| CZ | C | 1191 | 459 | S.CATERINA D.I. e MAR. |
| CZ | D | 1434 | 326 | S.SEVERINA |
| CZ | C | 1275 | 293 | SATRIANO |
| CZ | E | 2909 | 1014 | SAVELLI |
| CZ | D | 1440 | 350 | SCANDALE |
| CZ | D | 1919 | 560 | SELLIA |
| CZ | C | 955 | 82 | SELLIA MARINA |
| CZ | E | 2693 | 790 | SERRA S.BRUNO |
| CZ | E | 2513 | 840 | SERRASTRETTA |
| CZ | E | 2309 | 740 | SERSALE |
| CZ | C | 1219 | 170 | SETTINGIANO |
| CZ | E | 2662 | 766 | SIMBARIO |
| CZ | D | 1501 | 465 | SIMERI CRICHI |
| CZ | D | 2051 | 620 | SORBO S.BASILE |
| CZ | D | 1631 | 420 | SORIANELLO |
| CZ | C | 1312 | 268 | SORIANO CALABRO |
| CZ | B | 854 | 8 | SOVERATO |
| CZ | E | 2374 | 774 | SOVERIA MANNELLI |
| CZ | D | 1426 | 367 | SOVERIA SIMERI |
| CZ | E | 2617 | 754 | SPADOLA |
| CZ | D | 1705 | 455 | SPILINGA |
| CZ | C | 1258 | 344 | SQUILLACE |
| CZ | D | 1551 | 382 | STALETTI |
| CZ | D | 1516 | 365 | STEFANACONI |
| CZ | D | 1467 | 342 | STRONGOLI |
| CZ | D | 1843 | 521 | TAVERNA |
| CZ | E | 2160 | 690 | TIRIOLO |
| CZ | D | 1849 | 566 | TORRE DI RUGGIERO |
| CZ | C | 912 | 61 | TROPEA |
| CZ | D | 1633 | 422 | UMBRIATICO |
| CZ | D | 1440 | 329 | VALLEFIORITA |
| CZ | D | 2017 | 646 | VALLELONGA |
| CZ | D | 1499 | 357 | VAZZANO |
| CZ | D | 1888 | 549 | VERZINO |
| CZ | D | 1586 | 476 | VIBO VALENTIA |
| CZ | D | 1687 | 430 | ZACCANOPOLI |
| CZ | D | 1983 | 581 | ZAGARISE |
| CZ | C | 1250 | 222 | ZAMBRONE |
| CZ | D | 1912 | 554 | ZUNGRI |
| RC | B | 664 | 15 | AFRICO |
| RC | C | 1093 | 210 | AGNANA CALABRA |
| RC | C | 1026 | 210 | ANOIA |
| RC | C | 1168 | 327 | ANTONIMINA |
| RC | C | 1007 | 250 | ARDORE |
| RC | D | 1586 | 473 | BAGALADI |
| RC | B | 758 | 50 | BAGNARA CALABRA |
| RC | C | 1007 | 250 | BENESTARE |
| RC | B | 784 | 12 | BIANCO |
| RC | C | 1029 | 270 | BIVONGI |
| RC | E | 2250 | 820 | BOVA |
| RC | B | 765 | 9 | BOVA MARINA |
| RC | B | 782 | 11 | BOVALINO |
| RC | B | 770 | 12 | BRANCALEONE |
| RC | B | 710 | 82 | BRUZZANO ZEFFIRI0 |
| RC | D | 1658 | 511 | CALANNA |
| RC | C | 1091 | 300 | CAMINI |
| RC | C | 1015 | 138 | CAMPO CALABRO |
| RC | C | 1199 | 239 | CANDIDONI |
| RC | D | 1490 | 432 | CANOLO |
| RC | C | 1344 | 355 | CARAFFA DEL BIANCO |
| RC | D | 2033 | 700 | CARDETO |
| RC | C | 1144 | 320 | CARERI |
| RC | C | 1187 | 342 | CASIGNANA |
| RC | C | 1091 | 300 | CAULONIA |
| RC | C | 1137 | 313 | CIMINÀ |
| RC | C | 1191 | 257 | CINQUEFRONDI |
| RC | D | 1423 | 400 | CITTANOVA |
| RC | C | 1323 | 339 | CONDOFURI |
| RC | D | 1574 | 440 | COSOLETO |
| RC | D | 1827 | 600 | DELIANUOVA |
| RC | C | 1015 | 159 | FEROLETO DELLA CHIESA |
| RC | D | 1566 | 470 | FERRUZZANO |
| RC | C | 1010 | 192 | FIUMARA |
| RC | C | 985 | 158 | GALATRO |
| RC | D | 1699 | 500 | GERACE |
| RC | D | 1896 | 594 | GIFFONE |
| RC | B | 715 | 29 | GIOIA TAURO |
| RC | C | 1010 | 120 | GIOSA IONICA |
| RC | C | 1317 | 317 | GROTTERIA |
| RC | D | 1639 | 499 | LAGANADI |
| RC | C | 1267 | 270 | LAUREANA DI BORRELLO |
| RC | B | 774 | 7 | LOCRI |
| RC | C | 1156 | 240 | MAMMOLA |
| RC | B | 780 | 10 | MARINA DI GIOIOSA I. |
| RC | C | 1154 | 239 | MAROPATI |
| RC | C | 1218 | 290 | MARTONE |
| RC | C | 981 | 273 | MELICUCCÀ |
| RC | C | 1003 | 167 | MELICUCCO |
| RC | B | 805 | 28 | MELITO DI PORTO SALVO |
| RC | C | 1235 | 310 | MOLOCHIO |
| RC | C | 943 | 138 | MONASTERACE |
| RC | D | 1635 | 425 | MONTEBELLO IONICO |
| RC | D | 1535 | 450 | MOTTA S.GIOVANNI |
| RC | C | 1258 | 321 | OPPIDO MAMERTINA |
| RC | C | 1205 | 272 | PALIZZI |
| RC | B | 888 | 228 | PALMI |
| RC | D | 1511 | 410 | PAZZANO |
| RC | B | 863 | 240 | PLACANICA |
| RC | C | 1111 | 300 | PLATÌ |
| RC | C | 1185 | 254 | POLISTENA |
| RC | C | 970 | 101 | PORTIGLIOLA |
| RC | B | 772 | 15 | REGGIO DI CALABRIA |
| RC | C | 1091 | 300 | RIACE |
| RC | B | 864 | 87 | RIZZICONI |
| RC | E | 2548 | 971 | ROCCAFORTE DEL GRECO |
| RC | B | 793 | 16 | ROCCELLA IONICA |
| RC | C | 1001 | 55 | ROGHUDI |
| RC | B | 823 | 67 | ROSARNO |
| RC | C | 1194 | 280 | SAMO |
| RC | B | 691 | 4 | S.FERDINANDO |
| RC | D | 1657 | 512 | S.GIORGIO MORGETO |
| RC | C | 1260 | 310 | S.GIOVANNI DI GERACE |
| RC | E | 2203 | 787 | S.LORENZO |
| RC | C | 1007 | 250 | S.LUCA |
| RC | C | 1334 | 325 | S.PIETRO DI CARIDÀ |
| RC | C | 1390 | 352 | S.PROCOPIO |
| RC | C | 1190 | 280 | S.ROBERTO |
| RC | D | 1441 | 405 | S. AGATA DEL BIANCO |
| RC | D | 1772 | 567 | S. ALESSIO IN ASPROMONTE |
| RC | D | 1581 | 450 | S. EUFEMIA D'ASPROM. |
| RC | B | 752 | 128 | S. ILARIO DELLO IONIO |
| RC | D | 1729 | 514 | S.CRISTINA D'ASPROM. |
| RC | E | 2141 | 714 | S.STEFANO IN ASPROM. |
| RC | D | 1607 | 456 | SCIDO |
| RC | B | 886 | 72 | SCILLA |
| RC | C | 1017 | 290 | SEMINARA |
| RC | C | 1109 | 277 | SERRATA |
| RC | B | 770 | 5 | SIDERNO |
| RC | D | 1699 | 500 | SINOPOLI |
| RC | D | 1728 | 550 | STAITI |
| RC | C | 1181 | 343 | STIGNANO |
| RC | D | 1490 | 400 | STILO |
| RC | C | 1093 | 210 | TAURIANOVA |
| RC | C | 1022 | 250 | TERRANOVA SAPPO MINU. |
| RC | C | 1070 | 231 | VARAPODIO |
| RC | B | 775 | 15 | VILLA S.GIOVANNI |
| TP | C | 1140 | 258 | ALCAMO |
| TP | C | 1086 | 249 | BUSETO PALIZZOLO |
| TP | C | 1230 | 338 | CALATAFIMI |
| TP | C | 1038 | 110 | CAMPOBELLO DI MAZARA |
| TP | B | 820 | 26 | CASTELLAMMARE DEL G. |
| TP | C | 1055 | 187 | CASTELVETRANO |
| TP | C | 1015 | 186 | CUSTONACI |
| TP | D | 1648 | 751 | ERICE |
| TP | B | 814 | 6 | FAVIGNANA |
| TP | C | 1263 | 227 | GIBELLINA |
| TP | B | 816 | 12 | MARSALA |
| TP | C | 927 | 8 | MAZARA DEL VALLO |
| TP | B | 848 | 36 | PACECO |
| TP | B | 717 | 5 | PANTELLERIA |
| TP | C | 1236 | 414 | PARTANNA |
| TP | C | 936 | 16 | PETROSINO |
| TP | C | 1297 | 189 | POGGIOREALE |
| TP | C | 1259 | 171 | SALAPARUTA |
| TP | C | 1203 | 446 | SALEMI |
| TP | B | 813 | 6 | S.VITO LO CAPO |
| TP | C | 1231 | 410 | S.NINFA |
| TP | B | 810 | 3 | TRAPANI |
| TP | C | 1076 | 240 | VALDERICE |
| TP | C | 1389 | 480 | VITA |
| PA | D | 1744 | 726 | ALIA |
| PA | D | 1816 | 740 | ALIMENA |
| PA | C | 1326 | 450 | ALIMINUSA |
| PA | B | 869 | 73 | ALTAVILLA MILICIA |
| PA | C | 948 | 350 | ALTOFONTE |
| PA | B | 874 | 76 | BAGHERIA |
| PA | B | 650 | 35 | BALESTRATE |
| PA | D | 1577 | 550 | BAUCINA |
| PA | C | 1251 | 356 | BELMONTE MEZZAGNO |
| PA | D | 1758 | 744 | BISACQUINO |
| PA | D | 1734 | 720 | BLUFI |
| PA | C | 1207 | 350 | BOLOGNETTA |
| PA | D | 1715 | 685 | BOMPIETRO |
| PA | C | 976 | 290 | BORGETTO |
| PA | D | 1531 | 521 | CACCAMO |
| PA | D | 1664 | 635 | CALTAVUTURO |
| PA | D | 1813 | 734 | CAMPOFELICE DI FITALIA |
| PA | B | 759 | 54 | CAMPOFELICE DI ROCC. |
| PA | D | 1627 | 660 | CAMPOFIORITO |
| PA | C | 1273 | 439 | CAMPOREALE |
| PA | B | 737 | 51 | CAPACI |
| PA | B | 788 | 170 | CARINI |
| PA | C | 1321 | 423 | CASTELBUONO |
| PA | B | 879 | 79 | CASTELDACCIA |
| PA | D | 1835 | 765 | CASTELLANA SICULA |
| PA | D | 1627 | 660 | CASTRONUOVO DI SICILIA |
| PA | D | 1546 | 563 | CEFALÀ DIANA |
| PA | B | 702 | 16 | CEFALÙ |
| PA | C | 1050 | 274 | CERDA |
| PA | D | 1770 | 658 | CHIUSA SCLAFANI |
| PA | D | 1545 | 530 | CIMINNA |
| PA | B | 785 | 75 | CINISI |
| PA | C | 1379 | 468 | COLLESANO |
| PA | D | 1588 | 571 | CONTESSA ENTELLINA |
| PA | D | 1481 | 542 | CORLEONE |
| PA | B | 791 | 23 | FICARAZZI |
| PA | E | 2179 | 1011 | GANGI |
| PA | E | 2282 | 1077 | GERACI SICULO |
| PA | C | 1012 | 275 | GIARDINELLO |
| PA | D | 1722 | 710 | GIULIANA |
| PA | D | 1748 | 693 | GODRANO |
| PA | D | 1734 | 657 | GRATTERI |
| PA | D | 1504 | 530 | ISNELLO |
| PA | B | 631 | 7 | ISOLA DELLA FEMMINE |
| PA | B | 796 | 76 | LASCARI |
| PA | D | 1574 | 660 | LERCARA FRIDDI |
| PA | D | 1522 | 531 | MARINEO |
| PA | D | 1526 | 534 | MEZZOJUSO |
| PA | B | 897 | 129 | MISILMERI |
| PA | C | 1033 | 310 | MONREALE |
| PA | C | 1058 | 342 | MONTELEPRE |
| PA | D | 1430 | 517 | MONTEMAGGIORE BELSITO |
| PA | D | 1716 | 696 | PALAZZO ADRIANO |
| PA | B | 751 | 14 | PALERMO |
| PA | B | 796 | 175 | PARTINICO |
| PA | E | 2382 | 1147 | PETRALIA SOPRANA |
| PA | E | 2162 | 1000 | PETRALIA SOTTANA |
| PA | D | 1711 | 720 | PIANA DEGLI ALBANESI |
| PA | D | 2037 | 920 | POLIZZI GENEROSA |
| PA | D | 1800 | 730 | POLLINA |
| PA | E | 2304 | 966 | PRIZZI |
| PA | C | 1346 | 480 | ROCCAMENA |
| PA | D | 1457 | 530 | ROCCAPALUMBA |
| PA | C | 1203 | 394 | S.CIPIRELLO |
| PA | C | 1317 | 467 | S.GIUSEPPE JATO |
| PA | E | 2240 | 1050 | S.MAURO CASTELVERDE |
| PA | D | 1719 | 674 | S.CRISTINA GELA |
| PA | B | 796 | 45 | S.FLAVIA |
| PA | C | 1047 | 210 | SCIARA |
| PA | C | 1009 | 218 | SCILLATO |
| PA | D | 1927 | 813 | SCLAFANI BAGNI |
| PA | B | 864 | 77 | TERMINI IMERESE |
| PA | B | 720 | 33 | TERRASINI |
| PA | C | 1056 | 325 | TORRETTA |
| PA | B | 735 | 50 | TRABIA |
| PA | B | 681 | 8 | TRAPPETO |
| PA | B | 717 | 49 | USTICA |
| PA | D | 1786 | 746 | VALLEDOLMO |
| PA | D | 1561 | 540 | VENTIMIGLIA DI SICILIA |
| PA | D | 1719 | 700 | VICARI |
| PA | B | 766 | 47 | VILLABATE |
| PA | C | 1395 | 450 | VILLAFRATI |
| ME | B | 716 | 15 | ACQUEDOLCI |
| ME | C | 1310 | 400 | ALCARA LI FUSI |
| ME | C | 1396 | 450 | ALÌ |
| ME | B | 642 | 9 | ALÌ TERME |
| ME | D | 1430 | 470 | ANTILLO |
| ME | B | 729 | 60 | BARCELLONA POZZO G. |
| ME | D | 1516 | 520 | BASICÒ |
| ME | B | 640 | 8 | BROLO |
| ME | E | 2507 | 1100 | CAPIZZI |
| ME | B | 640 | 8 | CAPO D'ORLANDO |
| ME | C | 1310 | 400 | CAPRI LEONE |
| ME | C | 1146 | 304 | CARONIA |
| ME | C | 1345 | 420 | CASALVECCHIO SICULO |
| ME | D | 1914 | 753 | CASTEL DI LUCIO |
| ME | D | 1755 | 660 | CASTELL'UMBERTO |
| ME | D | 1504 | 529 | CASTELMOLA |
| ME | C | 1300 | 394 | CASTROREALE |
| ME | E | 2593 | 1150 | CESARÒ |
| ME | B | 726 | 58 | CONDRÒ |
| ME | B | 631 | 3 | FALCONE |
| ME | C | 1396 | 450 | FICARRA |
| ME | C | 968 | 200 | FIUMEDINISI |
| ME | F | 3309 | 1275 | FLORESTA |
| ME | D | 1700 | 628 | FONDACHELLI FANTINA |
| ME | C | 1345 | 420 | FORZA D'AGRÒ |
| ME | C | 1191 | 330 | FRANCAVILLA DI SICILIA |
| ME | D | 1589 | 563 | FRAZZANÒ |
| ME | B | 642 | 9 | FURCI SICULO |
| ME | B | 874 | 145 | FURNARI |
| ME | B | 808 | 106 | GAGGI |
| ME | D | 1977 | 790 | GALATI MAMERTINO |
| ME | C | 1290 | 388 | GALLODORO |
| ME | B | 635 | 5 | GIARDINI NAXOS |
| ME | B | 678 | 30 | GIOIOSA MAREA |
| ME | C | 1225 | 350 | GRANITI |
| ME | B | 763 | 80 | GUALTIERI SICAMINÒ |
| ME | C | 985 | 210 | ITALA |
| ME | C | 972 | 202 | LENI |
| ME | B | 635 | 5 | LETOJANNI |
| ME | D | 1483 | 501 | LIBRIZZI |
| ME | D | 1570 | 552 | LIMINA |
| ME | B | 758 | 44 | LIPARI |
| ME | D | 1680 | 616 | LONGI |
| ME | B | 780 | 90 | MALFA |
| ME | D | 1840 | 710 | MALVAGNA |
| ME | C | 1339 | 417 | MANDANICI |
| ME | B | 814 | 110 | MAZZARRÀ S. ANDREA |
| ME | B | 736 | 64 | MERÌ |
| ME | B | 707 | 3 | MESSINA |
| ME | B | 628 | 1 | MILAZZO |
| ME | C | 1345 | 420 | MILITELLO ROSMARINO |
| ME | C | 1358 | 428 | MIRTO |
| ME | E | 2165 | 900 | MISTRETTA |
| ME | D | 1546 | 538 | MOIO ALCANTARA |
| ME | C | 1117 | 287 | MONFORTE S.GIORGIO |
| ME | C | 1268 | 375 | MONGIUFFI MELIA |
| ME | C | 1187 | 328 | MONTAGNAREALE |
| ME | E | 2200 | 920 | MONTALBANO ELICONA |
| ME | D | 1401 | 453 | MOTTA CAMASTRA |
| ME | D | 1755 | 660 | MOTTA D'AFFERMO |
| ME | D | 1464 | 490 | NASO |
| ME | B | 642 | 9 | NIZZA DI SICILIA |
| ME | D | 1738 | 650 | NOVARA DI SICILIA |
| ME | B | 630 | 2 | OLIVERI |
| ME | B | 821 | 114 | PACE DEL MELA |
| ME | C | 968 | 200 | PAGLIARA |
| ME | B | 895 | 157 | PATTI |
| ME | C | 1139 | 300 | PETTINEO |
| ME | C | 1336 | 415 | PIRAINO |
| ME | D | 1721 | 640 | RACCUJA |
| ME | C | 1304 | 396 | REITANO |
| ME | D | 1863 | 723 | ROCCAFIORITA |
| ME | B | 638 | 7 | ROCCALUMERA |
| ME | C | 1174 | 320 | ROCCAVALDINA |
| ME | D | 2015 | 812 | ROCCELLA VALDEMONE |
| ME | C | 929 | 177 | RODÌ MILICI |
| ME | D | 1584 | 560 | ROMETTA |
| ME | B | 837 | 123 | S.FILIPPO DEL MELA |
| ME | D | 1781 | 675 | S.FRATELLO |
| ME | D | 1550 | 540 | S.MARCO D'ALUNZIO |
| ME | C | 1071 | 260 | S.PIER NICETO |
| ME | C | 1392 | 448 | S.PIERO PATTI |
| ME | D | 1657 | 603 | S.SALVATORE DI FITALIA |
| ME | E | 2593 | 1150 | S.TEODORO |
| ME | B | 678 | 30 | S. AGATA DI MILITELLO |
| ME | B | 652 | 15 | S. ALESSIO SICULO |
| ME | C | 1163 | 314 | S. ANGELO DI BROLO |
| ME | E | 2383 | 1027 | S.DOMENICA VITTORIA |
| ME | C | 994 | 215 | S.LUCIA DEL MELA |
| ME | B | 669 | 25 | S.MARINA SALINA |
| ME | B | 637 | 6 | S.TERESA DI RIVA |
| ME | B | 746 | 70 | S.STEFANO DI CAMASTRA |
| ME | B | 900 | 160 | SAPONARA |
| ME | C | 1144 | 303 | SAVOCA |
| ME | B | 637 | 6 | SCALETTA ZANCLEA |
| ME | C | 1071 | 260 | SINAGRA |
| ME | B | 696 | 6 | SPADAFORA |
| ME | B | 735 | 204 | TAORMINA |
| ME | B | 667 | 24 | TERME VIGLIATORE |
| ME | B | 702 | 44 | TORREGROTTA |
| ME | B | 654 | 10 | TORRENOVA |
| ME | C | 1396 | 450 | TORTORICI |
| ME | C | 1396 | 450 | TRIPI |
| ME | D | 1676 | 614 | TUSA |
| ME | D | 1840 | 710 | UCRIA |
| ME | C | 991 | 213 | VALDINA |
| ME | B | 831 | 6 | VENETICO |
| ME | B | 664 | 22 | VILLAFRANCA TIRRENA |
| AG | B | 729 | 230 | AGRIGENTO |
| AG | C | 1311 | 533 | ALESSANDRIA DELLA R. |
| AG | C | 1149 | 400 | ARAGONA |
| AG | C | 1268 | 503 | BIVONA |
| AG | C | 1002 | 317 | BURGIO |
| AG | C | 988 | 307 | CALAMONACI |
| AG | D | 1949 | 949 | CALTABELLOTTA |
| AG | C | 1078 | 340 | CAMASTRA |
| AG | D | 1605 | 682 | CAMMARATA |
| AG | C | 1044 | 316 | CAMPOBELLO DI LICATA |
| AG | D | 1418 | 465 | CANICATTÌ |
| AG | C | 1384 | 554 | CASTELTERMINI |
| AG | D | 1425 | 470 | CASTROFILIPPO |
| AG | B | 849 | 180 | CATTOLICA ERACLEA |
| AG | C | 1106 | 390 | CIANCIANA |
| AG | C | 1077 | 350 | COMITINI |
| AG | C | 1060 | 338 | FAVARA |
| AG | C | 1314 | 516 | GROTTE |
| AG | C | 970 | 275 | JOPPOLO GIANCAXIO |
| AG | A | 568 | 16 | LAMPEDUSA E LINOSA |
| AG | B | 604 | 8 | LICATA |
| AG | C | 1282 | 513 | LUCCA SICULA |
| AG | B | 825 | 119 | MENFI |
| AG | B | 735 | 100 | MONTALLEGRO |
| AG | C | 1189 | 380 | MONTEVAGO |
| AG | C | 1320 | 520 | NARO |
| AG | B | 829 | 165 | PALMA DI MONTECHIARO |
| AG | A | 579 | 2 | PORTO EMPEDOCLE |
| AG | C | 1389 | 445 | RACALMUTO |
| AG | C | 1177 | 420 | RAFFADALI |
| AG | C | 1051 | 320 | RAVANUSA |
| AG | B | 782 | 144 | REALMONTE |
| AG | C | 974 | 223 | RIBERA |
| AG | C | 1092 | 350 | SAMBUCA DI SICILIA |
| AG | C | 1144 | 416 | S.BIAGIO PLATANI |
| AG | D | 1588 | 670 | S.GIOVANNI GEMINI |
| AG | C | 954 | 335 | S. ANGELO MUXARO |
| AG | C | 1230 | 457 | S.ELISABETTA |
| AG | C | 1218 | 400 | S.MARGHERITA DI B. |
| AG | D | 1688 | 730 | S.STAFANO QUISQUINA |
| AG | B | 887 | 60 | SCIACCA |
| AG | B | 761 | 129 | SICULIANA |
| AG | C | 1021 | 330 | VOLLAFRANCA SICULA |
| CL | D | 1508 | 558 | ACQUAVIVA PLATANI |
| CL | C | 1090 | 283 | BOMPENSIERE |
| CL | C | 1271 | 402 | BUTERA |
| CL | D | 1550 | 568 | CALTANISSETTA |
| CL | C | 1192 | 350 | CAMPOFRANCO |
| CL | C | 1298 | 420 | DELIA |
| CL | B | 822 | 46 | GELA |
| CL | D | 1754 | 720 | MARIANOPOLI |
| CL | D | 1544 | 553 | MAZZARINO |
| CL | C | 1373 | 436 | MILENA |
| CL | C | 1394 | 450 | MONTEDORO |
| CL | D | 1763 | 726 | MUSSOMELI |
| CL | C | 1164 | 332 | NISCEMI |
| CL | D | 1572 | 600 | RESUTTANO |
| CL | C | 1161 | 330 | RIESI |
| CL | D | 1637 | 625 | S.CATALDO |
| CL | D | 1581 | 606 | S.CATERINA VILLARMOSA |
| CL | D | 1426 | 504 | SERRADIFALCO |
| CL | C | 1205 | 359 | SOMMATINO |
| CL | D | 1557 | 590 | SUTERA |
| CL | C | 1377 | 472 | VALLELUNGA PRATAMENO |
| CL | D | 1602 | 620 | VILLALBA |
| EN | D | 1648 | 650 | AGIRA |
| EN | D | 1763 | 800 | AIDONE |
| EN | D | 1952 | 850 | ASSORO |
| EN | C | 1344 | 450 | BARRAFRANCA |
| EN | D | 1710 | 691 | CALASCIBETTA |
| EN | C | 918 | 170 | CATENANUOVA |
| EN | D | 1769 | 730 | CENTURIPE |
| EN | E | 2134 | 970 | CERAMI |
| EN | E | 2248 | 931 | ENNA |
| EN | D | 1649 | 651 | GAGLIANO CASTELFER. |
| EN | D | 1576 | 603 | LEONFORTE |
| EN | D | 1760 | 724 | NICOSIA |
| EN | D | 1710 | 691 | NISSORIA |
| EN | D | 1607 | 697 | PIAZZA ARMERINA |
| EN | C | 1383 | 476 | PIETRAPERZIA |
| EN | D | 1450 | 520 | REGALBUTO |
| EN | D | 1800 | 750 | SPERLINGA |
| EN | E | 2364 | 1121 | TROINA |
| EN | D | 1557 | 590 | VALGUARNERA CAROPEPE |
| EN | D | 1455 | 523 | VILLAROSA |
| CT | C | 1213 | 365 | ACI BONACCORSI |
| CT | B | 784 | 15 | ACI CASTELLO |
| CT | C | 988 | 170 | ACI CATENA |
| CT | C | 1167 | 302 | ACI S. ANTONIO |
| CT | C | 978 | 161 | ACIREALE |
| CT | D | 1438 | 560 | ADRANO |
| CT | D | 1429 | 551 | BELPASSO |
| CT | C | 1391 | 515 | BIANCAVILLA |
| CT | D | 1648 | 760 | BRONTE |
| CT | C | 913 | 60 | CALATABIANO |
| CT | C | 1398 | 608 | CALTAGIRONE |
| CT | C | 1318 | 445 | CAMPOROTONDO ETNEO |
| CT | C | 1349 | 475 | CASTEL DI IUDICA |
| CT | D | 1502 | 621 | CASTIGLIONE DI SICILIA |
| CT | B | 833 | 7 | CATANIA |
| CT | C | 915 | 62 | FIUMEFREDDO DI SICILIA |
| CT | C | 935 | 81 | GIARRE |
| CT | C | 1304 | 520 | GRAMMICHELE |
| CT | C | 1202 | 355 | GRAVINA DI CATANIA |
| CT | D | 1496 | 600 | LICODIA EUBEA |
| CT | D | 1760 | 550 | LINGUAGLOSSA |
| CT | E | 2268 | 960 | MALETTO (2) |
| CT | D | 1972 | 787 | MANIACE (2) |
| CT | B | 869 | 18 | MASCALI |
| CT | C | 1271 | 420 | MASCALUCIA |
| CT | C | 1182 | 285 | MAZZARRONE |
| CT | C | 1284 | 413 | MILITELLO IN VAL DI C. |
| CT | C | 1337 | 720 | MILO |
| CT | C | 1293 | 511 | MINEO |
| CT | D | 1430 | 518 | MIRABELLA IMBACCARI |
| CT | C | 1078 | 213 | MISTERBIANCO |
| CT | C | 1143 | 275 | MOTTA S. ANASTASIA |
| CT | D | 1663 | 700 | NICOLOSI |
| CT | C | 1085 | 200 | PALAGONIA |
| CT | C | 1087 | 225 | PATERN0' |
| CT | D | 1568 | 610 | PEDARA |
| CT | C | 1236 | 348 | PIEDIMONTE ETNEO |
| CT | C | 1253 | 350 | RADDUSA |
| CT | D | 1879 | 830 | RAGALNA |
| CT | C | 1040 | 270 | RAMACCA |
| CT | D | 1934 | 765 | RANDAZZO (2) |
| CT | B | 857 | 6 | RIPOSTO |
| CT | D | 1437 | 525 | S.CONO |
| CT | C | 1197 | 350 | S.GIOVANNI LA PUNTA |
| CT | C | 1106 | 321 | S.GREGORIO DI CATANIA |
| CT | C | 1274 | 490 | S.MICHELE DI GARANZIA |
| CT | C | 1337 | 463 | S.PIETRO CLARENZA |
| CT | C | 1083 | 320 | S. AGATA LI BATTIATI |
| CT | D | 1440 | 531 | S. ALFIO |
| CT | C | 1340 | 442 | S.MARIA DI LICODIA |
| CT | C | 1094 | 337 | S.VENERINA |
| CT | C | 1032 | 150 | SCORDIA |
| CT | D | 1445 | 586 | TRECASTAGNI |
| CT | C | 1250 | 400 | TREMESTIERI ETNEO |
| CT | C | 1150 | 305 | VALVERDE |
| CT | C | 1260 | 410 | VIAGRANDE |
| CT | D | 1478 | 586 | VIZZINI |
| CT | C | 1184 | 574 | ZAFFERANA ETNEA |
| RG | C | 1006 | 199 | ACATE |
| RG | D | 1565 | 668 | CHIARAMONTE GULFI |
| RG | C | 1012 | 209 | COMISO |
| RG | C | 1375 | 520 | GIARRATANA |
| RG | C | 972 | 170 | ISPICA |
| RG | C | 1117 | 296 | MODICA |
| RG | D | 1591 | 691 | MONTEROSSO ALMO |
| RG | B | 800 | 20 | POZZALLO |
| RG | C | 1324 | 520 | RAGUSA |
| RG | B | 877 | 87 | S.CROCE CAMERINA |
| RG | B | 899 | 106 | SCICLI |
| RG | C | 965 | 168 | VITTORIA |
| SR | B | 821 | 15 | AUGUSTA |
| SR | B | 823 | 40 | AVOLA |
| SR | D | 1720 | 820 | BUCCHERI |
| SR | D | 1652 | 761 | BUSCEMI |
| SR | C | 1193 | 362 | CANICATTINI BAGNI |
| SR | C | 1007 | 200 | CARLENTINI |
| SR | D | 1409 | 550 | CASSARO |
| SR | D | 1416 | 556 | FERLA |
| SR | C | 904 | 111 | FLORIDIA |
| SR | C | 1100 | 281 | FRANCOFONTE |
| SR | C | 915 | 53 | LENTINI |
| SR | C | 1133 | 310 | MELILLI |
| SR | C | 952 | 152 | NOTO |
| SR | B | 780 | 65 | PACHINO |
| SR | D | 1567 | 670 | PALAZZOLO ACREIDE |
| SR | B | 728 | 20 | PORTOPALO DI CAPO PAS. |
| SR | B | 838 | 30 | PRIOLO GARGALLO |
| SR | C | 954 | 154 | ROSOLINI |
| SR | B | 799 | 17 | SIRACUSA |
| SR | C | 966 | 165 | SOLARINO |
| SR | C | 1280 | 438 | SORTINO |
| SS | D | 1847 | 514 | AGGIUS |
| SS | D | 1708 | 417 | AGLIENTU |
| SS | E | 2208 | 664 | ALÀ DEI SARDI |
| SS | C | 1001 | 7 | ALGHERO |
| SS | D | 1763 | 446 | ANELA |
| SS | D | 1480 | 197 | ARDARA |
| SS | C | 1074 | 83 | ARZACHENA |
| SS | C | 1110 | 102 | BADESI |
| SS | D | 1818 | 415 | BANARI |
| SS | D | 1687 | 406 | BENETUTTI |
| SS | D | 1486 | 300 | BERCHIDDA |
| SS | D | 1879 | 447 | BESSUDE |
| SS | D | 1674 | 399 | BONNANARO |
| SS | D | 1934 | 536 | BONO |
| SS | D | 1881 | 508 | BONORVA |
| SS | D | 1780 | 479 | BORTIGIADAS |
| SS | D | 1849 | 491 | BORUTTA |
| SS | D | 1668 | 396 | BOTTIDDA |
| SS | E | 2276 | 700 | BUDDUSÒ |
| SS | D | 1883 | 509 | BULTEI |
| SS | C | 1205 | 200 | BULZI |
| SS | D | 2009 | 575 | BURGOS |
| SS | D | 1854 | 518 | CALANGIANUS |
| SS | D | 1526 | 333 | CARGEGHE |
| SS | C | 1040 | 114 | CASTELSARDO |
| SS | D | 1942 | 540 | CHEREMULE |
| SS | D | 1754 | 440 | CHIARAMONTI |
| SS | D | 1632 | 317 | CODRONGIANOS |
| SS | D | 1921 | 529 | COSSOINE |
| SS | D | 1507 | 457 | ERULA |
| SS | D | 1817 | 474 | ESPORLATU |
| SS | D | 1708 | 417 | FLORINAS |
| SS | D | 2047 | 595 | GIAVE |
| SS | C | 1150 | 19 | GOLFO ARANCI |
| SS | D | 1872 | 503 | ILLORAI |
| SS | D | 1511 | 313 | ITTIREDDU |
| SS | D | 1676 | 400 | ITTIRI |
| SS | B | 864 | 19 | LA MADDALENA |
| SS | C | 1249 | 177 | LAERRU |
| SS | C | 1229 | 105 | LOIRI PORTO S.PAOLO |
| SS | D | 1643 | 321 | LUOGOSANTO |
| SS | D | 1881 | 5O8 | LURAS |
| SS | D | 1412 | 261 | MARA |
| SS | D | 1475 | 295 | MARTIS |
| SS | D | 1615 | 368 | MONTELEONE ROCCA D. |
| SS | D | 1486 | 300 | MONTI |
| SS | D | 1611 | 366 | MORES |
| SS | D | 1496 | 3O5 | MUROS |
| SS | D | 2012 | 577 | NUGHEDU DI S.NICOLÒ |
| SS | E | 2151 | 650 | NULE |
| SS | D | 1824 | 478 | NULVI |
| SS | C | 1142 | 15 | OLBIA |
| SS | C | 11O6 | 68 | OLMEDO |
| SS | C | 1300 | 202 | OSCHIRI |
| SS | D | 2086 | 615 | OSILO |
| SS | D | 1528 | 322 | OSSI |
| SS | D | 1629 | 375 | OZIERI |
| SS | D | 1494 | 304 | PADRIA |
| SS | B | 817 | 5 | PALAU |
| SS | E | 2394 | 778 | PATTADA |
| SS | C | 1006 | 91 | PERFUGAS |
| SS | D | 1701 | 425 | PLOAGHE |
| SS | C | 948 | 17 | PORTO TORRES |
| SS | D | 1748 | 438 | POZZOMAGGIORE |
| SS | D | 1423 | 267 | PUTIFIGARI |
| SS | D | 1423 | 267 | ROMANA |
| SS | D | 1589 | 354 | S. ANTONIO DI GALLURA |
| SS | B | 866 | 7 | S.MARIA COGHINAS |
| SS | C | 992 | 40 | S.TERESA GALLURA |
| SS | C | 1185 | 225 | SASSARI |
| SS | D | 1409 | 306 | SEDINI |
| SS | D | 1646 | 384 | SEMESTENE |
| SS | D | 1442 | 277 | SENNORI |
| SS | D | 1835 | 424 | SILIGO |
| SS | C | 1174 | 136 | SORSO |
| SS | C | 937 | 9 | STINTINO |
| SS | D | 1535 | 326 | TELTI |
| SS | D | 2034 | 566 | TEMPIO PAUSANIA |
| SS | D | 1452 | 284 | TERGU |
| SS | D | 1792 | 461 | THIESI |
| SS | C | 1232 | 250 | TISSI |
| SS | D | 1743 | 435 | TORRALBA |
| SS | D | 1610 | 365 | TRINITA D'AGULTU E V. |
| SS | D | 1439 | 275 | TULA |
| SS | C | 1042 | 150 | URI |
| SS | C | 1137 | 200 | USINI |
| SS | C | 942 | 16 | VALLEDORIA |
| SS | B | 863 | 22 | VIDDALBA |
| SS | D | 1793 | 567 | VILLANOVA MONTELEONE |
| NU | E | 2225 | 796 | ARITZO |
| NU | D | 1683 | 672 | ARZANA |
| NU | D | 1631 | 540 | ATZARA |
| NU | D | 1923 | 737 | AUSTIS |
| NU | B | 824 | 51 | BARI SARDO |
| NU | D | 1532 | 480 | BAUNEI |
| NU | D | 1885 | 660 | BELVÌ |
| NU | D | 1483 | 450 | BIRORI |
| NU | D | 1646 | 549 | BITTI |
| NU | D | 1636 | 472 | BOLOTANA |
| NU | C | 1301 | 394 | BORORE |
| NU | D | 1636 | 510 | BORTIGALI |
| NU | B | 744 | 2 | BOSA |
| NU | B | 767 | 16 | BUDONI |
| NU | B | 822 | 49 | CARDEDU |
| NU | E | 2169 | 886 | DESULO |
| NU | C | 1360 | 387 | DORGALI |
| NU | C | 1270 | 321 | DUALCHI |
| NU | D | 1519 | 472 | ELINI |
| NU | C | 1135 | 338 | ESCALAPLANO |
| NU | D | 1427 | 416 | ESCOLCA |
| NU | D | 1946 | 731 | ESTERZILI |
| NU | C | 1260 | 3O5 | FLUSSIO |
| NU | E | 2315 | 1000 | FONNI |
| NU | D | 1940 | 696 | GADONI |
| NU | D | 1929 | 690 | GAIRO |
| NU | B | 846 | 35 | GALTELLÌ |
| NU | D | 2022 | 777 | GAVOI |
| NU | D | 1478 | 447 | GENONI |
| NU | C | 1357 | 374 | GERGEI |
| NU | B | 753 | 8 | GIRASOLE |
| NU | C | 1400 | 499 | ILBONO |
| NU | B | 899 | 26 | IRGOLI |
| NU | D | 1741 | 523 | ISILI |
| NU | D | 1467 | 422 | JERZU |
| NU | D | 1648 | 550 | LACONI |
| NU | D | 1714 | 590 | LANUSEI |
| NU | D | 1493 | 456 | LEI |
| NU | C | 1094 | 206 | LOCERI |
| NU | B | 899 | 26 | LOCULI |
| NU | C | 1310 | 345 | LODÉ |
| NU | E | 2200 | 884 | LODINE |
| NU | B | 767 | 016 | LOTZORAI |
| NU | D | 1600 | 521 | LULA |
| NU | D | 1580 | 363 | MACOMER |
| NU | C | 1174 | 263 | MAGOMADAS |
| NU | D | 1803 | 644 | MAMOIADA |
| NU | D | 1800 | 600 | MEANA SARDO |
| NU | C | 977 | 134 | MODOLO |
| NU | D | 1475 | 405 | MONTRESTA |
| NU | C | 1126 | 288 | NORAGUGUME |
| NU | D | 1602 | 546 | NUORO |
| NU | C | 1333 | 359 | NURAGUS |
| NU | C | 1384 | 390 | NURALLAO |
| NU | D | 1893 | 559 | NURRI |
| NU | C | 1366 | 379 | OLIENA |
| NU | E | 2256 | 960 | OLLOLAI |
| NU | D | 1513 | 474 | OLZAI |
| NU | D | 1536 | 482 | ONANÌ |
| NU | C | 903 | 29 | ONIFAI |
| NU | D | 1492 | 476 | ONIFERI |
| NU | D | 1681 | 521 | ORANI |
| NU | D | 1763 | 620 | ORGOSOLO |
| NU | B | 887 | 19 | OROSEI |
| NU | D | 1513 | 406 | OROTELLI |
| NU | D | 1615 | 530 | ORROLI |
| NU | D | 1704 | 584 | ORTUERI |
| NU | D | 1970 | 745 | ORUNE |
| NU | D | 1981 | 650 | OSIDDA |
| NU | D | 1862 | 645 | OSINI |
| NU | C | 1208 | 185 | OTTANA |
| NU | D | 1945 | 708 | OVODDA |
| NU | D | 1763 | 599 | PERDASDEFOGU |
| NU | B | 892 | 22 | POSADA |
| NU | D | 19O4 | 705 | SADALI |
| NU | C | 1313 | 347 | SAGAMA |
| NU | B | 765 | 15 | S.TEODORO |
| NU | D | 1841 | 626 | SARULE |
| NU | D | 1887 | 603 | SERRI |
| NU | E | 2182 | 820 | SEUI |
| NU | D | 2055 | 797 | SEULO |
| NU | D | 1507 | 432 | SILANUS |
| NU | D | 1580 | 509 | SINDIA |
| NU | C | 922 | 40 | SINISCOLA |
| NU | D | 1882 | 700 | SORGONO |
| NU | C | 1317 | 340 | SUNI |
| NU | D | 1866 | 682 | TALANA |
| NU | C | 1201 | 139 | TERTENIA |
| NU | D | 1950 | 714 | TETI |
| NU | D | 1672 | 564 | TIANA |
| NU | C | 1298 | 328 | TINNURA |
| NU | E | 2259 | 910 | TONARA |
| NU | B | 895 | 24 | TORPÉ |
| NU | B | 744 | 13 | TORTOLÌ |
| NU | C | 971 | 140 | TRIEI |
| NU | D | 2068 | 775 | ULASSAI |
| NU | D | 1638 | 511 | URZULEI |
| NU | D | 1784 | 670 | USSASSAI |
| NU | D | 1895 | 700 | VILLAGRANDE STRISAILI |
| NU | D | 1769 | 570 | VILLANOVA TULO |
| CA | D | 1402 | 311 | ARBUS |
| CA | C | 1221 | 366 | ARMUNGIA |
| CA | C | 935 | 8 | ASSEMINI |
| CA | B | 833 | 98 | BALLAO |
| CA | C | 1292 | 140 | BARRALI |
| CA | C | 1270 | 202 | BARUMINI |
| CA | B | 851 | 51 | BUGGERRU |
| CA | D | 1950 | 648 | BURCEI |
| CA | C | 990 | 4 | CAGLIARI |
| CA | B | 789 | 10 | CALASETTA |
| CA | C | 985 | 54 | CAPOTERRA |
| CA | C | 922 | 111 | CARBONIA |
| CA | B | 789 | 10 | CARLOFORTE |
| CA | C | 921 | 60 | CASTIADAS |
| CA | C | 1343 | 249 | COLLINAS |
| CA | C | 1183 | 12 | DECIMOMANNU |
| CA | C | 1139 | 17 | DECIMOPUTZU |
| CA | C | 1289 | 212 | DOLIANOVA |
| CA | C | 1005 | 66 | DOMUS DE MARIA |
| CA | C | 1148 | 152 | DOMUSNOVAS |
| CA | C | 1293 | 141 | DONORÌ |
| CA | C | 934 | 7 | ELMAS |
| CA | C | 1000 | 63 | FLUMINIMAGGIORE |
| CA | C | 1107 | 90 | FURTEI |
| CA | C | 1293 | 243 | GENURI |
| CA | D | 1416 | 300 | GESICO |
| CA | D | 1436 | 310 | GESTURI |
| CA | B | 833 | 57 | GIBA |
| CA | C | 1283 | 383 | GONI |
| CA | B | 766 | 41 | GONNESA |
| CA | C | 1210 | 185 | GONNOSFANADIGA |
| CA | C | 1260 | 199 | GUAMAGGIORE |
| CA | C | 1292 | 210 | GUASILA |
| CA | C | 1130 | 137 | GUSPINI |
| CA | C | 916 | 176 | IGLESIAS |
| CA | C | 1169 | 148 | LAS PLASSAS |
| CA | C | 1181 | 168 | LUNAMATRONA |
| CA | D | 1652 | 457 | MANDAS |
| CA | C | 939 | 82 | MARACALAGONIS |
| CA | C | 990 | 57 | MASAINAS |
| CA | C | 1047 | 83 | MONASTIR |
| CA | C | 989 | 2 | MONSERRATO |
| CA | B | 862 | 11 | MURAVERA |
| CA | C | 1076 | 119 | MUSEI |
| CA | C | 1103 | 125 | NARCAO |
| CA | C | 1102 | 86 | NURAMINIS |
| CA | C | 1221 | 196 | NUXIS |
| CA | C | 1218 | 161 | ORTACESUS |
| CA | C | 988 | 42 | PABILLONIS |
| CA | C | 1136 | 140 | PAULI ARBAREI |
| CA | C | 901 | 98 | PERDAXIUS |
| CA | C | 1208 | 154 | PIMENTEL |
| CA | B | 844 | 66 | PISCINAS |
| CA | B | 794 | 13 | PORTOSCUSO |
| CA | C | 946 | 15 | PULA |
| CA | C | 931 | 6 | QUARTU S. ELENA |
| CA | C | 1003 | 12 | QUARTUCCIU |
| CA | C | 1053 | 56 | SAMASSI |
| CA | C | 1225 | 164 | SAMATZAI |
| CA | D | 1571 | 415 | S.BASILIO |
| CA | C | 1046 | 54 | S.GAVINO MONREALE |
| CA | B | 766 | 17 | S.GIOVANNI SUERGIU |
| CA | C | 1339 | 367 | S.NICOLÒ GERREI |
| CA | C | 989 | 41 | S.SPERATE |
| CA | B | 869 | 15 | S.VITO |
| CA | C | 1267 | 135 | SANLURI |
| CA | C | 1376 | 279 | S. ANDREA FRIUS |
| CA | B | 863 | 75 | S. ANNA ARRESI |
| CA | B | 772 | 10 | S. ANTIOCO |
| CA | C | 1119 | 135 | SANTADI |
| CA | C | 1174 | 163 | SARDARA |
| CA | C | 999 | 47 | SARROCH |
| CA | C | 1170 | 129 | SEGARIU |
| CA | C | 1001 | 11 | SELARGIUS |
| CA | C | 1317 | 234 | SELEGAS |
| CA | C | 1215 | 204 | SENORBÌ |
| CA | C | 1290 | 171 | SERDIANA |
| CA | C | 982 | 38 | SERRAMANNA |
| CA | C | 1147 | 114 | SERRENTI |
| CA | C | 987 | 44 | SESTU |
| CA | C | 1038 | 70 | SETTIMO S.PIETRO |
| CA | C | 1237 | 206 | SETZU |
| CA | C | 1207 | 184 | SIDDI |
| CA | C | 1030 | 66 | SILIQUA |
| CA | D | 1632 | 565 | SILIUS |
| CA | C | 1019 | 133 | SINNAI |
| CA | D | 1642 | 452 | SIURGUS DONIGALA |
| CA | C | 1257 | 200 | SOLEMINIS |
| CA | C | 1350 | 256 | SUELLI |
| CA | C | 913 | 50 | TEULADA |
| CA | B | 839 | 17 | TRATALIAS |
| CA | C | 1245 | 2O8 | TUILI |
| CA | C | 1175 | 164 | TURRI |
| CA | C | 1224 | 97 | USSANA |
| CA | C | 1164 | 157 | USSARAMANNA |
| CA | C | 1070 | 6 | UTA |
| CA | C | 1056 | 73 | VALLERMOSA |
| CA | C | 983 | 37 | VILLA S.PIETRO |
| CA | C | 1335 | 267 | VILLACIDRO |
| CA | C | 1137 | 108 | VILLAMAR |
| CA | C | 956 | 121 | VILLAMASSARGIA |
| CA | D | 1425 | 324 | VILLANOVAFORRU |
| CA | C | 1384 | 292 | VILLANOVAFRANCA |
| CA | B | 851 | 68 | VILLAPERUCCIO |
| CA | B | 887 | 11 | VILLAPUTZU |
| CA | D | 1712 | 502 | VILLASALTO |
| CA | C | 963 | 41 | VILLASIMIUS |
| CA | C | 1204 | 25 | VILLASOR |
| CA | C | 934 | 11 | VILLASPECIOSA |
| OR | C | 1380 | 315 | ABBASANTA |
| OR | C | 1319 | 250 | AIDOMAGGIORE |
| OR | C | 1252 | 215 | ALBAGIARA |
| OR | C | 1204 | 194 | ALES |
| OR | C | 969 | 52 | ALLAI |
| OR | C | 951 | 7 | ARBOREA |
| OR | D | 1516 | 421 | ARDAULI |
| OR | C | 1303 | 255 | ASSOLO |
| OR | C | 1275 | 233 | ASUNI |
| OR | C | 1167 | 165 | BARADILI |
| OR | C | 1062 | 11 | BARATILI S.PIETRO |
| OR | C | 1167 | 165 | BARESSA |
| OR | C | 1026 | 38 | BAULADU |
| OR | C | 1297 | 250 | BIDONÌ |
| OR | C | 1338 | 282 | BONARCADO |
| OR | C | 1253 | 216 | BORONEDDU |
| OR | C | 1387 | 379 | BUSACHI |
| OR | C | 1143 | 9 | CABRAS |
| OR | D | 1554 | 483 | CUGLIERI |
| OR | C | 1159 | 159 | CURCURIS |
| OR | C | 947 | 35 | FORDONGIANUS |
| OR | C | 1348 | 290 | GHILARZA |
| OR | C | 1099 | 112 | GONNOSCODINA |
| OR | C | 1205 | 195 | GONNOSNÒ |
| OR | C | 1098 | 111 | GONNOSTRAMATZA |
| OR | C | 986 | 7 | MARRUBIU |
| OR | C | 1121 | 129 | MASULLAS |
| OR | C | 1069 | 72 | MILIS |
| OR | C | 1316 | 265 | MOGORELLA |
| OR | C | 1124 | 132 | MOGORO |
| OR | D | 1426 | 351 | MORGONGIORI |
| OR | C | 1050 | 57 | NARBOLIA |
| OR | D | 1686 | 554 | NEONELI |
| OR | C | 1380 | 315 | NORBELLO |
| OR | D | 1612 | 496 | NUGHEDU S.VITTORIA |
| OR | C | 1055 | 6 | NURACHI |
| OR | D | 1406 | 335 | NURECI |
| OR | C | 1006 | 23 | OLLASTRA SIMAXIS |
| OR | C | 1059 | 9 | ORISTANO |
| OR | C | 1053 | 4 | PALMAS ARBOREA |
| OR | C | 1380 | 315 | PAU |
| OR | C | 1335 | 28O | PAULILATINO |
| OR | C | 1144 | 147 | POMPU |
| OR | C | 1059 | 9 | RIOLA SARDO |
| OR | D | 1436 | 359 | RUINAS |
| OR | D | 1450 | 370 | SAMUGHEO |
| OR | C | 972 | 13 | S.NICOLÒ D'ARCIDANO |
| OR | C | 976 | 10 | S.VERO MILIS |
| OR | C | 1296 | 249 | VILLA S. ANTONIO |
| OR | C | 1060 | 10 | S.GIUSTA |
| OR | D | 1684 | 503 | SANTU LUSSURGIU |
| OR | D | 1463 | 380 | SCANO DI MONTIFERRO |
| OR | C | 1357 | 283 | SEDILO |
| OR | C | 1367 | 305 | SENEGHE |
| OR | C | 13O5 | 256 | SENIS |
| OR | C | 1328 | 274 | SENNARIOLO |
| OR | C | 1058 | 8 | SIAMAGGIORE |
| OR | C | 1026 | 49 | SIAMANNA |
| OR | C | 1059 | 64 | SIAPICCIA |
| OR | C | 1154 | 155 | SIMALA |
| OR | C | 1069 | 17 | SIMAXIS |
| OR | C | 1303 | 255 | SINI |
| OR | C | 1162 | 161 | SIRIS |
| OR | C | 1297 | 250 | SODDÌ |
| OR | C | 1063 | 12 | SOLARUSSA |
| OR | D | 14O8 | 337 | SORRADILE |
| OR | C | 1207 | 180 | TADASUNI |
| OR | C | 988 | 9 | TERRALBA |
| OR | C | 1001 | 19 | TRAMATZA |
| OR | C | 1340 | 257 | TRESNURAGHES |
| OR | D | 1422 | 348 | ULÀ TIRSO |
| OR | C | 1006 | 23 | URAS |
| OR | C | 1347 | 289 | USELLUS |
| OR | C | 1238 | 204 | VILLA VERDE |
| OR | C | 974 | 56 | VILLANOVA TRUSCHEDU |
| OR | C | 1O84 | 84 | VILLAURBANA |
| OR | C | 975 | 9 | ZEDDIANI |
| OR | C | 1067 | 15 | ZERFALIU |

(1) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 7.03.2003

(2) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 3.12.2001

(3) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 31.05.2002

(4) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 29.11.2004

(5) Modifiche introdotte dal D.M.Att.Produtt. 16.01.2007

Allegato B

Isolamento delle reti di distribuzione del calore negli impianti termici

Le tubazioni delle reti di distribuzione dei fluidi in fase liquida o vapore degli impianti termici devono essere coibentate con materiale isolante il cui spessore minimo é fissato dalla seguente tabella 1 in funzione del diametro della tubazione espresso in mm e della conduttività termica utile del materiale isolante espressa in W/m °C alla temperatura di 40 °C.

TAB. 1

| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conduttività Termica | Diametro esterno della tubazione |  |  |  |  |  |
| utile dell'isolante | (mm) |  |  |  |  |  |
| (W/m °C) |  |  |  |  |  |  |
|  | < 20 | da 20 a 39 | da 40 a 59 | da 60 a 79 | da 80 a 99 | > 100 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |
| 0.030 | 13 | 19 | 26 | 33 | 37 | 40 |
| 0.032 | 14 | 21 | 29 | 36 | 40 | 44 |
| 0.034 | 15 | 23 | 31 | 39 | 44 | 48 |
| 0.036 | 17 | 25 | 34 | 43 | 47 | 52 |
| 0.038 | 18 | 28 | 37 | 46 | 51 | 56 |
| 0.040 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 |
| 0.042 | 22 | 32 | 43 | 54 | 59 | 64 |
| 0.044 | 24 | 35 | 46 | 58 | 63 | 69 |
| 0.046 | 26 | 38 | 50 | 62 | 68 | 74 |
| 0.048 | 28 | 41 | 54 | 66 | 72 | 79 |
| 0.050 | 30 | 44 | 58 | 71 | 77 | 84 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |

- Per i valori di conduttività termica utile dell'isolante differenti da quelli indicati in tabella 1, i valori minimi dello spessore del materiale isolante sono ricavati per interpolazione lineare dei dati riportati nella tabella 1 stessa.

- I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso l'interno del fabbricato ed i relativi spessori minimi dell'isolamento che risultano dalla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,5.

- Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati gli spessori di cui alla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,3.

- Nel caso di tubazioni preisolate con materiali o sistemi isolanti eterogenei o quando non sia misurabile direttamente la conduttività termica del sistema, le modalità di installazione e i limiti di coibentazione sono fissati da norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i successivi trenta giorni.

I canali dell'aria calda per la climatizzazione invernale posti in ambienti non riscaldati devono essere coibentati con uno spessore di isolante non inferiore agli spessori indicati nella tabella 1 per tubazioni di diametro esterno da 20 a 39 mm.

Allegato C

0.1

tabella

| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |
| --- | --- | --- |
| G | M = numero di ore annue di funzionamento |  |
|  | ----------------------------------------------------------------------------------------- |  |
| portata in | da 1400 a 2100 | oltre 2100 |
| m³/h | gradi giorno | gradi giorno |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |
| 2.000 | 4.000 | 2.700 |
| 5.000 | 2.000 | 1.200 |
| 10.000 | 1.600 | 1.000 |
| 30.000 | 1.200 | 800 |
| 60.000 | 1.000 | 700 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |  |  |

Per portate non indicate in tabella si procede mediante interpolazione lineare.

Allegato D

Tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia o assimilate elettivamente indicate per la produzione di energia in specifiche categorie di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico.

E1 [1]	Edifici adibiti a residenza con carattere continuativo:

- Impianti con pannelli solari piani per produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari destinati ad abitazioni civili, case di pena, caserme, collegi, conventi, comunità religiose, siti in località con irradianza media annuale su piano orizzontale maggiore di 150 W/m².

E2.	Edifici adibiti a uffici o assimilabili:

- Pompe di calore per climatizzazione estiva-invernale nei casi in cui il volume climatizzato é maggiore di 10.000 m3 (valutare anche eventuale azionamento delle pompe di calore mediante motore a combustione interna);

- Refrigeratori con recupero per climatizzazione di grossi centri di calcolo.

E3.	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura:

- Impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica per strutture ospedaliere con oltre 200 posti letto (considerare anche possibile abbinamento con macchine frigorifere ad assorbimento nel caso di potenza elettrica in cogenerazione maggiore di 500 kW).

E6.	Edifici ed impianti adibiti ad attività sportive:

- Pompe di calore destinate a piscine coperte riscaldate per deumidificazione aria ambiente e per riscaldamento aria ambiente, acqua vasche e acqua docce;

- Pannelli solari piani per riscaldamento dell'acqua delle vasche delle piscine;

- Pannelli solari per produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari destinata a docce in impianti sportivi con particolare riferimento ai campi all'aperto.

Allegato E

Valore minimo del rendimento dei generatori di calore

1. GENERATORI DI CALORE AD ACQUA CALDA CON POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE COMPRESA TRA 4 KW E 400 KW

(soppresso dal D.P.R. 551/99)

2. GENERATORI DI CALORE AD ARIA CALDA CON POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE NON SUPERIORE A 400 KW

valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale:

dove log Pn = logaritmo in base 10 della potenza nominale espressa in kW.

Per potenza nominale superiore a 400 kW il valore del rendimento di combustione deve essere uguale o superiore al valore sopra indicato e calcolato a Pn = 400 kW.

La verifica del "rendimento di combustione" dei generatori di calore ad aria calda deve essere effettuata secondo le metodologie indicate nelle seguenti norme tecniche UNI:

UNI 7414	Generatori di aria calda funzionanti con bruciatore ad aria soffiata per combustibile liquido e gassoso.

UNI 8125	Generatori di aria calda funzionanti a gas con bruciatore ad aria soffiata.

UNI 9461	Generatori di aria calda a gas con bruciatore atmosferico non equipaggiato con ventilatore nel circuito di combustione.

UNI 9462	Generatori di aria calda gas con bruciatore atmosferico equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione.

In alternativa all'applicazione delle suddette norme UNI la verifica del rendimento può essere effettuata con le metodologie riportate in norme tecniche equivalenti di altri paesi membri della Comunità europea.

ALLEGATO F - LIBRETTO DI CENTRALE

Obbligatorio per gli impianti termici con potenza termica del focolare nominale superiore o uguale a 35 kW (art. 11, comma 9, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412)

Nota 3:

1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'IMPIANTO

(Da compilare in due copie di cui una deve essere inviata, per posta o per E-mail, all'Ente locale competente per i controlli biennali)

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO
(Da compilare in due copie di cui una deve essere inviata, per posta o per E-mail, all’Ente locale competente per i controlli biennali)

1.1. UBICAZIONE E DESTINAZIONE DELL’EDIFICIO

Indirizzo ……………………….............…...............….. N. ……… Palazzo ………………….

CAP …………. Località .................... Comune ..................................... Provincia …………

Edificio adibito a: .................................................................................................................

Categoria:  E.1  E.2  E.3  E.4  E.5  E.6  E.7  E.8

1.2. IMPIANTO TERMICO DESTINATO A

riscaldamento ambienti

produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari

altro (descrivere): .............................................................................................................

1.3. DATA DI INSTALLAZIONE/RISTRUTTURAZIONE ………................................................

1.4. GENERATORI DI CALORE

Numero …………… Potenza termica del focolare nominale totale (kW) …………........…..

Combustibile …………….....

1.5. PROGETTISTA DELL’IMPIANTO TERMICO (nominativo e n. di iscrizione all’ordine o collegio)

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

1.6. INSTALLATORE DELL’IMPIANTO TERMICO (ragione sociale e n. di iscrizione a CCIAA e/o AA)

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

1.7. PROPRIETARIO O PROPRIETARI (1)

...........................................................................................................

1.8. AMMINISTRATORE (2)

...........................................................................................................

1.9. MANUTENTORE . TERZO RESPONSABILE . DAL ................... AL ……….......... (ragione sociale e n. di iscrizione a CCIAA e/o AA)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Data …………………… Firma del responsabile dell’esercizio e della manutenzione

........................................................................

(1) In caso di proprietà in condominio indicare condòmini, in caso di proprietà di persona giuridica la ragione sociale.

(2) Da compilare nei casi di proprietà in condominio o di proprietà di persona giuridica.

1-BIS - SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'IMPIANTO

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO
(Da compilare in due copie di cui una deve essere inviata,
per posta o per E-mail, all’Ente locale competente
per i controlli biennali)

1.1. UBICAZIONE E DESTINAZIONE DELL’EDIFICIO

Indirizzo ……………………….............…...............….. N. ……… Palazzo ………………….

CAP …………. Località .................... Comune ..................................... Provincia …………

Edificio adibito a: .................................................................................................................

Categoria:  E.1  E.2  E.3  E.4  E.5  E.6  E.7  E.8

1.2. IMPIANTO TERMICO DESTINATO A

riscaldamento ambienti

produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari

altro (descrivere): .............................................................................................................

1.3. DATA DI INSTALLAZIONE/RISTRUTTURAZIONE ………................................................

1.4. GENERATORI DI CALORE

Numero …………… Potenza termica del focolare nominale totale (kW) …………........…..

Combustibile …………….....

1.5. PROGETTISTA DELL’IMPIANTO TERMICO (nominativo e n. di iscrizione all’ordine o collegio)

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

1.6. INSTALLATORE DELL’IMPIANTO TERMICO (ragione sociale e n. di iscrizione a CCIAA e/o AA)

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

1.7. PROPRIETARIO O PROPRIETARI (1)

...........................................................................................................

1.8. AMMINISTRATORE (2)

...........................................................................................................

1.9. MANUTENTORE . TERZO RESPONSABILE . DAL ................... AL ……….......... (ragione sociale e n. di iscrizione a CCIAA e/o AA)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Data …………………… Firma del responsabile dell’esercizio e della manutenzione

........................................................................

(1) In caso di proprietà in condominio indicare condòmini, in caso di proprietà di persona giuridica la ragione sociale.

(2) Da compilare nei casi di proprietà in condominio o di proprietà di persona giuridica.

2. AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE

AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO
E MANUTENZIONE
(Da compilare se il proprietario o, in caso di condominio, l’amministratore affida le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico ad una ditta abilitata ai sensi della Legge 46/90, ma ne mantiene la responsabilità)

2.1. Il sottoscritto ..................... proprietario/amministratore (1) e responsabile dell’impianto

termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data …….......…... e valido

dal ……............... al …................

Data ................... Firma ..........................…………………………………………………………

2.2. Il sottoscritto ..................... proprietario/amministratore (1) e responsabile dell’impianto

termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data …….......…... e valido

dal ……............... al …................

Data ................... Firma ..........................…………………………………………………………

2.3. Il sottoscritto ..................... proprietario/amministratore (1) e responsabile dell’impianto

termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data …….......…... e valido

dal ……............... al …................

Data ................... Firma ..........................…………………………………………………………

2.4. Il sottoscritto ..................... proprietario/amministratore (1) e responsabile dell’impianto

termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data …….......…... e valido

dal ……............... al …................

Data ................... Firma ..........................…………………………………………………………

2.5. Il sottoscritto ..................... proprietario/amministratore (1) e responsabile dell’impianto

termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data …….......…... e valido

dal ……............... al …................

Data ................... Firma ..........................…………………………………………………………

2.6. Il sottoscritto ..................... proprietario/amministratore (1) e responsabile dell’impianto

termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data …….......…... e valido

dal ……............... al …................

Data ................... Firma ..........................…………………………………………………………

2.7. Il sottoscritto ..................... proprietario/amministratore (1) e responsabile dell’impianto

termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data …….......…... e valido

dal ……............... al …................

Data ................... Firma ..........................…………………………………………………………

2.8. Il sottoscritto ..................... proprietario/amministratore (1) e responsabile dell’impianto

termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data …….......…... e valido

dal ……............... al …................

Data ................... Firma ..........................…………………………………………………………

2.9. Il sottoscritto ..................... proprietario/amministratore (1) e responsabile dell’impianto

termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data …….......…... e valido

dal ……............... al …................

Data ................... Firma ..........................…………………………………………………………

2.10. Il sottoscritto ..................... proprietario/amministratore (1) e responsabile dell’impianto

termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data …….......…... e valido

dal ……............... al …................

Data ................... Firma ..........................…………………………………………………………

2.11. Il sottoscritto ..................... proprietario/amministratore (1) e responsabile dell’impianto

termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data …….......…... e valido

dal ……............... al …................

Data ................... Firma ..........................…………………………………………………………

2.12. Il sottoscritto ..................... proprietario/amministratore (1) e responsabile dell’impianto

termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data …….......…... e valido

dal ……............... al …................

Data ................... Firma ..........................…………………………………………………………

(1) Cancellare ciò che non interessa.

(2) Indicare la ragione sociale ed il numero di iscrizione alla CCIAA e/o all’AA.

3. NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE

NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DELL’ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE
(Da compilare se il proprietario o, in caso di condominio, l’amministratore nomina quale terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione una ditta almeno abilitata ai sensi della Legge 46/90 e, quando richiesto, in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 11, comma 3 del D.P.R. 412/93)

3.1. Il sottoscritto .................................................................... proprietario/amministratore (1),

affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2):

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Eventuali ulteriori requisiti: UNI ISO EN ............…. Altro ………………….…….……….........

Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del ………........ e valido

dal …..................….... al …….......................

Data ………………. Firma …………………… Firma del terzo responsabile ……...………….

3.2. Il sottoscritto .................................................................... proprietario/amministratore (1),

affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2):

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Eventuali ulteriori requisiti: UNI ISO EN ............…. Altro ………………….…….……….........

Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del ………........ e valido

dal …..................….... al …….......................

Data ………………. Firma …………………… Firma del terzo responsabile ……...………….

3.3. Il sottoscritto .................................................................... proprietario/amministratore (1),

affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2):

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Eventuali ulteriori requisiti: UNI ISO EN ............…. Altro ………………….…….……….........

Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del ………........ e valido

dal …..................….... al …….......................

Data ………………. Firma …………………… Firma del terzo responsabile ……...………….

3.4. Il sottoscritto .................................................................... proprietario/amministratore (1),

affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2):

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Eventuali ulteriori requisiti: UNI ISO EN ............…. Altro ………………….…….……….........

Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del ………........ e valido

dal …..................….... al …….......................

Data ………………. Firma …………………… Firma del terzo responsabile ……...………….

3.5. Il sottoscritto .................................................................... proprietario/amministratore (1),

affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2):

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Eventuali ulteriori requisiti: UNI ISO EN ............…. Altro ………………….…….……….........

Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del ………........ e valido

dal …..................….... al …….......................

Data ………………. Firma …………………… Firma del terzo responsabile ……...………….

3.6. Il sottoscritto .................................................................... proprietario/amministratore (1),

affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2):

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Eventuali ulteriori requisiti: UNI ISO EN ............…. Altro ………………….…….……….........

Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del ………........ e valido

dal …..................….... al …….......................

Data ………………. Firma …………………… Firma del terzo responsabile ……...………….

3.7. Il sottoscritto .................................................................... proprietario/amministratore (1),

affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2):

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Eventuali ulteriori requisiti: UNI ISO EN ............…. Altro ………………….…….……….........

Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del ………........ e valido

dal …..................….... al …….......................

Data ………………. Firma …………………… Firma del terzo responsabile ……...………….

3.8. Il sottoscritto .................................................................... proprietario/amministratore (1),

affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2):

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Eventuali ulteriori requisiti: UNI ISO EN ............…. Altro ………………….…….……….........

Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del ………........ e valido

dal …..................….... al …….......................

Data ………………. Firma …………………… Firma del terzo responsabile ……...………….

3.9. Il sottoscritto .................................................................... proprietario/amministratore (1),

affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2):

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Eventuali ulteriori requisiti: UNI ISO EN ............…. Altro ………………….…….……….........

Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del ………........ e valido

dal …..................….... al …….......................

Data ………………. Firma …………………… Firma del terzo responsabile ……...………….

3.10. Il sottoscritto ................................................................... proprietario/amministratore (1),

affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2):

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Eventuali ulteriori requisiti: UNI ISO EN ............…. Altro ………………….…….……….........

Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del ………........ e valido

dal …..................….... al …….......................

Data ………………. Firma …………………… Firma del terzo responsabile ……...………….

3.11. Il sottoscritto ................................................................... proprietario/amministratore (1),

affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2):

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Eventuali ulteriori requisiti: UNI ISO EN ............…. Altro ………………….…….……….........

Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del ………........ e valido

dal …..................….... al …….......................

Data ………………. Firma …………………… Firma del terzo responsabile ……...………….

3.12. Il sottoscritto ................................................................... proprietario/amministratore (1),

affida la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (2):

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Eventuali ulteriori requisiti: UNI ISO EN ............…. Altro ………………….…….……….........

Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del ………........ e valido

dal …..................….... al …….......................

Data ………………. Firma …………………… Firma del terzo responsabile ……...………….

(1) Cancellare ciò che non interessa.

(2) Indicare la ragione sociale ed il numero di iscrizione alla CCIAA e/o all’AA.

4. COMPONENTI DELLA CENTRALE TERMICA

COMPONENTI DELLA CENTRALE TERMICA
Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione
dell’impianto termico

4.1. GENERATORI DI CALORE

| Costruttore | Modello | Matricola | Matricola del bruciatore abbinato | Fluido termovettore (1) | Potenza termica del focolare nominale massima (kW) | Potenza termica utile nominale massima (kW) | Estremi di certificazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... |
| G2 | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... |
| G3 | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... |
| G4 | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... |
| G5 | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... |

4.2. BRUCIATORI

| Costruttore | Modello | Matricola | Combustibile (2) | Portata termica minima nominale (kW) | Portata termica massima nominale (kW) | Estremi di certificazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... |
| B2 | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... |
| B3 | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... |
| B4 | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... |
| B5 | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... |

4.3. POMPE DI CIRCOLAZIONE

| Costruttore | Modello | Matricola | Potenza (kW) | Portata (m³/h) | Prevalenza (kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | .................. | .................. | .................. | .................. | .................. |
| P2 | .................. | .................. | .................. | .................. | .................. |
| P3 | .................. | .................. | .................. | .................. | .................. |
| P4 | .................. | .................. | .................. | .................. | .................. |
| P5 | .................. | .................. | .................. | .................. | .................. |

4.4. TERMOREGOLAZIONE IN CENTRALE TERMICA

- CENTRALINA DI REGOLAZIONE CLIMATICA

Costruttore ………………… Modello …………………… Matricola …………………….

Programmazione oraria nelle 24 ore su n. …………............…… livelli di temperatura

Estremi di certificazione …………...........................………………………………………

- VALVOLA DI REGOLAZIONE

Costruttore ………………… Modello …………………… Matricola ……………………..

Numero di vie ………………… Estremi di certificazione ……………………….………..

- IMPOSTAZIONE DELLA CURVA DI TERMOREGOLAZIONE

* Punto 1: Temperatura esterna (°C) .... Temperatura di mandata fluido termovettore (°C) ....

Punto 2: Temperatura esterna (°C) .... Temperatura di mandata fluido termovettore (°C) .....

* Altro sistema di impostazione ...............................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

4.5. SISTEMI TELEMATICI DI CONTROLLO E CONDUZIONE

Descrizione del sistema ........................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Estremi di certificazione dei dispositivi ...................................................................................

4.6. ALTRI SISTEMI DI REGOLAZIONE
(riportare descrizione, composizione del sistema, costruttori, modelli ed estremi di certificazione dei dispositivi)

Descrizione del sistema .......................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

(1) Specificare, ad esempio: acqua calda, acqua surriscaldata, vapore, aria calda, olio diatermico.

(2) Specificare, per esempio: gas naturale, GPL, gasolio, olio combustibile.

5. TERMOREGOLAZIONE NELLA SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE (O ZONALE)

TERMOREGOLAZIONE NELLA SINGOLA
UNITÀ IMMOBILIARE (O ZONALE)
Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell’impianto termico
Compilare una scheda per ogni gruppo di unità immobiliari
(o zone) con il medesimo sistema

Numero di unità immobiliari (o zone) con il medesimo sistema: …….......… su ……………

UNITÀ IMMOBILIARI: Palazzo …………….............……………………………………………

Scala …………….................……………………………………………….....................……....

Piano …………….................…………………………………………………......................…...

Interno …………….................………………………………………........................……………

ZONE: …............……………………………………………………..........................................

...............................................................................................................................................

5.1. TERMOSTATO/I ARIA AMBIENTE

Costruttore ………………… Modello ………………………. Quantità ………………...........

Costruttore ………………… Modello ………………………. Quantità ………………...........

Costruttore ………………… Modello ………………………. Quantità ………………...........

Costruttore ………………… Modello ………………………. Quantità ………………...........

Costruttore ………………… Modello ………………………. Quantità ………………...........

5.2. PROGRAMMATORE ORARIO (TIMER)

Costruttore ………………… Modello ………………………. Quantità ………………...........

Programmazione settimanale esistente (1) …. Programmazione mensile esistente (1) ….

5.3. CRONOTERMOSTATO

Costruttore ………………… Modello ………………………. Quantità ………………...........

Programmazione oraria nelle 24 ore su n. …………………. livelli di temperatura

Programmazione settimanale esistente (1) ….. Programmazione mensile esistente (1) ….

5.4. REGOLATORE CLIMATICO

Costruttore ………………… Modello ………………………. Quantità ………………...........

Programmazione oraria nelle 24 ore su n. …………………. livelli di temperatura

Programmazione settimanale esistente (1) ….. Programmazione mensile esistente (1) .....

5.5. VALVOLE TERMOSTATICHE

Costruttore ………………… Modello ………………………. Quantità ………………...........

Costruttore ………………… Modello ………………………. Quantità ………………...........

Costruttore ………………… Modello ………………………. Quantità ………………...........

Numero complessivo di corpi scaldanti: .............................................................................

5.6. CONTATORE DI CALORE

Costruttore ………………… Modello ………………………. Quantità ………………...........

Tipo: diretto  indiretto  Estremi di certificazione ………….……….......……………………..

(1) Indicare SI oppure NO.

6. SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DELLA CENTRALE TERMICA

SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DELLA CENTRALE TERMICA
(Riempire con le stesse modalità dei riquadri 4.1, 4.2 e 4.3, occupando le stesse posizioni del componente sostituito per esempio, se si sostituisce il bruciatore B2 del quadro 4.2, riempire la casella B2 del quadro 6.2)

6.1. GENERATORI DI CALORE

| Costruttore | Modello | Matricola | Matricola del bruciatore abbinato | Fluido termovettore (1) | Potenza termica del focolare nominale massima (kW) | Potenza termica utile nominale massima (kW) | Estremi di certificazione | Data di sostituzione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... |
| G2 | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... |
| G3 | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... |
| G4 | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... |
| G5 | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... |

6.2. BRUCIATORI

| Costruttore | Modello | Matricola | Combustibile (2) | Portata termica minima nominale (kW) | Portata termica massima nominale (kW) | Estremi di certificazione | Data di sostituzione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... |
| B2 | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... |
| B3 | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... |
| B4 | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... |
| B5 | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... | ........... |

6.3. POMPE DI CIRCOLAZIONE

| Costruttore | Modello | Matricola | Potenza (kW) | Portata (m³/h) | Prevalenza (kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | .................. | .................. | .................. | .................. | .................. |
| P2 | .................. | .................. | .................. | .................. | .................. |
| P3 | .................. | .................. | .................. | .................. | .................. |
| P4 | .................. | .................. | .................. | .................. | .................. |
| P5 | .................. | .................. | .................. | .................. | .................. |

6.4. TERMOREGOLAZIONE IN CENTRALE TERMICA

- CENTRALINA DI REGOLAZIONE CLIMATICA        Data di sostituzione .................

Costruttore ………………… Modello …………………… Matricola …………………….

Programmazione oraria nelle 24 ore su n. …………............…… livelli di temperatura

Estremi di certificazione …………...........................………………………………………

- VALVOLA DI REGOLAZIONE                                   Data di sostituzione .................

Costruttore ………………… Modello …………………… Matricola ……………………..

Numero di vie ………………… Estremi di certificazione ……………………….………..

- IMPOSTAZIONE DELLA CURVA DI TERMOREGOLAZIONE

* Punto 1: Temperatura esterna (°C) .... Temperatura di mandata fluido termovettore (°C) ...

Punto 2: Temperatura esterna (°C) .... Temperatura di mandata fluido termovettore (°C) .....

* Altro sistema di impostazione ...............................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

6.5. SISTEMI TELEMATICI DI CONTROLLO E CONDUZIONE      Data di sostituzione ..........

Descrizione del sistema ........................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Estremi di certificazione dei dispositivi ...................................................................................

6.6. ALTRI SISTEMI DI REGOLAZIONE
(riportare descrizione, composizione del sistema, costruttori, modelli ed estremi di certificazione dei dispositivi)                                                             Data di sostituzione .................

Descrizione del sistema ......................................................................................  .................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

(1) Specificare, ad esempio: acqua calda, acqua surriscaldata, vapore, aria calda, olio diatermico.

(2) Specificare, per esempio: gas naturale, GPL, gasolio, olio combustibile.

7. SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DELLA TERMOREGOLAZIONE NELLA SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE (O ZONALE)

SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DELLA TERMOREGOLAZIONE NELLA SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE
(O ZONALE)
Compilare una scheda per ogni gruppo di unità immobiliari
(o zone) con il medesimo sistema

Numero di unità immobiliari (o zone) con il medesimo sistema: …….......… su ……………

UNITÀ IMMOBILIARI: Palazzo …………….............……………………………………………

Scala …………….................……………………………………………….....................……....

Piano …………….................…………………………………………………......................…...

Interno …………….................………………………………………........................……………

ZONE: …............……………………………………………………..........................................

...............................................................................................................................................

7.1. TERMOSTATO/I ARIA AMBIENTE                                 Data di sostituzione .....................

Costruttore ………………… Modello ………………………. Quantità ………………...........

Costruttore ………………… Modello ………………………. Quantità ………………...........

Costruttore ………………… Modello ………………………. Quantità ………………...........

Costruttore ………………… Modello ………………………. Quantità ………………...........

Costruttore ………………… Modello ………………………. Quantità ………………...........

7.2. PROGRAMMATORE ORARIO (TIMER)                       Data di sostituzione .....................

Costruttore ………………… Modello ………………………. Quantità ………………...........

Programmazione settimanale esistente (1) …. Programmazione mensile esistente (1) ….

7.3. CRONOTERMOSTATO                                                    Data di sostituzione .....................

Costruttore ………………… Modello ………………………. Quantità ………………...........

Programmazione oraria nelle 24 ore su n. …………………. livelli di temperatura

Programmazione settimanale esistente (1) ….. Programmazione mensile esistente (1) ….

7.4. REGOLATORE CLIMATICO                                           Data di sostituzione .....................

Costruttore ………………… Modello ………………………. Quantità ………………...........

Programmazione oraria nelle 24 ore su n. …………………. livelli di temperatura

Programmazione settimanale esistente (1) ….. Programmazione mensile esistente (1) .....

7.5. VALVOLE TERMOSTATICHE                                        Data di sostituzione .....................

Costruttore ………………… Modello ………………………. Quantità ………………...........

Costruttore ………………… Modello ………………………. Quantità ………………...........

Costruttore ………………… Modello ………………………. Quantità ………………...........

Numero complessivo di corpi scaldanti: .............................................................................

7.6. CONTATORE DI CALORE                                               Data di sostituzione .....................

Costruttore ………………… Modello ………………………. Quantità ………………...........

Tipo: diretto  indiretto  Estremi di certificazione ………….……….......……………………..

(1) Indicare SI oppure NO.

8. RENDIMENTO DI COMBUSTIONE MINIMO AMMISSIBILE

RENDIMENTO DI COMBUSTIONE MINIMO AMMISSIBILE

GENERATORE DI CALORE: matricola …..... (riempire una scheda per ogni gruppo termico)

| 8.1. Pn = potenza termica utile nominale massima in kW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Generatori ad acqua calda | formula di riferimento (1): |  (100%) = 84 + 2 log Pn |
|  | altra (2): ..................................................................................... |  |
| Generatori ad aria calda | formula di riferimento (1): |  (100%) = 83 + 2 log Pn |
|  | altra (2): ..................................................................................... |  |
| Altro .................................................................................................................................................... |  |  |
| ………………………………………………………………….………………………………………………… |  |  |
| c minimo ammissibile = DPR 412 = ………........... |  |  |

(1) Per generatori alimentati con combustibili gassosi o liquidi: gas naturale, GPL, gasolio, olio combustibile (art. 6 e art. 11 comma 14 del D.P.R. 412/93).

(2) Per generatori alimentati con combustibili solidi o non comuni.

TABELLA 1 - GENERATORI AD ACQUA CALDA, VALORI MINIMI AMMISSIBILI PER IL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

| Potenza termica utile nominale massima, (in kW) | Installato dal 29/10/1993 | Installato prima 29/10/1993 |
| --- | --- | --- |
| da 35 a 56,2 | 87 | 84 |
| da 56,3 a 177,8 | 88 | 85 |
| oltre 177,9 | 89 | 86 |

TABELLA 2 - GENERATORI AD ARIA CALDA, VALORI MINIMI AMMISSIBILI PER IL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

| Potenza termica utile nominale massima, (in kW) | Installato dal 29/10/1993 | Installato prima 29/10/1993 |
| --- | --- | --- |
| da 35 a 56,2 | 84 | 81 |
| da 56,3 a 177,8 | 85 | 82 |
| oltre 177,9 | 86 | 83 |

9. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA E DELLE VERIFICHE PERIODICHE EFFETTUATE A CURA DEL RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE

RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA E DELLE VERIFICHE PERIODICHE EFFETTUATE A CURA DEL RESPONSABILE DELL’ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE

(riferimento: norma UNI 10389 , altro ……………………………………………)

GENERATORE DI CALORE: matricola …….... (riempire una scheda per ogni gruppo termico)

Il manutentore, o il terzo responsabile, che effettua le verifiche deve riportare

i risultati delle verifiche nella tabella sottostante.

| NUMERO VERIFICA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA |  |  |  |  |  |
| VALORI MISURATI | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| Temperatura fumi (°C) (1) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| Temperatura aria comburente (°C) (1) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| O2 (%) oppure CO2 (%) (1)(2) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| Indice di Bacharach (3) | // | // | // | // | // |
| CO nei fumi secchi (ppm v/v) (1) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| Portata combustibile (m3/h oppure kg/h) (1)(2) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| VALORI CALCOLATI |  |  |  |  |  |
| Indice d’aria n | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| CO2 (%) oppure O2 (%) (2) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| CO nei fumi secchi e senz’aria (ppm v/v) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| Perdita per calore sensibile Qs (%) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| Rendimento di combustione c (%) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| Potenza termica del focolare effettiva (kW) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| VERIFICHE (4) |  |  |  |  |  |
| Rispetta l’indice di Bacharach (3) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| COfumi secchi e senz’aria  1.000 ppm v/v | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| c  DPR 412 (5) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| ALTRE VERIFICHE EFFETTUATE (6) |  |  |  |  |  |
| Stato delle coibentazioni | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| Stato della canna fumaria | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| Dispositivi di regolazione e controllo | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| Sistema di aerazione della centrale | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| FIRMA (7) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |

| NUMERO VERIFICA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA |  |  |  |  |  |
| VALORI MISURATI | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| Temperatura fumi (°C) (1) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| Temperatura aria comburente (°C) (1) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| O2 (%) oppure CO2 (%) (1)(2) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| Indice di Bacharach (3) | // | // | // | // | // |
| CO nei fumi secchi (ppm v/v) (1) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| Portata combustibile (m3/h oppure kg/h) (1)(2) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| VALORI CALCOLATI |  |  |  |  |  |
| Indice d’aria n | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| CO2 (%) oppure O2 (%) (2) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| CO nei fumi secchi e senz’aria (ppm v/v) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| Perdita per calore sensibile Qs (%) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| Rendimento di combustione c (%) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| Potenza termica del focolare effettiva (kW) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| VERIFICHE (4) |  |  |  |  |  |
| Rispetta l’indice di Bacharach (3) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| COfumi secchi e senz’aria  1.000 ppm v/v | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| c  DPR 412 (5) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| ALTRE VERIFICHE EFFETTUATE (6) |  |  |  |  |  |
| Stato delle coibentazioni | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| Stato della canna fumaria | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| Dispositivi di regolazione e controllo | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| Sistema di aerazione della centrale | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| FIRMA (7) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |

(1) Media di tre misurazioni significative.

(2) Indicare solo la concentrazione del gas effettivamente misurata o calcolata dallo strumento.

(3) Solo per combustibili liquidi.

(4) Indicare SI oppure NO.

(5) c è il valore calcolato al quale vanno sottratti, a titolo cautelativo, due punti legati all’incertezza della misura.

(6) Indicare P = positiva; N = negativa; NC = non controllabile.

(7) Nome e cognome di chi trascrive i risultati nel quadro: l’installatore (in sede di prima verifica di impianto nuovo), in seguito il manutentore oppure l’eventuale terzo responsabile.

Note ..................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………...

10. RISULTATI DELLE VERIFICHE PERIODICHE EFFETTUATE A CURA DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA COMPETENTE

RISULTATI DELLE VERIFICHE PERIODICHE EFFETTUATE
A CURA DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA COMPETENTE

(riferimento: norma UNI 10389 , altro ……………………………)

GENERATORE DI CALORE: matricola …… (riempire una scheda per ogni gruppo termico)

(Il tecnico incaricato dall’Ente locale di effettuare le verifiche deve rilasciare al responsabile

dell’impianto un Rapporto di prova che deve essere conservato in allegato al libretto)

10.1. Controllo eseguito il ...................................... da ….....……………...........…....……

per conto del Comune / della Provincia (1) di ..................................................................

Si allega copia del Rapporto di prova.

Verifica della documentazione impianto, dell’avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione

POSITIVA  NEGATIVA

Note ...............................................................................................................................

……………………………………………………………………………..........................……..

10.2. Controllo eseguito il ...................................... da ….....……………...........…....……

per conto del Comune / della Provincia (1) di ..................................................................

Si allega copia del Rapporto di prova.

Verifica della documentazione impianto, dell’avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione

POSITIVA  NEGATIVA

Note ...............................................................................................................................

……………………………………………………………………………..........................……..

10.3. Controllo eseguito il ...................................... da ….....……………...........…....……

per conto del Comune / della Provincia (1) di ..................................................................

Si allega copia del Rapporto di prova.

Verifica della documentazione impianto, dell’avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione

POSITIVA  NEGATIVA

Note ...............................................................................................................................

……………………………………………………………………………..........................……..

10.4. Controllo eseguito il ...................................... da ….....……………...........…....……

per conto del Comune / della Provincia (1) di ..................................................................

Si allega copia del Rapporto di prova.

Verifica della documentazione impianto, dell’avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione

POSITIVA  NEGATIVA

Note ...............................................................................................................................

……………………………………………………………………………..........................……..

10.5. Controllo eseguito il ...................................... da ….....……………...........…....……

per conto del Comune / della Provincia (1) di ..................................................................

Si allega copia del Rapporto di prova.

Verifica della documentazione impianto, dell’avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione

POSITIVA  NEGATIVA

Note ...............................................................................................................................

……………………………………………………………………………..........................……..

10.6. Controllo eseguito il ...................................... da ….....……………...........…....……

per conto del Comune / della Provincia (1) di ..................................................................

Si allega copia del Rapporto di prova.

Verifica della documentazione impianto, dell’avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione

POSITIVA  NEGATIVA

Note ...............................................................................................................................

……………………………………………………………………………..........................……..

10.7. Controllo eseguito il ...................................... da ….....……………...........…....……

per conto del Comune / della Provincia (1) di ..................................................................

Si allega copia del Rapporto di prova.

Verifica della documentazione impianto, dell’avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione

POSITIVA  NEGATIVA

Note ...............................................................................................................................

……………………………………………………………………………..........................……..

10.8. Controllo eseguito il ...................................... da ….....……………...........…....……

per conto del Comune / della Provincia (1) di ..................................................................

Si allega copia del Rapporto di prova.

Verifica della documentazione impianto, dell’avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione

POSITIVA  NEGATIVA

Note ...............................................................................................................................

……………………………………………………………………………..........................……..

10.9. Controllo eseguito il ...................................... da ….....……………...........…....……

per conto del Comune / della Provincia (1) di ..................................................................

Si allega copia del Rapporto di prova.

Verifica della documentazione impianto, dell’avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione

POSITIVA  NEGATIVA

Note ...............................................................................................................................

……………………………………………………………………………..........................……..

10.10. Controllo eseguito il ...................................... da ….....……………...........…....……

per conto del Comune / della Provincia (1) di ..................................................................

Si allega copia del Rapporto di prova.

Verifica della documentazione impianto, dell’avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione

POSITIVA  NEGATIVA

Note ...............................................................................................................................

……………………………………………………………………………..........................……..

10.11. Controllo eseguito il ...................................... da ….....……………...........…....……

per conto del Comune / della Provincia (1) di ..................................................................

Si allega copia del Rapporto di prova.

Verifica della documentazione impianto, dell’avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione

POSITIVA  NEGATIVA

Note ...............................................................................................................................

……………………………………………………………………………..........................……..

10.12. Controllo eseguito il ...................................... da ….....……………...........…....……

per conto del Comune / della Provincia (1) di ..................................................................

Si allega copia del Rapporto di prova.

Verifica della documentazione impianto, dell’avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione

POSITIVA  NEGATIVA

Note ...............................................................................................................................

……………………………………………………………………………..........................……..

(1) Cancellare ciò che non interessa.

11. INTERVENTI DI CONTROLLO ED EVENTUALE MANUTENZIONE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

INTERVENTI DI CONTROLLO ED EVENTUALE MANUTENZIONE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

(Le operazioni di controllo e di eventuale manutenzione devono essere eseguite secondo le istruzioni tecniche elaborate dal costruttore/installatore dell’impianto; nel caso tali istruzioni non siano disponibili i principali riferimenti sono i manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature e dei dispositivi presenti nell’impianto; in mancanza di tali manuali si utilizzano le norme tecniche specifiche, per esempio la UNI 8364 e la UNI 10435)

11.1. Rapporto di controllo tecnico (1) ..............................................................................

(riferimenti: norme UNI 8364 , UNI 10435 , altro ………………………..................... )

Eseguita verifica di combustione SI  NO

Note ...................................................................................................................................

…………………………………………………………………………….................…………....

Data ……………………………. Firma ..............................................

11.2. Rapporto di controllo tecnico (1) ..............................................................................

(riferimenti: norme UNI 8364 , UNI 10435 , altro ………………………..................... )

Eseguita verifica di combustione SI  NO

Note ...................................................................................................................................

…………………………………………………………………………….................…………....

Data ……………………………. Firma ..............................................

11.3. Rapporto di controllo tecnico (1) ..............................................................................

(riferimenti: norme UNI 8364 , UNI 10435 , altro ………………………..................... )

Eseguita verifica di combustione SI  NO

Note ...................................................................................................................................

…………………………………………………………………………….................…………....

Data ……………………………. Firma ..............................................

11.4. Rapporto di controllo tecnico (1) ..............................................................................

(riferimenti: norme UNI 8364 , UNI 10435 , altro ………………………..................... )

Eseguita verifica di combustione SI  NO

Note ...................................................................................................................................

…………………………………………………………………………….................…………....

Data ……………………………. Firma ..............................................

11.5. Rapporto di controllo tecnico (1) ..............................................................................

(riferimenti: norme UNI 8364 , UNI 10435 , altro ………………………..................... )

Eseguita verifica di combustione SI  NO

Note ...................................................................................................................................

…………………………………………………………………………….................…………....

Data ……………………………. Firma ..............................................

11.6. Rapporto di controllo tecnico (1) ..............................................................................

(riferimenti: norme UNI 8364 , UNI 10435 , altro ………………………..................... )

Eseguita verifica di combustione SI  NO

Note ...................................................................................................................................

…………………………………………………………………………….................…………....

Data ……………………………. Firma ..............................................

11.7. Rapporto di controllo tecnico (1) ..............................................................................

(riferimenti: norme UNI 8364 , UNI 10435 , altro ………………………..................... )

Eseguita verifica di combustione SI  NO

Note ...................................................................................................................................

…………………………………………………………………………….................…………....

Data ……………………………. Firma ..............................................

11.8. Rapporto di controllo tecnico (1) ..............................................................................

(riferimenti: norme UNI 8364 , UNI 10435 , altro ………………………..................... )

Eseguita verifica di combustione SI  NO

Note ...................................................................................................................................

…………………………………………………………………………….................…………....

Data ……………………………. Firma ..............................................

11.9. Rapporto di controllo tecnico (1) ..............................................................................

(riferimenti: norme UNI 8364 , UNI 10435 , altro ………………………..................... )

Eseguita verifica di combustione SI  NO

Note ...................................................................................................................................

…………………………………………………………………………….................…………....

Data ……………………………. Firma ..............................................

11.10. Rapporto di controllo tecnico (1) ..............................................................................

(riferimenti: norme UNI 8364 , UNI 10435 , altro ………………………..................... )

Eseguita verifica di combustione SI  NO

Note ...................................................................................................................................

…………………………………………………………………………….................…………....

Data ……………………………. Firma ..............................................

11.11. Rapporto di controllo tecnico (1) ..............................................................................

(riferimenti: norme UNI 8364 , UNI 10435 , altro ………………………..................... )

Eseguita verifica di combustione SI  NO

Note ...................................................................................................................................

…………………………………………………………………………….................…………....

Data ……………………………. Firma ..............................................

11.12. Rapporto di controllo tecnico (1) ..............................................................................

(riferimenti: norme UNI 8364 , UNI 10435 , altro ………………………..................... )

Eseguita verifica di combustione SI  NO

Note ...................................................................................................................................

…………………………………………………………………………….................…………....

Data ……………………………. Firma ..............................................

11.13. Rapporto di controllo tecnico (1) ..............................................................................

(riferimenti: norme UNI 8364 , UNI 10435 , altro ………………………..................... )

Eseguita verifica di combustione SI  NO

Note ...................................................................................................................................

…………………………………………………………………………….................…………....

Data ……………………………. Firma ..............................................

11.14. Rapporto di controllo tecnico (1) ..............................................................................

(riferimenti: norme UNI 8364 , UNI 10435 , altro ………………………..................... )

Eseguita verifica di combustione SI  NO

Note ...................................................................................................................................

…………………………………………………………………………….................…………....

Data ……………………………. Firma ..............................................

11.15. Rapporto di controllo tecnico (1) ..............................................................................

(riferimenti: norme UNI 8364 , UNI 10435 , altro ………………………..................... )

Eseguita verifica di combustione SI  NO

Note ...................................................................................................................................

…………………………………………………………………………….................…………....

Data ……………………………. Firma ..............................................

(1) Estremi del Rapporto di controllo che viene consegnato al responsabile dell’impianto e conservato in allegato al libretto.

12. REGISTRAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEI VARI ESERCIZI

12. REGISTRAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEI VARI ESERCIZI

12.1 Consumo di combustibile - Tipo di combustibile: .............................................................

| Esercizio (1) | Acquisti (2) (A) | Scorta o lettura iniziale (2) (B) | Scorta o lettura finale (2) (C) | Consumo totale (A+B-C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ....................... | ....................... | ....................... | ....................... | ....................... |
| ....................... | ....................... | ....................... | ....................... | ....................... |
| ....................... | ....................... | ....................... | ....................... | ....................... |
| ....................... | ....................... | ....................... | ....................... | ....................... |
| ....................... | ....................... | ....................... | ....................... | ....................... |
| ....................... | ....................... | ....................... | ....................... | ....................... |

(1) Indicare la stagione di riscaldamento.

(2) Per i combustibili liquidi quantificare in base agli approvvigionamenti effettuati ed alle letture di livello del combustibile nei serbatoi. Per i combustibili gassosi indicare le letture effettive del contatore (quando questo esista). Indicare accanto al numero l’unità di misura per esempio m3 per gas naturale, kg oppure L, per i combustibili liquidi.

12.2. Consumo di elettricità (in kWh) (*)

| Esercizio | Lettura iniziale (A) | Lettura finale (B) | Consumo totale (A-B) |
| --- | --- | --- | --- |
| ............................ | ............................ | ............................ | ............................ |
| ............................ | ............................ | ............................ | ............................ |
| ............................ | ............................ | ............................ | ............................ |
| ............................ | ............................ | ............................ | ............................ |
| ............................ | ............................ | ............................ | ............................ |
| ............................ | ............................ | ............................ | ............................ |

(*) In mancanza del contatore dell’energia elettrica, consumata per le esigenze dell’impianto termico, si può omettere l’indicazione. Tale consumo comprende, per esempio, l’energia elettrica consumata dai bruciatori, dai gruppi termici, dalle pompe di circolazione, dai dispositivi di regolazione e controllo, dal sistema di trattamento dell’acqua.

12.3. Consumo di acqua di reintegro nel circuito (chiuso) dell’impianto termico e volume di ACS prodotto (in litri o metri cubi) (*)

| Esercizio | Lettura iniziale (A) | Lettura finale (B) | Consumo totale (A-B) |
| --- | --- | --- | --- |
| .......................... | .......................... | .......................... | .......................... |
| .......................... | .......................... | .......................... | .......................... |
| .......................... | .......................... | .......................... | .......................... |
| .......................... | .......................... | .......................... | .......................... |
| .......................... | .......................... | .......................... | .......................... |
| .......................... | .......................... | .......................... | .......................... |

(*) In mancanza del/i contatore/i volumetrico/i si può/possono omettere l’indicazione/le indicazioni.

12.4. Consumo di prodotti chimici per trattamento acqua del circuito caldaia e del circuito ACS (*)

| Esercizio | Descrizione prodotto | Quantità consumata (litri o kg) |
| --- | --- | --- |
| ...................................... | ...................................... | ...................................... |
| ...................................... | ...................................... | ...................................... |
| ...................................... | ...................................... | ...................................... |
| ...................................... | ...................................... | ...................................... |
| ...................................... | ...................................... | ...................................... |
| ...................................... | ...................................... | ...................................... |

(*) In questa scheda si indicano, per esempio, i quantitativi di resine scambiatrici utilizzati, i kg di sale utilizzati per la rigenerazione delle resine, i quantitativi di sali per il trattamento anticalcare dell’ACS, i quantitativi di prodotti anticorrosivi, etc.

APPENDICE - MODELLO DELLA LETTERA CHE IL TERZO RESPONSABILE INVIA ALL'ENTE LOCALE PER COMUNICARE L'ASSUNZIONE O LA REVOCA DELL'INCARICO

MODELLO DELLA LETTERA CHE IL TERZO RESPONSABILE INVIA ALL’ENTE LOCALE PER COMUNICARE L’ASSUNZIONE
O LA REVOCA DELL’INCARICO

Al Comune / Alla Provincia di ...........................

Ente locale responsabile dei controlli L. 10/91.

Ufficio Energia/Ambiente

Via ...........................................................................

Città .........................................................................

Oggetto: comunicazione ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del D.P.R. 412/93.

Il sottoscritto .....................................................................................................................

legale rappresentante della Ditta ......................................................................................

iscritta alla CCIAA di …………………… al numero …………, abilitata ad operare per gli impianti di cui alle lettere

| a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

dell’articolo 1 della legge 46/90, ed in possesso dell’ulteriore requisito di

certificazione del Sistema Qualità ai sensi della norma UNI ISO EN ............................

altro ...............................................................................................................................

comunica

di avere assunto l’incarico di terzo responsabile dalla data del .........................................

di non essere più terzo responsabile dal ………  per revoca dell’incarico  per dimissioni

dell’impianto di  riscaldamento  produzione centralizzata di ACS

sito in Via …………………………………….. Comune di ………..……………………………

di proprietà di ......................................................................................................................

di potenza termica del focolare complessiva nominale di …………………………………. kW.

Ai fini dell’assunzione dell’incarico di terzo responsabile dichiara altresì di non essere fornitore di energia per il medesimo impianto.

Firma .........................................................................................

Ragione sociale Ditta .........................................................................................................

Nome e cognome del legale rappresentante .....................................................................

Indirizzo ..............................................................................................................................

Telefono ............................... Cellulare ................................ Fax .......................................

E-mail ..................................................................................................................................

NOTE AL LIBRETTO DI CENTRALE

Il Libretto di centrale è obbligatorio per tutti gli impianti termici con potenza termica del focolare nominale superiore o uguale a 35 kW, sia esistenti che di nuova installazione (art. 11, comma 9, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni).

È prescritta l'adozione di un nuovo Libretto di centrale in caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti tecnici (art. 11, comma 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni).

Il Libretto di centrale deve essere conservato presso l'edificio in cui è collocato l'impianto termico (art. 11, comma 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni).

La compilazione iniziale (schede 1, 1 bis, 4, 5, 6, 8), comprensiva dei risultati della prima verifica del rendimento, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio dalla ditta installatrice; per impianti già esistenti al 29/10/1993 la compilazione iniziale deve essere effettuata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione (art. 11, comma 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni).

La compilazione e l'aggiornamento successivo, per le diverse parti del Libretto di centrale, devono essere effettuate da:

- scheda 2, il proprietario o l'amministratore;

- scheda 3, il proprietario o l'amministratore ma firma, per accettazione, anche il terzo responsabile;

- scheda 7, deve essere compilata o dal manutentore o dal terzo responsabile che appongono anche la loro firma;

- scheda 9, deve essere compilata o dal manutentore o dal terzo responsabile che appongono anche la loro firma;

- scheda 10, nel caso di verifica, eseguita dal tecnico incaricato dall'ente locale, sarà lo stesso verificatore incaricato dei controlli dall'ente locale a compilare la scheda;

- scheda 11, deve essere compilata dal manutentore o dal terzo responsabile;

- scheda 12, deve essere compilata dal proprietario o dall'amministratore o dal terzo responsabile (quando esista).

Il responsabile per l'esercizio e la manutenzione è il proprietario (art. 11, comma 1, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni); in caso di edifici amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche il responsabile per l'esercizio e la manutenzione è l'amministratore (art. 1, comma 1, lettera j, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni).

Il proprietario (o l'amministratore) può trasferire alla ditta manutentrice (abilitata ai sensi della Legge 46/90 e, quando richiesto, in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 11, comma 3 del D.P.R. 412/93) la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, nominandola terzo responsabile (art. 11, commi 1 e 8, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni).

In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile ha l'obbligo di consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante il Libretto di centrale, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati (art. 11, comma 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni).

Il Libretto di centrale può essere compilato ed aggiornato anche in forma elettronica, in tal caso la copia conforme del file, stampata su carta, deve essere conservata presso l'edificio in cui è collocato l'impianto termico.

ALLEGATO G - LIBRETTO DI IMPIANTO

Obbligatorio per gli impianti termici con potenza termica del focolare nominale inferiore a 35 kW (art. 11, comma 9, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni)Nota 3:

1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'IMPIANTO

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO

(Da compilare in due copie di cui una deve essere inviata, per posta o per E-mail,

all’Ente locale competente per i controlli biennali)

1.1. UBICAZIONE DELL’UNITÀ IMMOBILIARE

Indirizzo ……………………………………………………............................…… N. ……........

Palazzo …………..… Scala ………… Piano …………… Interno ………… CAP ……...……

Località ………......……………… Comune ……………………… Provincia ………….....……

1.2. IMPIANTO TERMICO INDIVIDUALE DESTINATO A

riscaldamento ambienti

riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari

1.3. GENERATORE DI CALORE

Data di installazione .........................................................................................................

Potenza termica del focolare nominale (kW) ...................................................................

Combustibile ....................................................................................................................

1.4. EVACUAZIONE PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

| Camino | Canna fumaria collettiva ramificata | Scarico a parete | Altro |
| --- | --- | --- | --- |

1.5. PROGETTISTA DELL’IMPIANTO TERMICO (nominativo e n. di iscrizione all’ordine o collegio)

………………………………………………………………………………………....……….....

……………………………………………………………………....……………………….....…

1.6. INSTALLATORE DELL’IMPIANTO TERMICO (ragione sociale e n. di iscrizione a CCIAA e/o AA)

.....……………………………………………………………………………………………….....

.....……………………………………………………………………………………………….....

1.7. PROPRIETARIO DELL’UNITÀ IMMOBILIARE

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

1.8. OCCUPANTE DELL’UNITÀ IMMOBILIARE

……………………………………………………………. dal ……..........................................

1.9. MANUTENTORE . TERZO RESPONSABILE             DAL ................... AL ………..........

(ragione sociale e n. di iscrizione a CCIAA e/o AA)

........…………………………………………………………………………………………………

........…………………………………………………………………………………………………

| Data …………………… | Firma del responsabile dell’esercizio e della manutenzione |
| --- | --- |
|  | ........................................................................ |

1-BIS. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'IMPIANTO

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO
(Da compilare in due copie di cui una deve essere inviata,
per posta o per E-mail,
all’Ente locale competente per i controlli biennali)

1.1. UBICAZIONE DELL’UNITÀ IMMOBILIARE

Indirizzo …………………………………………............................…… N. ………….....…

Palazzo ………….… Scala ………… Piano ………… Interno ………… CAP ……...…

Località ………………………………… Comune ……………… Provincia ………………

1.2. IMPIANTO TERMICO INDIVIDUALE DESTINATO A

riscaldamento ambienti

riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari

1.3. GENERATORE DI CALORE

Data di installazione ..........................................................................................................

Potenza termica del focolare nominale (kW) ....................................................................

Combustibile .....................................................................................................................

1.4. EVACUAZIONE PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

Camino . Canna fumaria collettiva ramificata . Scarico a parete . Altro .

1.5. PROGETTISTA DELL’IMPIANTO TERMICO (nominativo e n. di iscrizione all’ordine o collegio)

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………....

1.6. INSTALLATORE DELL’IMPIANTO TERMICO (ragione sociale e n. di iscrizione a CCIAA e/o AA)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

1.7. PROPRIETARIO DELL’UNITÀ IMMOBILIARE

……………………………………………………………………………………………………

1.8. OCCUPANTE DELL’UNITÀ IMMOBILIARE

……………………………………………………………………. dal ……...........................

1.9. MANUTENTORE . TERZO RESPONSABILE . DAL ................... AL ………..........

(ragione sociale e n. di iscrizione a CCIAA e/o AA)

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

| Data …………………… | Firma del responsabile dell’esercizio e della manutenzione |
| --- | --- |
|  | ....................................................................... |

2. AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE

AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI
DI CONTROLLO E MANUTENZIONE
(Da compilare se l’occupante affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico ad una ditta abilitata ai sensi della Legge 46/90, ma ne mantiene la responsabilità)

2.1. Il sottoscritto ………................................. occupante l’unità immobiliare e responsabile

dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico

alla ditta (1): ..................................………………………………......……………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data ….............… e valido

dal …….................… al ……............………

Data …………………… Firma …...................……………………………………………....…..

2.2. Il sottoscritto ………................................. occupante l’unità immobiliare e responsabile

dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico

alla ditta (1): ..................................………………………………......……………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data ….............… e valido

dal …….................… al ……............………

Data …………………… Firma …...................……………………………………………....…..

2.3. Il sottoscritto ………................................. occupante l’unità immobiliare e responsabile

dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico

alla ditta (1): ..................................………………………………......……………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data ….............… e valido

dal …….................… al ……............………

Data …………………… Firma …...................……………………………………………....…..

2.4. Il sottoscritto ………................................. occupante l’unità immobiliare e responsabile

dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico

alla ditta (1): ..................................………………………………......……………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data ….............… e valido

dal …….................… al ……............………

Data …………………… Firma …...................……………………………………………....…..

2.5. Il sottoscritto ………................................. occupante l’unità immobiliare e responsabile

dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico

alla ditta (1): ..................................………………………………......……………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data ….............… e valido

dal …….................… al ……............………

Data …………………… Firma …...................……………………………………………....…..

2.6. Il sottoscritto ………................................. occupante l’unità immobiliare e responsabile

dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico

alla ditta (1): ..................................………………………………......……………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data ….............… e valido

dal …….................… al ……............………

Data …………………… Firma …...................……………………………………………....…..

2.7. Il sottoscritto ………................................. occupante l’unità immobiliare e responsabile

dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico

alla ditta (1): ..................................………………………………......……………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data ….............… e valido

dal …….................… al ……............………

Data …………………… Firma …...................……………………………………………....…..

2.8. Il sottoscritto ………................................. occupante l’unità immobiliare e responsabile

dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico

alla ditta (1): ..................................………………………………......……………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data ….............… e valido

dal …….................… al ……............………

Data …………………… Firma …...................……………………………………………....…..

2.9. Il sottoscritto ………................................. occupante l’unità immobiliare e responsabile

dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico

alla ditta (1): ..................................………………………………......……………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data ….............… e valido

dal …….................… al ……............………

Data …………………… Firma …...................……………………………………………....…..

2.10. Il sottoscritto ………................................. occupante l’unità immobiliare e responsabile

dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico

alla ditta (1): ..................................………………………………......……………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data ….............… e valido

dal …….................… al ……............………

Data …………………… Firma …...................……………………………………………....…..

2.11. Il sottoscritto ………................................. occupante l’unità immobiliare e responsabile

dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico

alla ditta (1): ..................................………………………………......……………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data ….............… e valido

dal …….................… al ……............………

Data …………………… Firma …...................……………………………………………....…..

2.12. Il sottoscritto ………................................. occupante l’unità immobiliare e responsabile

dell’impianto termico, affida le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico

alla ditta (1): ..................................………………………………......……………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Riferimento (facoltativo): contratto di manutenzione stipulato in data ….............… e valido

dal …….................… al ……............………

Data …………………… Firma …...................……………………………………………....…..

(1) Indicare la ragione sociale ed il numero di iscrizione alla CCIAA e/o all’AA.

3. NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE

NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DELL’ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE
(Da compilare se l’occupante nomina una ditta abilitata ai sensi della Legge 46/90, quale terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione)

3.1. Il sottoscritto ………………...…, occupante l’unità immobiliare, affida la responsabilità

dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (1): ....……..................

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del ............… e valido

dal ……........…… al ……………........

Data ......................... Firma …………....…… Firma del terzo responsabile ……..…............

3.2. Il sottoscritto ………………...…, occupante l’unità immobiliare, affida la responsabilità

dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (1): ....……..................

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del ............… e valido

dal ……........…… al ……………........

Data ......................... Firma …………....…… Firma del terzo responsabile ……..…............

3.3. Il sottoscritto ………………...…, occupante l’unità immobiliare, affida la responsabilità

dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (1): ....……..................

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del ............… e valido

dal ……........…… al ……………........

Data ......................... Firma …………....…… Firma del terzo responsabile ……..…............

3.4. Il sottoscritto ………………...…, occupante l’unità immobiliare, affida la responsabilità

dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (1): ....……..................

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del ............… e valido

dal ……........…… al ……………........

Data ......................... Firma …………....…… Firma del terzo responsabile ……..…............

3.5. Il sottoscritto ………………...…, occupante l’unità immobiliare, affida la responsabilità

dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (1): ....……..................

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del ............… e valido

dal ……........…… al ……………........

Data ......................... Firma …………....…… Firma del terzo responsabile ……..…............

3.6. Il sottoscritto ………………...…, occupante l’unità immobiliare, affida la responsabilità

dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (1): ....……..................

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del ............… e valido

dal ……........…… al ……………........

Data ......................... Firma …………....…… Firma del terzo responsabile ……..…............

3.7. Il sottoscritto ………………...…, occupante l’unità immobiliare, affida la responsabilità

dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (1): ....……..................

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del ............… e valido

dal ……........…… al ……………........

Data ......................... Firma …………....…… Firma del terzo responsabile ……..…............

3.8. Il sottoscritto ………………...…, occupante l’unità immobiliare, affida la responsabilità

dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (1): ....……..................

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del ............… e valido

dal ……........…… al ……………........

Data ......................... Firma …………....…… Firma del terzo responsabile ……..…............

3.9. Il sottoscritto ………………...…, occupante l’unità immobiliare, affida la responsabilità

dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (1): ....……..................

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del ............… e valido

dal ……........…… al ……………........

Data ......................... Firma …………....…… Firma del terzo responsabile ……..…............

3.10. Il sottoscritto ………………...…, occupante l’unità immobiliare, affida la responsabilità

dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (1): ....……..................

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del ............… e valido

dal ……........…… al ……………........

Data ......................... Firma …………....…… Firma del terzo responsabile ……..…............

3.11. Il sottoscritto ………………...…, occupante l’unità immobiliare, affida la responsabilità

dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (1): ....……..................

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del ............… e valido

dal ……........…… al ……………........

Data ......................... Firma …………....…… Firma del terzo responsabile ……..…............

3.12. Il sottoscritto ………………...…, occupante l’unità immobiliare, affida la responsabilità

dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico alla ditta (1): ....……..................

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Riferimento: atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo del ............… e valido

dal ……........…… al ……………........

Data ......................... Firma …………....…… Firma del terzo responsabile ……..…............

(1) Indicare la ragione sociale ed il numero di iscrizione alla CCIAA e/o all’AA.

4. COMPONENTI DELL'IMPIANTO TERMICO

COMPONENTI DELL’IMPIANTO TERMICO

4.1. GENERATORE DI CALORE

Costruttore …………………………… Modello ……......................………………………………

Matricola ……………………………… Estremi di certificazione ………………………...………

Combustibile ………………………....

Tipo:  camera aperta (B) tipo (rif. UNI 10642): ……….................

| classe di NOx (rif. UNI EN 297): | 1 |
| --- | --- |
|  | 2 |
|  | 3 |
|  | 4 |
|  | 5 |

altro ................................

| camera stagna (C) tipo (rif. UNI 10642): ………................. |  |
| --- | --- |
| classe di NOx (rif. UNI EN 483): | 1 |
|  | 2 |
|  | 3 |
|  | 4 |
|  | 5 |

altro ................................

| Installazione: | all’esterno | in un locale abitato | in un locale tecnico |
| --- | --- | --- | --- |
|  | a muro | a terra |  |
| Fluido termovettore: | acqua | aria |  |
| Bruciatore: | soffiato | atmosferico |  |
| Tiraggio: | naturale | forzato |  |
| Potenza termica del focolare nominale (kW) ….................................................…….......... |  |  |  |
| Potenza termica utile nominale (kW) .................................................................................. |  |  |  |
| Rendimento termico utile nominale (%) .............................................................................. |  |  |  |

4.2. EVACUAZIONE PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

| Camino | Canna fumaria collettiva |
| --- | --- |
| Scarico a parete | Altro |

Eventuali note: ....................................................................................................................

4.3. TERMOSTATO/I ARIA AMBIENTE

Costruttore ……………………… Modello ………………………. Quantità ……………....………

Costruttore ……………………… Modello ………………………. Quantità ……………....………

Costruttore ……………………… Modello ………………………. Quantità ……………....………

Costruttore ……………………… Modello ………………………. Quantità ……………....………

Costruttore ……………………… Modello ………………………. Quantità ……………....………

4.4. INTERRUTTORE ORARIO (TIMER)

Costruttore ……………………… Modello ………………………. Quantità ……………....………

Programmazione giornaliera esistente (1) … Programmazione settimanale esistente (1) ….

4.5. CRONOTERMOSTATO

Costruttore ……………………… Modello ………………………. Quantità ……………....………

Programmazione oraria nelle 24 ore su n. …………………. livelli di temperatura

Programmazione settimanale esistente (1) ……. Programmazione mensile esistente (1) ……

4.6. REGOLATORE CLIMATICO

Costruttore ………………………… Modello …………………………

Programmazione oraria nelle 24 ore su n. …………………. livelli di temperatura

Programmazione settimanale esistente (1) ….. Programmazione mensile esistente (1) ……

4.7. VALVOLE TERMOSTATICHE

Costruttore ……………………… Modello ………………………. Quantità ……………....………

Costruttore ……………………… Modello ………………………. Quantità ……………....………

Costruttore ……………………… Modello ………………………. Quantità ……………....………

Numero complessivo di corpi scaldanti: ....................................................................................

4.8. SISTEMI TELEMATICI DI CONTROLLO E CONDUZIONE

Descrizione del sistema …………………………………………………………………......……..

……………...............................................................................................................................

4.9. ALTRO SISTEMA

Descrizione del sistema ……………………………………………………………………........

……………...........................................................................................................................

(1) Indicare SI oppure NO

5. VENTILAZIONE DEL LOCALE IN CUI È INSTALLATO IL GENERATORE DI CALORE

VENTILAZIONE DEL LOCALE IN CUI È INSTALLATO
IL GENERATORE DI CALORE

(riferimenti: norme UNI 7129 . UNI 10738  altro ……………………………… .)

| 5.1. Ventilazione naturale | diretta | indiretta |
| --- | --- | --- |

* Apparecchi installati nel locale

- Generatore di calore di tipo B Potenza termica del focolare (kW) ………

- Apparecchio di cottura a gas munito di dispositivo di sicurezza per l’assenza di fiamma Portata termica (kW) ……....................……

- Apparecchio di cottura a gas privo di dispositivo di sicurezza per l’assenza di fiamma Portata termica (kW) ……....................……

- Apparecchi di tipo A Portata termica (kW) ……....................……

- Altri apparecchi (esclusi apparecchi di tipo C) Portata termica (kW) …..............…......……

* Elettroventilatore

- Portata d’aria (m3/h) ..............

| 5.2. Apertura di ventilazione: | Superficie lorda = ……… cm² | Superficie netta = …… cm² |
| --- | --- | --- |

In prossimità del pavimento  In alto

Nota ....................................................................................................................................

| 5.3. Seconda apertura di ventilazione (1): | Superficie lorda = … cm² | Superficie netta = … cm² |
| --- | --- | --- |

In alto

Nota ...................................................................................................................................

(1) Necessaria nel caso di presenza di apparecchi di tipo A o di aperture sdoppiate.

6. RENDIMENTO DI COMBUSTIONE MINIMO AMMISSIBILE

6. RENDIMENTO DI COMBUSTIONE MINIMO AMMISSIBILE

| 6.1. Pn = potenza termica utile nominale massima in kW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Generatori ad acqua calda |  | formula di riferimento (1): |  (100%) = 84 + 2 log Pn |  |
|  |  | altra (2): ..................................................................................... |  |  |
| Generatori ad aria calda |  | formula di riferimento (1): |  (100%) = 83 + 2 log Pn |  |
|  |  | altra (2): ..................................................................................... |  |  |
| Altro ................................................................................................................................ |  |  |  |  |
| ………………………………………………………………….………………………………... |  |  |  |  |
|  | 6.2. c minimo ammissibile = DPR 412 = ………............................................. |  |  |  |

(1) Per generatori alimentati con combustibili gassosi o liquidi: gas naturale, GPL, gasolio, olio combustibile (art. 6 e art. 11 comma 14 del D.P.R. 412/93). I valori minimi di rendimento di combustione sono riportati, per comodità, nelle due tabelle seguenti.

(2) Per generatori alimentati con combustibili solidi o non comuni.

TABELLA 1 - GENERATORI AD ACQUA CALDA, VALORI MINIMI AMMISSIBILI PER IL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

| Potenza termica utile nominale massima, (in kW) | Installato dal 29/10/1993 | Installato prima 29/10/1993 |
| --- | --- | --- |
| da 4,0 a 5,6 | 85 | 82 |
| da 5,7 a 17,7 | 86 | 83 |
| da 17,8 a 34,9 | 87 | 84 |

TABELLA 2 - GENERATORI AD ARIA CALDA, VALORI MINIMI AMMISSIBILI PER IL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

| Potenza termica utile nominale massima, (in kW) | Installato dal 29/10/1993 | Installato prima 29/10/1993 |
| --- | --- | --- |
| da 4,0 a 5,6 | 82 | 79 |
| da 5,7 a 17,7 | 83 | 80 |
| da 17,8 a 34,9 | 84 | 81 |

7. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA E DELLE VERIFICHE PERIODICHE EFFETTUATE A CURA DEL RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE

RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA E DELLE VERIFICHE PERIODICHE EFFETTUATE A CURA DEL RESPONSABILE DELL’ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE

(riferimento: norma UNI 10389 ., altro …………………………………………… )

Il manutentore, o il terzo responsabile, che effettua le verifiche

deve riportare i risultati delle verifiche nella tabella sottostante.

| NUMERO VERIFICA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA |  |  |  |  |  |
| VALORI MISURATI | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| Temperatura fumi (°C) (1) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| Temperatura aria comburente (°C) (1) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| O2 (%) oppure CO2 (%) (1)(2) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| Indice di Bacharach (3) | // | // | // | // | // |
| CO nei fumi secchi (ppm v/v) (1) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| Portata combustibile (m3/h oppure kg/h) (1)(2) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| VALORI CALCOLATI |  |  |  |  |  |
| Indice d’aria n | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| CO2 (%) oppure O2 (%) (2) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| CO nei fumi secchi e senz’aria (ppm v/v) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| Perdita per calore sensibile Qs (%) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| Rendimento di combustione c (%) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| Potenza termica del focolare effettiva (kW) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| VERIFICHE (4) |  |  |  |  |  |
| Rispetta l’indice di Bacharach (3) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| COfumi secchi e senz’aria  1.000 ppm v/v | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| c  DPR 412 (5) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| ALTRE VERIFICHE EFFETTUATE (6) |  |  |  |  |  |
| Stato delle coibentazioni | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| Stato della canna fumaria | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| Dispositivi di regolazione e controllo | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| Sistema di aerazione della centrale | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| FIRMA (7) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |

| NUMERO VERIFICA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA |  |  |  |  |  |
| VALORI MISURATI | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| Temperatura fumi (°C) (1) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| Temperatura aria comburente (°C) (1) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| O2 (%) oppure CO2 (%) (1)(2) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| Indice di Bacharach (3) | // | // | // | // | // |
| CO nei fumi secchi (ppm v/v) (1) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| Portata combustibile (m3/h oppure kg/h) (1)(2) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| VALORI CALCOLATI |  |  |  |  |  |
| Indice d’aria n | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| CO2 (%) oppure O2 (%) (2) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| CO nei fumi secchi e senz’aria (ppm v/v) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| Perdita per calore sensibile Qs (%) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| Rendimento di combustione ηc (%) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| Potenza termica del focolare effettiva (kW) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| VERIFICHE (4) |  |  |  |  |  |
| Rispetta l’indice di Bacharach (3) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| COfumi secchi e senz’aria  1.000 ppm v/v | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| c  DPR 412 (5) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| ALTRE VERIFICHE EFFETTUATE (6) |  |  |  |  |  |
| Stato delle coibentazioni | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| Stato della canna fumaria | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| Dispositivi di regolazione e controllo | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| Sistema di aerazione della centrale | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| FIRMA (7) | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |

(1) Media di tre misurazioni significative.

(2) Indicare solo la concentrazione del gas effettivamente misurata o calcolata dallo strumento.

(3) Solo per combustibili liquidi.

(4) Indicare SI oppure NO.

(5) c è il valore calcolato al quale vanno sottratti, a titolo cautelativo, due punti legati all’incertezza della misura.

(6) Indicare P = positiva; N = negativa; NC = non controllabile.

(7) Nome e cognome di chi trascrive i risultati nel quadro: l’installatore (in sede di prima verifica di impianto nuovo), in seguito il manutentore oppure l’eventuale terzo responsabile.

Note ..................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………...

8. RISULTATI DELLE VERIFICHE PERIODICHE EFFETTUATE A CURA DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA COMPETENTE

RISULTATI DELLE VERIFICHE PERIODICHE EFFETTUATE A CURA DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA COMPETENTE

(riferimento: norma UNI 10389 ., altro …………………………… .)

(Il tecnico incaricato dall’Ente locale di effettuare le verifiche
deve rilasciare al responsabile dell’impianto un Rapporto di prova
che deve essere conservato in allegato al libretto)

8.1.

Dichiarazione secondo il modello dell’allegato H del D.P.R. 412/93 trasmessa da (1) .…

…..…………………………………… tramite (2) ……………………………...………………....

oppure

Controllo eseguito il ....................................... da …………………...………….....………...

per conto del Comune / della Provincia (3) di ......................................................................

Si allega copia del Rapporto di prova rilasciato dal verificatore dell’Ente locale.

Verifica della documentazione dell’impianto, dell’avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione:

POSITIVA  NEGATIVA

Eventuali note .......................................................................…………………………………..

………………………........................…………………………………………………………….....

8.2.

Dichiarazione secondo il modello dell’allegato H del D.P.R. 412/93 trasmessa da (1) .…

…..…………………………………… tramite (2) ……………………………...………………....

oppure

Controllo eseguito il ....................................... da …………………...………….....………...

per conto del Comune / della Provincia (3) di ......................................................................

Si allega copia del Rapporto di prova rilasciato dal verificatore dell’Ente locale.

Verifica della documentazione dell’impianto, dell’avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione:

POSITIVA  NEGATIVA

Eventuali note .......................................................................…………………………………..

………………………........................…………………………………………………………….....

8.3.

Dichiarazione secondo il modello dell’allegato H del D.P.R. 412/93 trasmessa da (1) .…

…..…………………………………… tramite (2) ……………………………...………………....

oppure

Controllo eseguito il ....................................... da …………………...………….....………...

per conto del Comune / della Provincia (3) di ......................................................................

Si allega copia del Rapporto di prova rilasciato dal verificatore dell’Ente locale.

Verifica della documentazione dell’impianto, dell’avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione:

POSITIVA  NEGATIVA

Eventuali note .......................................................................…………………………………..

………………………........................…………………………………………………………….....

8.4.

Dichiarazione secondo il modello dell’allegato H del D.P.R. 412/93 trasmessa da (1) .…

…..…………………………………… tramite (2) ……………………………...………………....

oppure

Controllo eseguito il ....................................... da …………………...………….....………...

per conto del Comune / della Provincia (3) di ......................................................................

Si allega copia del Rapporto di prova rilasciato dal verificatore dell’Ente locale.

Verifica della documentazione dell’impianto, dell’avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione:

POSITIVA  NEGATIVA

Eventuali note .......................................................................…………………………………..

………………………........................…………………………………………………………….....

8.5.

Dichiarazione secondo il modello dell’allegato H del D.P.R. 412/93 trasmessa da (1) .…

…..…………………………………… tramite (2) ……………………………...………………....

oppure

Controllo eseguito il ....................................... da …………………...………….....………...

per conto del Comune / della Provincia (3) di ......................................................................

Si allega copia del Rapporto di prova rilasciato dal verificatore dell’Ente locale.

Verifica della documentazione dell’impianto, dell’avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione:

POSITIVA  NEGATIVA

Eventuali note .......................................................................…………………………………..

………………………........................…………………………………………………………….....

8.6.

Dichiarazione secondo il modello dell’allegato H del D.P.R. 412/93 trasmessa da (1) .…

…..…………………………………… tramite (2) ……………………………...………………....

oppure

Controllo eseguito il ....................................... da …………………...………….....………...

per conto del Comune / della Provincia (3) di ......................................................................

Si allega copia del Rapporto di prova rilasciato dal verificatore dell’Ente locale.

Verifica della documentazione dell’impianto, dell’avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione:

POSITIVA  NEGATIVA

Eventuali note .......................................................................…………………………………..

………………………........................…………………………………………………………….....

(1) Indicare manutentore, oppure terzo responsabile, oppure proprietario, oppure occupante.

(2) Indicare le modalità di trasmissione.

(3) Cancellare ciò che non interessa.

9. INTERVENTI DI CONTROLLO ED EVENTUALE MANUTENZIONE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

INTERVENTI DI CONTROLLO ED EVENTUALE MANUTENZIONE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

(Le operazioni di controllo e di eventuale manutenzione devono essere eseguite secondo le istruzioni tecniche elaborate dal costruttore/installatore dell’impianto; nel caso tali istruzioni non siano disponibili i principali riferimenti sono i manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature e dei dispositivi presenti nell’impianto; in mancanza di tali manuali si utilizzano le norme tecniche specifiche, per esempio la UNI 7129, la UNI 10436 e la UNI 10845, e, in mancanza di ogni altra indicazione, si eseguono i controlli previsti nell’allegato H del D.P.R. 412/93)

9.1. Rapporto di controllo tecnico (1) ……….....................................................................

Eseguita verifica biennale di combustione SI  NO

Note ...................................................................................................................................

……………………………………………..................………………………………………........

…………………………………………………..................……………………………………....

Data ……………………………. Firma ...........................................

9.2. Rapporto di controllo tecnico (1) ……….....................................................................

Note ...................................................................................................................................

……………………………………………..................………………………………………........

…………………………………………………..................……………………………………....

Data ……………………………. Firma ...........................................

9.3. Rapporto di controllo tecnico (1) ……….....................................................................

Note ...................................................................................................................................

……………………………………………..................………………………………………........

…………………………………………………..................……………………………………....

Data ……………………………. Firma ...........................................

9.4. Rapporto di controllo tecnico (1) ……….....................................................................

Note ...................................................................................................................................

……………………………………………..................………………………………………........

…………………………………………………..................……………………………………....

Data ……………………………. Firma ...........................................

9.5. Rapporto di controllo tecnico (1) ……….....................................................................

Note ...................................................................................................................................

……………………………………………..................………………………………………........

…………………………………………………..................……………………………………....

Data ……………………………. Firma ...........................................

9.6. Rapporto di controllo tecnico (1) ……….....................................................................

Note ...................................................................................................................................

……………………………………………..................………………………………………........

…………………………………………………..................……………………………………....

Data ……………………………. Firma ...........................................

9.7. Rapporto di controllo tecnico (1) ……….....................................................................

Note ...................................................................................................................................

……………………………………………..................………………………………………........

…………………………………………………..................……………………………………....

Data ……………………………. Firma ...........................................

9.8. Rapporto di controllo tecnico (1) ……….....................................................................

Note ...................................................................................................................................

……………………………………………..................………………………………………........

…………………………………………………..................……………………………………....

Data ……………………………. Firma ...........................................

9.9. Rapporto di controllo tecnico (1) ……….....................................................................

Note ...................................................................................................................................

……………………………………………..................………………………………………........

…………………………………………………..................……………………………………....

Data ……………………………. Firma ...........................................

9.10. Rapporto di controllo tecnico (1) ……….....................................................................

Note ...................................................................................................................................

……………………………………………..................………………………………………........

…………………………………………………..................……………………………………....

Data ……………………………. Firma ...........................................

9.11. Rapporto di controllo tecnico (1) ……….....................................................................

Note ...................................................................................................................................

……………………………………………..................………………………………………........

…………………………………………………..................……………………………………....

Data ……………………………. Firma ...........................................

9.12. Rapporto di controllo tecnico (1) ……….....................................................................

Note ...................................................................................................................................

……………………………………………..................………………………………………........

…………………………………………………..................……………………………………....

Data ……………………………. Firma ...........................................

(1) Estremi del Rapporto di controllo tecnico che viene rilasciato al responsabile dell’impianto e conservato in allegato al libretto.

10. REGISTRAZIONE DEI CONSUMI DI COMBUSTIBILI NEI VARI ESERCIZI

REGISTRAZIONE DEI CONSUMI 
DI COMBUSTIBILI NEI VARI ESERCIZI

10.1. Tipo di combustibile: ............................................................................................................

| Esercizio (1) | Consumo per riscaldamento (2) (A) | Consumo per acqua calda sanitaria (2) (B) | Consumo per cottura cibi (2) (C) | Consumo totale (A+B+C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ..................... | ..................... | ..................... | ..................... | ..................... |
| ..................... | ..................... | ..................... | ..................... | ..................... |
| ..................... | ..................... | ..................... | ..................... | ..................... |
| ..................... | ..................... | ..................... | ..................... | ..................... |
| ..................... | ..................... | ..................... | ..................... | ..................... |
| ..................... | ..................... | ..................... | ..................... | ..................... |
| ..................... | ..................... | ..................... | ..................... | ..................... |

(1) Indicare la stagione di riscaldamento.

(2) Se non sono disponibili i singoli consumi compilare solo la casella Consumo totale.

APPENDICE - MODELLO DELLA LETTERA CHE IL TERZO RESPONSABILE INVIA ALL'ENTE LOCALE PER COMUNICARE L'ASSUNZIONE O LA REVOCA DELL'INCARICO

MODELLO DELLA LETTERA CHE IL TERZO RESPONSABILE INVIA ALL’ENTE LOCALE PER COMUNICARE L’ASSUNZIONE
O LA REVOCA DELL’INCARICO

Al Comune / Alla Provincia di ...........................

Ente locale responsabile dei controlli L. 10/91.

Ufficio Energia/Ambiente

Via ...........................................................................

Città .........................................................................

Oggetto: comunicazione ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del D.P.R. 412/93.

Il sottoscritto .....................................................................................................................

legale rappresentante della Ditta ......................................................................................

iscritta alla CCIAA di …………………… al numero …………, abilitata ad operare per gli impianti di cui alle lettere

| a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

dell’articolo 1 della legge 46/90, ed in possesso dell’ulteriore requisito di

certificazione del Sistema Qualità ai sensi della norma UNI ISO EN ............................

altro ...............................................................................................................................

comunica

di avere assunto l’incarico di terzo responsabile dalla data del .........................................

di non essere più terzo responsabile dal ………  per revoca dell’incarico  per dimissioni

dell’impianto di  riscaldamento  produzione centralizzata di ACS

sito in Via …………………………………….. Comune di ………..……………………………

di proprietà di ......................................................................................................................

di potenza termica del focolare complessiva nominale di …………………………………. kW.

Ai fini dell’assunzione dell’incarico di terzo responsabile dichiara altresì di non essere fornitore di energia per il medesimo impianto.

Firma .........................................................................................

Ragione sociale Ditta .........................................................................................................

Nome e cognome del legale rappresentante .....................................................................

Indirizzo ..............................................................................................................................

Telefono ............................... Cellulare ................................ Fax .......................................

E-mail ..................................................................................................................................

NOTE AL LIBRETTO DI IMPIANTO

Il Libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti termici con potenza termica del focolare nominale inferiore a 35 kW, sia esistenti sia di nuova installazione (art. 11, comma 9, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni).

È prescritta l'adozione di un nuovo Libretto di impianto in caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici, ed anche in caso di sostituzione del generatore di calore (art. 11, comma 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni).

Il Libretto di impianto deve essere conservato presso l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico (art. 11, comma 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni).

La compilazione iniziale (schede 1, 4, 5, 6, e 7), comprensiva dei risultati della prima verifica del rendimento di combustione, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio dalla ditta installatrice; per impianti già esistenti al 29/10/1993 la compilazione iniziale deve essere effettuata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione (art. 11, comma 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni).

La compilazione e l'aggiornamento successivo, per le diverse parti del Libretto di impianto, devono essere effettuati da:

- scheda 2, il proprietario o l'utilizzatore;

- scheda 3, il proprietario o l'utilizzatore ma firma, per accettazione, anche il terzo responsabile;

- scheda 7, deve essere compilata o dal manutentore o dal terzo responsabile che appongono anche la loro firma;

- scheda 8, in caso di invio all'ente locale dell'Allegato H la parte di interesse della scheda deve essere compilata da chi effettua la spedizione; nel caso di effettiva verifica, eseguita dal tecnico incaricato dall'ente locale, sarà lo stesso verificatore incaricato dei controlli dall'ente locale a compilare la seconda parte della scheda;

- scheda 9, deve essere compilata dal manutentore o dal terzo responsabile;

- scheda 10, deve essere compilata dall'utilizzatore o dal terzo responsabile.

Il responsabile per l'esercizio e la manutenzione è l'occupante dell'unità immobiliare (art. 11, commi 2 e 8, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni).

L'occupante può trasferire alla ditta manutentrice (abilitata ai sensi della Legge 46/90) la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, nominandola terzo responsabile (art. 11, commi 1 e 8, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni).

Al termine dell'occupazione l'occupante ha l'obbligo di consegnare al proprietario o al subentrante il Libretto di impianto, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati (art. 11, comma 8, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni).

In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile ha l'obbligo di consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante il Libretto di impianto, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati (art. 11, comma 11, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni).

Il Libretto di impianto può essere compilato ed aggiornato anche in forma elettronica; in tal caso la copia conforme del file, stampata su carta, deve essere conservata presso l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico.

ALLEGATO H

RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO

dell'impianto installato nell'immobile sito in ..............................................................

Via ............................................... n. .......... Piano ........ Interno ......... di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo) .............................................................

Occupante (nome, cognome o ragione sociale) .......................................................

Dati di targa dell'apparecchio

Caldaia .................................... Costruttore ................................ Modello ..............

Matr. .............. Anno ......... Pot. Nominale (kW) ........... Tipo     B      C 

Tiraggio naturale         forzato 

Combustibile: Gas di rete      GPL      Gasolio      Kerosene       Altri  .........

data di installazione .............................. data del controllo .............

| 1. Documentazione di impianto | SI | NO | N.C. |
| --- | --- | --- | --- |
| Dichiarazione di conformità dell'impianto |  |  |  |
| Libretto d'impianto |  |  |  |
| Libretto d'uso e manutenzione |  |  |  |
| 2. Esame visivo del locale di installazione |  |  |  |
| Idoneità del locale di installazione |  |  | ES |
| Adeguate dimensioni aperture ventilazione |  |  |  |
| Aperture di ventilazione libere da ostruzioni |  |  |  |
| 3. Esame visivo dei canali da fumo |  |  |  |
| Pendenza corretta |  |  |  |
| Sezioni corrette |  |  |  |
| Curve corrette |  |  |  |
| Lunghezza corretta |  |  |  |
| Buono stato di conservazione |  |  |  |
| 4. Controllo evacuazione dei prodotti della combustione |  |  |  |
| L'apparecchio scarica in camino singolo o canna fumaria collettiva ramificata |  |  |  |
| L'apparecchio scarica a parete |  |  |  |
| Per apparecchio a tiraggio naturale: non |  |  |  |
| esistono riflussi dei fumi nel locale |  |  |  |
| Per apparecchi a tiraggio forzato: assenza |  |  |  |
| di perdite dai condotti di scarico |  |  |  |
| 5. Controllo dell'apparecchio |  |  |  |
| Ugelli del bruciatore principale e del bruciatore pilota (se esiste) puliti |  |  |  |
| Dispositivo rompitiraggio-antivento privo di evidenti tracce di deterioramento, ossidazione e/o corrosione |  |  |  |
| Scambiatore lato fumi pulito |  |  |  |
| Accensione e funzionamento regolari |  |  |  |
| Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente |  |  |  |
| Assenza di perdite e ossidazioni dai/sui raccordi |  |  |  |
| Valvola di sicurezza contro la sovrappressione a scarico libero |  |  |  |
| Vaso di espansione carico |  |  |  |
| Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati |  |  |  |
| Organi soggetti a sollecitazioni termiche integri e senza segni di usura e/o deformazione |  |  |  |
| Circuito aria pulito e libero da qualsiasi impedimento |  |  |  |
| Guarnizione di accoppiamento al generatore integra |  |  |  |
| 6. Controllo dell'impianto P=positivo N=negativo NA=non applicabile | P | N | N.A. |
| Controllo assenza fughe di gas |  |  |  |
| Verifica visiva coibentazioni |  |  |  |
| Verifica efficienza evacuazione fumi |  |  |  |

7. Controllo del rendimento di combustione       Effettuato           Non effettuato

| Temp. fumi (°C) | Temp. amb. (°C) | O2 (%) | CO2 (%) | Bacharach (n.) | CO (%) | Rend.to Combustione a Pot. Nominale % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Osservazioni: .........................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Raccomandazioni: .................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Prescrizioni: (L'impianto può funzionare solo dopo l'esecuzione di quanto prescritto)

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

In mancanza di prescrizioni esplicite, il tecnico dichiara che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissione dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione successiva.

Il rapporto di controllo deve essere compilato dall'operatore incaricato e consegnato in copia al responsabile dell'impianto, che ne deve confermare ricevuta per presa visione.

Tecnico che ha effettuato il controllo:

Nome e Cognome .................................................................................................

Ragione sociale .....................................................................................................

Indirizzo - Telefono ................................................................................................

Estremi del documento di qualifica ........................................................................

Timbro e firma dell'operatore ........................ Firma per presa visione del proprietario

..............................................................................................................................

Avvertenze per il tecnico e per il responsabile di impianto

1. Per tipo B e C si intende rispettivamente generatore a focolare aperto o chiuso, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.

2. Per N.C. si intende «Non Controllabile», nel senso che per il singolo aspetto non è possibile effettuare tutti i necessari riscontri diretti senza ricorrere ad attrezzature speciali (ad esempio per verificare l'assenza di ostruzioni in un camino non rettilineo), tuttavia le parti controllabili sono in regola e non si ha alcuna indicazione di anomalia nelle parti non controllabili.

3. Nel caso di installazione all'esterno al punto 2 deve essere barrata solo la scritta ES.

4. Nello spazio osservazioni deve essere indicata dal tecnico la causa di ogni dato negativo riscontrato e gli eventuali interventi manutentivi effettuati per risolvere il problema.

5. Nello spazio raccomandazioni devono essere fornite dal tecnico le raccomandazioni ritenute opportune in merito ad eventuali carenze rilevanti riscontrate e non eliminate, tali da compromettere le prestazioni dell'impianto, ma non la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

6. Nello spazio prescrizioni il tecnico, avendo riscontrato e non eliminato carenze tali da compromettere la sicurezza di funzionamento dell'impianto, dopo aver messo fuori servizio l'apparecchio e diffidato l'occupante dal suo utilizzo, indica le operazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

ALLEGATO I

Requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle verifiche

1. L'organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere né il progettista, il fabbricante, il fornitore o l'installatore delle caldaie e degli apparecchi che controllano, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione o manutenzione di caldaie ed apparecchi per impianti di riscaldamento.

2. L'organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere fornitori di energia per impianti di riscaldamento, né il mandatario di una di queste persone.

3. L'organismo ed il personale incaricato devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e competenza tecnica e non devono essere condizionati da pressioni ed incentivi, soprattutto di ordine finanziario, che possano influenzare il giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.

4. L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari per assolvere adeguatamente ai compiti tecnici ed amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche; deve altresì avere a disposizione il materiale necessario per le verifiche straordinarie.

5. Il personale incaricato deve possedere i requisiti seguenti:

a) una buona formazione tecnica e professionale, almeno equivalente a quella necessaria per l'installazione e manutenzione delle tipologie di impianti da sottoporre a verifica;

b) una conoscenza soddisfacente delle norme relative ai controlli da effettuare ed una pratica sufficiente di tali controlli;

c) la competenza richiesta per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che costituiscono la prova materiale dei controlli effettuati.

6. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato delle verifiche. La remunerazione di ciascun agente non deve dipendere né dal numero delle verifiche effettuate né dai risultati di tali verifiche.

7. L'organismo deve sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in base alla legislazione vigente o si tratti di un organismo pubblico.

8. Il personale dell'organismo è vincolato dal segreto professionale.

NOTA 1: Modifiche introdotte dal D.Min.Att.Produt. del 17/03/2003

NOTA 2: Periodo soppresso dalla L.39/2002

NOTA 3: Allegato sostituito dal D.Min.Att.Produt. del 17/03/2003 ed in vigore dal 1 Settembre 2003

NOTA 4: Comma abrogato dal D.Leg.vo del 19/08/2005 n.192. Il comma 1 così recitava: "Gli impianti termici di nuova installazione nonché quelli sottoposti a ristrutturazione devono essere dimensionati in modo da assicurare, in relazione a:

- il valore massimo della temperatura interna previsto dall'art. 4,

- le caratteristiche climatiche della zona,

- le caratteristiche termofisiche dell'involucro edilizio,

- il regime di conduzione dell'impianto in base agli obblighi di intermittenza-attenuazione previsti dall'art. 9 del presente decreto,

un «rendimento globale medio stagionale», definito al successivo comma 2, non inferiore al seguente valore



dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o del complesso dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW.

NOTA 5: Comma abrogato dal D.Leg.vo del 19/08/2005 n.192. Il comma 2 così recitava: "  Il «rendimento globale medio stagionale» dell'impianto termico è definito come rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica ed è calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera l'equivalenza: 10MJ = 1 kWh.

Il rendimento globale medio stagionale risulta dal prodotto dei seguenti rendimenti medi stagionali:

- rendimento di produzione,

- rendimento di regolazione,

- rendimento di distribuzione,

- rendimento di emissione,

e deve essere calcolato secondo le metodologie e le indicazioni riportate nelle norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato entro i successivi trenta giorni."

NOTA 6: Comma abrogato dal D.Leg.vo del 19/08/2005 n.192. Il comma 4 così recitava: "  Il «rendimento di produzione medio stagionale» deve essere calcolato secondo le metodologie e le indicazioni riportate nelle norme tecniche UNI di cui al comma 2."

NOTA 7: Comma abrogato dal D.Leg.vo del 19/08/2005 n.192. Il comma 7 così recitava: "Al fine di non determinare sovrariscaldamento nei singoli locali di una unità immobiliare per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni è opportuna l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi. L'installazione di detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui ai precedenti commi 2, 4, 5 e 6, ove tecnicamente compatibile con l'eventuale sistema di contabilizzazione, ed è prescritta nei casi in cui la somma dell'apporto termico solare mensile, calcolato nel mese a maggiore insolazione tra quelli interamente compresi nell'arco del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico, e degli apporti gratuiti interni convenzionali sia superiore al 20% del fabbisogno energetico complessivo calcolato nello stesso mese."

NOTA 8: Articolo abrogato dal D.Leg.vo del 19/08/2005 n.192.

NOTA 9: Comma abrogato dal D.Leg.vo del 19/08/2005 n.192. Il comma 3 così recitava: " Nella sostituzione di generatori di calore il dimensionamento del o dei generatori stessi deve essere effettuato in modo tale che il «rendimento di produzione medio stagionale» definito come il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9, risulti non inferiore al seguente valore:



per il significato di log Pn e per il fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria vale quanto specificato ai commi 1 e 2."

NOTA 10: Comma abrogato dal D.Leg.vo del 19/08/2005 n.192. Il comma 4 così recitava: " Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto. Qualora non siano disponibili le istruzioni del costruttore, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente, mentre le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. In mancanza di tali specifiche indicazioni, i controlli di cui all'allegato H devono essere effettuati almeno una volta l'anno, fermo restando quanto stabilito ai commi 12 e 13."

NOTA 11: Comma abrogato dal D.Leg.vo del 19/08/2005 n.192. Il comma 12 così recitava: " Gli elementi da sottoporre a verifica periodica sono quelli riportati sul «libretto di centrale» o sul «libretto di impianto» di cui al comma 9. Le suddette verifiche vanno effettuate almeno una volta l'anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per i generatori di calore con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW e almeno con periodicità biennale per i generatori di calore con potenza nominale inferiore, ferma restando la periodicità almeno annuale delle operazioni di manutenzione prescritte al comma 4."

NOTA 12: Comma abrogato dal D.Leg.vo del 19/08/2005 n.192. Il comma 14 così recitava: " Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle verifiche di cui ai commi 12 e 13, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle vigenti norme tecniche UNI, deve risultare:

a) per i generatori di calore ad acqua calda installati antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore di tre punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 per caldaie standard della medesima potenza;

b) per i generatori di calore ad acqua calda installati a partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto per caldaie standard della medesima potenza;

c) per generatori di calore ad aria calda installati antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore a sei punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato all'allegato E;

d) per generatori di calore ad aria calda installati a partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore a tre punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato all'allegato E."

NOTA 13: Comma abrogato dal D.Leg.vo del 19/08/2005 n.192. Il comma 15 così recitava: " Qualora i generatori di calore installati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non possano essere ricondotti mediante operazioni di manutenzione ai valori di rendimento di combustione indicati alle lettere a) e c) del comma 14 è prescritta la loro sostituzione entro i termini appresso indicati:

potenza nominale					termini

350 kW e oltre					entro il 30 settembre 1994

inferiore a 350 kW per zone climatiche E, F		entro il 30 settembre 1995

inferiore a 350 kW per le restanti zone climatiche	entro il 30 settembre 1996

I generatori di calore installati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati alle lettere b) e d) del comma 14, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data della verifica."

NOTA 14: Comma abrogato dal D.Leg.vo del 19/08/2005 n.192. Il comma 16 così recitava: " I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati alle lettere b) e d) del comma 14, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g) ed h) del comma 6 dell'art. 9."

NOTA 15: Comma abrogato dal D.Leg.vo del 19/08/2005 n.192. Il comma 18 così recitava: " Ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 , i comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio, in un quadro di azioni che vedano l'Ente locale promuovere la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, effettuano, con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico. I risultati dei controlli eseguiti sugli impianti termici devono essere allegati al libretto di centrale o al libretto di impianto di cui al comma 9, annotando i riferimenti negli spazi appositamente previsti. Entro il 31 dicembre 2000 gli enti di cui sopra inviano alla regione di appartenenza, e per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze dei controlli effettuati nell'ultimo biennio. La relazione sarà aggiornata con frequenza biennale."

NOTA 16: Comma abrogato dal D.Leg.vo del 19/08/2005 n.192. Il comma 19 così recitava: "In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli di cui al comma 18, i comuni e le province competenti dovranno stipulare con detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento che gli stessi soddisfino, con riferimento alla specifica attività prevista, i requisiti minimi di cui all'allegato I al presente decreto. L'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 , o su specifica commessa, fornisce agli enti locali che ne facciano richiesta assistenza per l'accertamento dell'idoneità tecnica dei predetti organismi."

NOTA 17: Comma abrogato dal D.Leg.vo 192/2005. Il comma 20 così recitava: "Limitatamente agli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, gli enti di cui al comma 18 possono, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'ENEA, stabilire che i controlli si intendano effettuati nei casi in cui i manutentori degli impianti termici o i terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione o i proprietari degli stessi trasmettano, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal provvedimento medesimo, apposita dichiarazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato H, con timbro e firma del terzo responsabile o dell'operatore, nel caso la prima figura non esista per l'impianto specifico, e con connessa assunzione di responsabilità, attestante il rispetto delle norme del presente regolamento, con particolare riferimento ai risultati dell'ultima delle verifiche periodiche di cui al comma 12. Gli enti di cui al comma 18 possono altresì stabilire, per manutentori e terzi responsabili, l'obbligo di consegna periodica delle dichiarazioni di cui sopra su supporto informatico standardizzato. Gli enti, qualora ricorrano alla forma di verifica prevista al presente comma, devono comunque effettuare annualmente controlli tecnici a campione su almeno il 5% degli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW esistenti sul territorio, scegliendoli tra quelli per i quali sia pervenuta nell'ultimo biennio la dichiarazione di avvenuta manutenzione, ai fini del riscontro della veridicità della dichiarazione stessa, provvedendo altresì ad effettuare, nei termini previsti dall'art. 31, c. 3, della L. 10/91, i controlli su tutti gli impianti termici per i quali la dichiarazione di cui sopra risulti omessa o si evidenzino comunque situazioni di non conformità alle norme vigenti. Gli enti locali, al fine di massimizzare l'efficacia della propria azione, possono programmare i predetti controlli a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia comunque una indicazione di maggiore criticità, avendo peraltro cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato. In conformità al principio stabilito dal c. 3, art. 31, della L. 10/91, gli oneri per la effettuazione dei controlli a campione sono posti a carico di tutti gli utenti che presentino detta dichiarazione, con opportune procedure definite da ciascun ente locale nell'ambito della propria autonomia."

NOTA 18: Le parole “con modalità definite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.” sono state soppresse dal D.Leg.vo del 30/05/2008 n.115.